ZC2S系列数字电压显示高压验电器

使用说明

Tell：028-85535252  18113005055

4﹑信号仪内部装有一节9V层叠干电池。如果数字显示低电压，用户可以自行更换电池。

5﹑一般情况下，验电器内部的电池可以使用2年。

七．维护和维修

1﹑验电器应置于通风、阴凉、干燥、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体等。

2﹑本产品免费保修壹年，终身维修。

八．配套

1﹑相应电压等级的信号仪1只

2﹑相应电压等级的绝缘杆1付

3﹑产品说明书1份

4﹑产品试验报告1份

ZC2S系列数字电压显示高压验电器

一．概述

ZC2S数字式高压验电器，属于高压验电工具。可以检测2KV以上的高压电源是否带电，不同电压等级的验电器配用相应电压等级的绝缘杆，最高可检测500KV的高压电源。

本验电器具有体积小﹑重量轻﹑使用简单﹑携带方便等特点。广泛用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及科研部门﹑实验室﹑检测站﹑电工维修部门进行电压检测和野外电工作业等。

绝缘杆选用兵工企业生产的三球牌高压防潮绝缘杆，符合IEC/IC78标准，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。绝缘杆的材质特性及耐压见表一﹑表二。

本产品经检测符合国家标准。

- 1 -

- 8 -

压大于触发电压并稳定一段时间，显示延时电路启动，此时报警声长响，灯光长亮，电压值的显示会保留一段时间（大约10秒钟）。将乒乓开关拨到“延时解除”端，可终止延时状态。

六．注意事项

1﹑为了避免忘记关机而耗电，信号仪电源开关打开后，大约20分钟后会自动关机。如果要继续使用，只要把电源开关重新开一次，就可以继续使用。

2﹑在使用之前，一定要把地线接好。接地夹要可靠接地。如果接地不良，会影响测量数据的准确性。在使用中，请注意这一点。

3﹑在使用中，人体不要接触和靠近信号仪、接地线和带电体，应保持安全距离。

（表一）绝缘杆的材质特性：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 耐热性不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击（纵向）不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度（纵向）不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数（水浸后）不低于 | ## Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数（常态）不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |

（表二）绝缘杆的冲击耐受电压：

| 绝缘杆额定电压(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击耐受电压(KV) | 100 | 150 | 250 | 450 | 900 | 1175 |
| 检测长度(米) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 |

- 2 -

- 7 -

二．原理及特点

数字式高压验电器，属于高压验电工具，由信号仪配用高压绝缘杆组成。信号仪采用数字显示电路。在验电时，电压信号经过绝缘杆内部的衰减高压电阻，变成弱电压信号进入信号仪，由数字显示电路显示高压电源的电压值。

数字式高压验电器，属于接触式验电器，自动检测带电体是否带电。当被测电压大于验电器的触发电压时，信号仪将发出“嘀嘀嘀”的报警声。同时在信号仪外壳有灯光显示。

数字式高压验电器，在使用前可以自检内部电路是否正常，方法是：按下信号仪左面的自检按钮，此时信号仪应发出报警声，同时有电压显示和灯光显示。

五．使用方法

1﹑使用前，按下信号仪的自检按钮，应发出“嘀嘀嘀”的报警声，同时有数字显示和灯光显示。说明信号仪正常。

2﹑拉出绝缘杆至较紧状态，将信号仪固定在伸缩绝缘杆上合适地方。用连接线将第一节绝缘杆上的插孔和信号仪上的信号插孔相连。信号仪上的乒乓开关拨到“延时解除”端。

3﹑将接地线连接好（见图二）。

4﹑打开开关，手握绝缘杆，不要超过扶手限位的标记。

5﹑将绝缘杆顶部的钩子钩在被测电源上，此时信号仪上会显示出被测电压值（单位：KV）。如果被测电压大于触发电压，信号仪会发出报警声和灯光显示。

6﹑如果信号仪上的乒乓开关在“显示延时”端，当被测电

- 6 -

- 3 -

四．验电器的技术数据（表三）

| 额定电压 （KV） | 触发电压 （KV） | 绝缘杆 有效长度 （米） | 绝缘杆 收缩长度 （米） | 绝缘杆 伸出长度 （米） | 节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1-2.4 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 4 |
| 10 | 1.5-4 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 4 |
| 35 | 5-14 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4 |
| 110 | 16-44 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 3 |
| 220 | 33-88 | 2.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 330 | 50-130 | 3.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 500 | 75-200 | 4 | 1.1 | 5.0 | 5 |

其它特殊电压等级的可定制

绝缘杆有效长度：在使用验电器时，握绝缘杆的手离验电器的最小距离。

绝缘杆收缩长度：验电器配用的伸缩绝缘杆收缩后的大约长度。

绝缘杆伸出长度：验电器配用的伸缩绝缘杆伸出后的大约长度。

三．信号仪的基本性能

1﹑使用温度：0℃~40℃

2﹑储存温度：-10℃~50℃

3﹑相对湿度：＜85%

4﹑精    度：±5%

5﹑电    源：9V干电池

（一节）

6﹑静态电流：5mA

7﹑工作电流：约10mA

8﹑输    出：数显、报警及灯光

9﹑尺    寸：95mm×45mm×75mm

10﹑重    量：200g

- 4 -

- 5 -

信号仪外壳

电源开关

数字显示

灯

接地

信号仪

连接线

扶手限位

（图一  信号仪外形）

（图二）

蜂鸣器

接地

绝缘杆

信号插孔