EIO透明开关量透明传输配置

适用范围：

两个EIO设备分别运行在EIO Link Client和EIO Link Server模式，通过以太网和TCP/IP协议，双向透明传输开关量。

基本要点：

- 使用TCP/IP通讯协议，需要2个EIO配对使用。

- 将EIO A设置为EIO Link Server模式（出厂默认模式），另一个EIO B设置为EIO Link Client模式。

- EIO B的要连接的远程主机地址，设置为A的IP地址，即可完成配对。

- 应用方式：开关量I/O <->EIO B（Client）<-以太网（或光以太网、互联网等）->EIO A（Server）<->开关量I/O

- 任何支持TCP/IP协议的网络都可以采用此方案，比如以太网、光以太网、ADSL、VPN等。

EIO的IP地址：

网络中所有设备都必须有不同的IP地址，EIO出厂时默认设置均为192.168.192.100，所以必须修改设备的IP地址。

如果有多个EIO互联，这些EIO的IP地址必须不同。

例如：

EIO A(192.168.192.100)与EIO B(192.168.192.101)配对

EIO C(192.168.192.110)与EIO D(192.168.192.111)配对

EIO E(192.168.192.120)与EIO F(192.168.192.121)配对

配对用的2个IP地址必须可以相互访问，如果需要跨网段，必须为EIO指定有效的网关地址。

EIO出厂时默认工作在EIO Link Server模式，只需修改IP地址即可，不用做其他配置。

设置方法：

EIO A使用出厂默认设置，将另一个EIO B设置为IP地址192.168.192.101及EIO Link Client模式，完成一个配对。

- 进入管理菜单，选择“G”进入“G-全局网络配置”，在“请输入IP地址(192.168.192.100):192.168.192.101”时，指定一个有效的IP地址，此地址不能与其他设备重复，并且可以访问到EIO Link Server模式的EIO。这里指定为“192.168.192.101”。 配置完成后，一直回车跳过其他参数，并返回到主菜单，参数会自动保存。

- 选择“E”键，进入“E-EIO Link配置”菜单

在选择EIO Link工作模式时，选择“2”，切换到“启用EIO Link Client”模式。

完成后按回车键指定远程EIO Link Server模式的设备IP地址

在此处输入另一个要配对的EIO的IP地址，此EIO必须工作在EIO Link Server模式（也是出厂模式）。

配置完成后，一直回车跳过其他参数，并返回到主菜单，参数会自动保存。

- 回到主菜单选择“R”键，重新启动EIO，使设置生效。

- 重新启动后，EIO设置为：

- IP地址：192.168.192.101

- EIO Link工作模式：EIO Link Client，主动连接192.168.192.100的EIO Link Server模式的EIO。

如果工作正常，2个EIO的的“UART”指示灯应该为常亮状态，说明配对成功。

- EIO Link工作模式

配对成功后，两个EIO的进入如下图所示的开关量透明传输模式。

# Text boxes

选择EIO Link工作模式:

1-启用EIO Link Server模式

2-启用EIO Link Client模式

3-禁用EIO Link

当前模式(<启用EIO Link Server模式>),请选择:

2

已经保存指定值:<启用EIO Link Client模式>

*****按任意键继续*****

Client下EIO Link要连接的远程EIO设备地址(192.168.192.100):