WFS流量开关

应用和特点

- 用于水，冷冻水或冷却水系统及其它流体的连锁保护控制

技术指标

开关：SPDT

阻性负载电压：250VAC

阻性负载电流：15A

环境温度：5~40℃

介质温度：5~80℃

最大允许压力：1.6Mpa

重量：0.5Kg

规格表

| 序 号 | 设定范围 升/分 | 回 差 升/分 | 管道直径 | 靶 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in | mm |  |
| 1 | 16~32 | 6 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 22~50 | 8 | 1.25 | 32 | 1 |
| 3 | 28~72 | 9 | 1.5 | 40 | 1 |
| 4 | 50~110 | 15 | 2 | 50 | 2 |
| 5 | 65~130 | 20 | 2.5 | 65 | 2 |
| 6 | 100~200 | 30 | 3 | 80 | 3 |
| 7 | 240~480 | 50 | 4 | 100 | 3 |
| 8 | 480~920 | 80 | 5 | 125 | 3 |

流量控制范围

此表格均为实验数据 , 需考虑 10% 余量 , 实际运行可参考实际流量来调整。

外形结构

安装和设置

1.WFS可以水平或垂直安装在管道中，需保持两边 5 倍的管道直径的均流管道。

2. 打开水流开关上盖。

3. 调高整定流量顺时针旋转。

4. 调低整定流量逆时针旋转。

5. 确保离开时恢复封盖锁紧水流开关上盖。

注: 固定整定流量不可现场调动。

# Text boxes

流量减少: C (B 导通

流量增加: C (A 导通

| 序号 | 设定范围 升/分 | 回 差 升/分 | 管道直径 | 靶号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in | mm |  |
| 1 | 20～48 | 8 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 34～100 | 10 | 1.25 | 32 | 1 |
| 3 | 65～160 | 14 | 1.5 | 40 | 1 |
| 4 | 120～280 | 26 | 2 | 50 | 1 |
| 5 | 40～140 | 18 | 2 | 50 | 2 |
| 6 | 210～550 | 18 | 2.5 | 70 | 1 |
| 7 | 110～340 | 15 | 2.5 | 70 | 2 |
| 8 | 380～750 | 20 | 3 | 80 | 1 |
| 9 | 180～470 | 18 | 3 | 80 | 2 |
| 10 | 115～220 | 20 | 3 | 80 | 3 |
| 11 | 350～920 | 20 | 4 | 100 | 2 |
| 12 | 210～590 | 20 | 4 | 100 | 3 |
| 13 | 380～1200 | 40 | 5 | 125 | 3 |