SWP系列数字仪表 >> SWP-LED系列智能仪表 >> SWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪

SWP-LED双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪. SWP-LED系列数字显示双回路控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算。. SWP-LED系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度LED数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观。. 一、 主要特点. 1、 SWP系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号，并且两路输入信号可为不同分度号。. 2、 可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出，适用于各种测试控制场合。. 二、 仪表外形及接线图（以下为基本配线方式，特殊订货请参见随机接线图）. 型号; SWP-D823系列; 接 线 图. 仪表外形; 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g. 型号; SWP-T823系列（横式）. 仪表外形; 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g. 型号; SWP-S823系列. 仪表外形; 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g. 型号; SWP-T823系列（竖式）. 仪表外形; 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g. 型号; SWP-D923系列; 接 线 图. 仪表外形; 仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g. 型号; SWP-D423系列; 接 线 图. 仪表外形; 仪表尺寸:48×96×140mm 开孔尺寸:45×92mm 重 量:240g. 型号; SWP-S423系列. 仪表外形; 仪表尺寸:48×96×140mm 开孔尺寸:45×92mm 重 量:240g. 型号; SWP-D723系列; 接 线 图. 型号; 仪表尺寸:72×72×110mm 开孔尺寸:68×68mm 重 量:240g.. 三、 SWP-LED系列双回路数字显示控制仪型谱表. 型 号; 代 码; 说 明. SWP -; □ □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □ - □- □. 外形特征; D. S.; 横式显示仪表. 竖式显示仪表.. 外形尺寸; 4. 7. 8. 9.; 96×48mm（横） 48×96mm（竖）. 72×72mm. 160×80mm（横） 80×160mm（竖）. 96×96mm.. 控制作用; 21. 23.; 测量显示. 三位式控制.. 通讯方式; □; 参见"通讯方式". 第一路输出方式; □; 参见"输出方式". 第二路输出方式; □; 参见"变送输出方式". 第一路输入类型; □□; 参见"输入类型". 第二路输入类型; □□; 参见"输入类型". 第一路第一报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第一路第二报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第二路第一报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第二路第二报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 馈电输出; P. 2P.; DC24V馈电输出. 2路DC24V馈电输出.. 供电方式; W. T.; DC24V供电. AC90～265V供电（开关电源）. AC220V供电（线性电源，可省略）... 四、 SWP-LED系列光柱测量显示控制仪型谱表. 型 号; 代 码; 说 明. SWP -; T □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □- □- □ □. 外形尺寸; 8; 160×80mm（横） 80×160mm（竖）. 控制作用; 21. 23.; 测量显示. 三位式控制.. 通讯方式; □; 参见"通讯方式". 第一路输出方式; □; 参见"变送输出方式". 第二路输出方式; □; 参见"变送输出方式". 第一路输入类型; □□; 参见"输入类型". 第二路输入类型; □□; 参见"输入类型". 第一路第一报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第一路第二报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第二路第一报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 第二路第二报警方式; N. H. L.; 无报警（可省略）. 位式上限控制/报警. 位式下限控制/报警.. 馈电输出; P. 2P.; DC24V馈电输出. 2路DC24V馈电输出.. 供电方式; W. T.; DC24V供电. AC90～265V供电（开关电源）. AC220V供电（线性电源，可省略）.. 外形特征; X.; 横式显示仪表. 竖式显示仪表... ★ 输入类型. 代码; 输入类型; 测 量 范 围; 代码; 输入类型; 测 量 范 围; 代码; 输入类型; 测 量 范 围. 01; B; 400～1800 ℃; 09; Pt100.1; -99.9～199.9℃; 17; 30～350Ω; -1999～99999 d. 02; S; 0 ～1600 ℃; 10; Cu50; -50.0～150.0 ℃; 18; 特 殊 规 格; 用 户 特 定. 03; K; 0 ～1300 ℃; 11; Cu100; -50.0～150.0 ℃; 19; 4～20 mA开方; -1999～99999 d. 04; E; 0 ～1000 ℃; 12; 4～20 mA; -1999～99999 d; 20; 0～10mA开方; -1999～99999 d. 05; T; -200～400 ℃; 13; 0～10 mA; -1999～99999 d; 21; 1～ 5 V开方; -1999～99999 d. 06; J; 0 ～1200 ℃; 14; 1～5 V; -1999～99999 d; 22; 0～5 V开方; -1999～99999 d. 07; Wre; 0 ～2300 ℃; 15; 0～5 V; -1999～99999 d; 23; 可切换输入; 详见下表. 08; Pt100; -200～650 ℃; 16; 0～20 mA; -1999～99999 d; 24; 频率输入; 0～5kHz.. ★ 全切换输入只需设定仪表二级参数，即可切换输入多种分度号，可输入分度号如下：. 代码; 输入类型; 代码; 输入类型; 代码; 输入类型; 代码; 输入类型; 代码; 输入类型. 01; B; 05; T; 09; Pt100.1; 14; 1～5 V; 18; 1～ 5V开方. 02; S; 06; J; 10; Cu50; 15; 0～5 V; 19; 0～5V开方. 03; K; 07; WRe; 12; 4～20 mA; 16; 4～20 mA开方. 04; E; 08; Pt100; 13; 0～10 mA; 17; 0～10mA开方.. ★ 变送输出方式. 选型代码; 0; 2; 3; 4; 5; 8. 输出方式; 无输出; 4～20mA; 0～10mA; 1～5V; 0～5V; 特殊规格.. ★ 通讯方式. 选型代码; 0; 2; 4; 8; 9. 通讯方式; 无通讯; RS-232; RS-422; RS-485; 特殊规格.. ★ 同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。. ★ 注：D423只能做两个报警，即每路各一个报警。. ★ 型号举例：. SWP-D823-212－10/09-HL/HL-P-W. 测量显示，通讯方式为RS232，第一路输出方式为继电器输出，第二路输出方式为4～20mA，第一路输入类型为CU50，第二路输入类型为Pt100.1，第一路第一报警为上限报警，第一路第二报警为下限报警，第二路第一报警为上限报警，第二路第二报警为下限报警，DC24馈电输出，供电方式DC24V。..