何谓IP防护等级

IP（INTERNATIONAL PROTECTION）防护等级系统是由IEC（INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION）所起草。将电器依其防尘、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具，人的手掌、手指等均不可接触到电器内之带电部分，以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度，娄字越大表示其防护等级越高，两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 表一：第一个标示特性号码（数字）所指的防护程度 第一个数字标示; 防护等级; 内容定义. 0; 没有防护; 对外界的人或物无特殊防护. 1; 防止＞50mm的固体物体侵入; 防止人体（手掌）因意外而接触到电器内部的零件；防止＞50mm的外物侵入. 2; 防止＞12mm的固体物体侵入; 防止人体（手指）因意外而接触到电器内部的零件；防止＞12mm的外物侵入. 3; 防止＞2.5mm的固体物体侵入; 防止＞2.5mm的细小外物而接触到电器内部的零件. 4; 防止＞1.0mm的固体物体侵入; 防止＞1.0mm的微小外物而接触到电器内部的零件. 5; 防尘; 完全防止外物侵入，且侵入的灰尘量不会影响电器的正常工作. 6; 防尘; 完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘侵入. 表二：第二个标示特性号码（数字）所指的防护程度 第二个数字标示; 防护等级; 内容定义. 0; 没有防护; 没有防护. 1; 防止滴水侵入; 垂直滴下的水滴不会对电器造成有害影响. 2; 倾斜15时仍可防止滴水侵入; 电器倾斜15时滴水不会对电器造成有害影响. 3; 防止喷洒的水侵入; 防雨，或防止与垂直＜60方向所喷洒的水侵入电器造成损坏. 4; 防止飞溅的水侵入; 防止各方向飞溅的水侵入电器造成损坏. 5; 防止喷射的水侵入; 防止各方向喷射的水侵入电器造成损坏. 6; 防尘大浪侵入; 防止大浪侵入安装在甲板上的电器造成损坏. 7; 防止浸水时水的侵入; 电器浸在水中一定时间或在一定标准的水压下，能确保电器不因进水而造成损坏. 8; 防止沉没时水的侵入; 电器无限期的沉没在一定标准的水压下，能确保电器不因进水而造成损坏.