温控箱使用说明

1、 温控箱概述：

我公司生产的温控箱具有高精度PID 调节功能，控制输出保持在设定温度值，基本结构包括箱体、温控卡、开关、风扇、接线座等，配接J型、K型或E型热电偶输入信号，可以对温度测量、显示、PID调节控制输出等。

主要特点：

- 高精度PID调节，确保温度控制的精确性

- 控制输出类型有可控硅调压（PWM方式）和可控硅调功（SSR方式）

- 多种控制模式：Normal（PID控制模式）、Standby（待机模式）、Manual（人工控制模式）和AT（自整定模式）

- 立体式箱体设计，占用空间小，稳定性好

- 操作简单，方便实用

2、 温控箱基本结构

3、 温控箱使用前注意事项：

- 连接电源线时，必须按照箱体接线提示操作

- 注意模具上的接线盒的接线情况和感温线类型

- 检查线缆是否与温控箱匹配

- 确认输入电压符合温控箱电压规格

- 上电前，最好关闭电源开关

- 上电后，确保风扇处于工作状态

- 更换仪表或接线，请勿带电操作

4、温控卡使用说明

4.1、操作面板说明：

电源开关键：船型翘板式开关，开启或关闭控制器。

主显示窗，有三种显示模式：

A、测量模式：显示实时测量到的温度值。

B、参数模式：显示被设置的参数名称。

C、报警模式：当被测传感器出现故障时，显示对应的故障代码；

详情请看第4节“故障代码注释”。

副显示窗，共有四种显示模式：

A、目标值模式：在正常测量且自动控制模式下，显示受控的目

标温度值。

B、参数模式：显示被设置的参数数值。

C、报警模式：当加热器出现故障时，显示对应的故障代码；

详情请看第4节“故障代码注释”。

显示温度单位：摄氏度（C）或华氏度（F）。

设定值累减键：用于减小被设定的数值；

连续按住该键，每3秒累减速度加快一倍。

设定值累加键：用于增大被设定的数值；

连续按住该键，每3秒累加速度加快一倍。

设定键：用于进入参数设定模式，或保存前一个参数并进入下     一个参数设定状态。

控制模式选择键：每次按下该键1秒，即切换到下一个控制模式；

制模式分别为Normal（PID控制模式）、Standby（待机模式）、

Manual（人工控制模式）和AT（自整定模式）。

注：当切换到AT模式时，在3秒内按SET键确认，仪表进入自整定

模式，否则仪表自动切换回Normal模式。

显示模式选择键：每次按下该键1秒，即切换到下一个显示模式；

显示模式分别为PV-SV（普通显示模式，显示测量值与设定值）、

Por-u（功率显示模式，显示测量值与输出功率百分比值）、

LoK-oN（锁定模式，禁止控制模式切换）；

在蜂鸣器报警状态下，短时间按下该键可静音3分钟。

AT指示灯：控制器在At（自整定）状态运行时点亮。

Manual指示灯：控制器在Manual（人工控制）状态运行时点亮。

Standby指示灯：控制器在Standby（待机）状态运行时点亮。

Normal指示灯：控制器在Normal（PID控制）状态运行时点亮。

Soft指示灯：控制器在Soft（软启动）状态运行时点亮。

安装固定孔。

4.2、温控卡接线说明：                          4.3、技术规格

- 电源输入电压：AC85V~250V，50/60Hz，20A

- 温度传感器类型：J型或K型或E型热电偶

- 温度设定范围：0℃~450℃（0℉~842℉）

- 温度测量误差：±0.5%

- 温度控制类型：PID控制

- 控制输出类型：可控硅调压（PWM方式）

可控硅调功（SSR方式）

- 输出负载能力：20A，50W~2200W（110V）

100W~4400W（220V）

- 使用环境温度：0℃~55℃（0℉~131℉）

4.4、菜单设定：

4.4.1、普通菜单：

普通菜单操作流程图

① 在正常测量控制状态下通过短按SET键可进入SV菜单；通过长按3秒SET键可进入SV的后续菜单；在菜单设定状态下，短按SET键保存参数并进入下一个菜单；通过累加键与累减键更改对应的参数。

② SV（目标值）：设定范围由工程师参数Sdo和Sup界定。

③ ALH（超高温报警偏差值）：当测量温度大于SV值与ALH值的和（SV+ALH），控制器立刻会发

出蜂鸣报警并切断加热器电源。

④ ALL（超低温报警偏差值）：当测量温度小于SV值与ALL值的和（SV+ALL），控制器立刻会发

出蜂鸣报警；控制器默认上电时免除报警。

⑤ S t b（待机参数）：

- S t b - t（待机时间）：待机时间可在0~600分钟之间调节。

- S t b -P（待机温度与目标温度的百分比）：SV（目标温度值）乘以该参数（P）的百分比为待机温度值。

如：当SV=200℃； Stb-P=75； Stb-t=60；

则待机温度为200℃×75%=150℃；待机时间为60分钟。

⑥ 5-6（工作频率选择）：0代表在电源频率为50Hz的情况下使用，1代表在电源频率为60Hz的情况下使用。

⑦ LCK（参数锁定保护）：当该参数为1时，所有参数都处于被锁定状态，只能浏览，不能修改保存。

4.4.2、工程师菜单：

4.4.2-1、第一层工程师菜单：

第一层工程师菜单操作流程图

① 在LCK菜单输入状态下，SV显示窗口输入2，并短按SET键则进入第一层工程师菜单；在菜单设定状态下，

短按SET键保存参数并进入下一个菜单；通过累加键与累减键更改对应的参数。

② Sn（传感器类型选择）：0 — J型传感器，  1 — K型传感器，  2 — E 型传感器，  3 — T型传感器。

③ C-F（摄氏或华氏温度显示）：0 — 摄氏度方式显示，  1 — 华氏度方式显示。

④ SoF（控制输出方式选择）：

0 — 连续调压方式，同时开启软启动功能（此功能可避免因潮湿而引发的加热圈损坏，即在开始启动加热的
      1分钟内，以0%~30%的功率逐步加热，目的是检查一下加热圈与温度传感器的连接状态，然后低热平稳
      启动温度控制功能），软启动时间参见r t参数说明；

1 — 连续调压方式，同时关闭软启动功能（在r t = 0时）；

1 — 调功方式（在r t ≠0时），调功周期（时间宽度）参见r t参数说明。

调压输出示意图

调功输出示意图

注：1）连续调压方式适用于电源电压在AC190V~AC250V之间

2）连续调压方式可达到精确控温的目的，但是电源的噪音会比调功方式大得多

3）调功方式电源噪音小，但是对特定温度的控制能力比连续调压方式稍差

⑤ Atu（自整定方式选择）：

0 — 常规整定方式，   1 — 以目标值的80%为目标进行自整定，  2 — 每次上电后进行快速自整定。

⑥ r t （软启动时间 / 调功周期）：

0 — 控制器根据加热的具体情况，自动将软启动时间设置为40秒 ~ 2分13秒之间（在SoF =0时）；

大于0 — 软启动时间 = 控制器自动设置的（40秒 ~ 2分13秒）+ r t × 20秒（在SoF =0时）；

大于0 — 调功周期（时间宽度） = r t，单位为秒（在SoF =1时）。

4.4.2-2、第二层工程师菜单：

第二层工程师菜单操作流程图

① 在LCK菜单输入状态下，SV显示窗口输入3，并短按SET键则进入第二层工程师菜单；在菜单设定状态下，

短按SET键保存参数并进入下一个菜单；通过累加键与累减键更改对应的参数。

② P i（滤波值）：增加测量值的滤波次数，减小干扰的影响；当该值过大时，测量速度变缓，响应速度变慢。

③ P：加热比例带。

④ i：积分时间，单位为秒。

⑤ d：微分时间，单位为秒。

⑥ P b（测量补偿值）：用于修正测量值的误差。

⑦ S d o：目标值设定范围下限。

⑧ S u p：目标值设定范围上限。

⑨ A d o：0℃对应线性修正值。

⑩ A d s：1000℃对应线性修正值。

- r E S（功能参数配置）： 1 — 关闭下列检测功能：传感器短路、脱离或接反，可控硅损坏、加热器断路等；

2 — 控制器重新开启时，全部参数自动恢复出厂默认值。

- SVP（目标值设置方式）： 0 — 在正常测量控制状态下，通过短按SET键，找到目标值SV菜单，修改目标值；

1 — 在正常测量控制状态下，通过短按SET键，目标值闪烁，修改目标值 （不出现参数SV） ；

2 — 在正常测量控制状态下，直接修改目标值（不出现参数SV） 。

- SPE（升温速率控制）：  0 — 全速升温                  X— 每分钟升温X℃（或℉）

4.5、故障代码注释、原因及解决方法：

| 故障代码 | 注释 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| H E A t | 加热无效 | 传感器短路或者脱离测量位置加热器断路或者功率太小 | 立即断电检查传感器或转人工控制或者更换加热器 |
| E r H | 温度过高 | 温度超上限或传感器断路 | 立即断电检查传感器或转人工控制 |
| E r L | 温度过低 | 温度超下限或传感器接反 | 立即断电检查传感器或转人工控制 |
| S H r t | 电流过载 | 加热器短路或者功率太大 | 更换加热器 |
| SErr | 加热圈，传感器位置报警 | 传感器与加热圈位置接反 | 更换传感器加热圈位置 |
| A L -H | 超高温报警 | 实际测量温度过高 | 检查控制器是否损坏 |
| A L -L | 超低温报警 | 实际测量温度过低 | 检查保温层是否已经损坏或转人工控制 |

4.6、各级参数出厂默认值：

| 参数代码 | 出厂默认值 | 参数代码 | 出厂默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| S V | 200 | P i | 10 |
| A L H | 30 | P | 55 |
| A L L | -30 | i | 120 |
| S t b - t | 60 | d | 30 |
| S t b - P | 75 | P b | 0 |
| 5 - 6 | 0 | S d o | -199 |
| L C K | 0 | S u P | 450 |
| S n | 0 | A d o | 0 |
| C - F | 0 | A d s | 0 |
| S o F | 0 | r E S | 1 |
| A t u | 1 | SVP | 0 |
| r t | 0 | SPE | 0 |

5、接线座和线缆

接线座在温控箱的背面，是感温线和发热线的输入端，通过线缆与模具相连接。如下图：

接线座是16针或24针的标准母插，不同点数的温控箱配置相应的母插，其中2点～4点的温控箱用16针标准母插，5点～24点的温控箱用24针标准母插。如下图：

发热线与感温线的接线方法的选择，可以根据客户的要求定制，发热线和感温线可以交错分布（如上图），也可以分布在接线座两侧，或者分布在不同的接线座上。

不同点数的温控箱用到的接线座个数有所不同，具体规格如下：

| 编号 | 温控箱点数 | 接线座 | 单套用到个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1点 | 4针 | 1个 |
| 2 | 2点 | 16针 | 1个 |
| 3 | 3～4点 | 16针 | 1个 |
| 4 | 5～6点 | 24针 | 1个 |
| 5 | 7～8点 | 24针 | 2个 |
| 6 | 9～12点 | 24针 | 2个 |
| 7 | 13～16点 | 24针 | 3个 |
| 8 | 17～20点 | 24针 | 4个 |
| 9 | 21～24点 | 24针 | 4个 |

6、电源接线图

温控箱电源可连接220V～240V普通交流电，或者380V～450V 3相4线交流电，如上图。L1、L2、L3为火线，N为零线。

出厂后的电源线可通过颜色区分，具体参见箱体标签，（一般默认红色、黄色、绿色三根线为火线，兰色为零线，黄绿交错线为地线）。

若供电是3相电，L1、L2、L3三根线分别接3相电的三根火线，N接零线，最后一根接地线；

若供电是220V左右普通交流电，L1、L2、L3三根线并接到火线上，N接零线，最后一根接地线。

7、品质保证和责任声明

品质保证：产品自出厂后7天内，如有生产质量问题，本公司提供免费调换服务；

产品自出厂后12个月内，如有生产质量问题，本公司提供免费维修服务；

产品自出厂后，本公司提供终身维修服务，不在免费服务范围内的项目，收取维修成本费用。

责任声明：尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施，使用者仍旧应该在控制器应用系统中设置适当的保护装

置，充分考虑到由于控制器的可靠性可能带来的损失；本公司声明，除了控制器本身，不承担任何由于控

制器的可靠性或者其他原因引发的人身、财产等一切损失的赔偿责任。