管材及管件：

1、管道材料选用表：

| 序 | 管道类型 |  | 选用材料 | 一般用途 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 中低压用 | 普通碳钢、优质碳钢、低合金钢、合金结构钢 | 输送对碳钢无腐蚀或腐蚀速度很小的各种流体； | GB8163 GB3087 GB9948 |
|  |  | 高温高压用 | 20G、15CrMo、12 Cr2Mo等 | 合成氨、尿素、甲醇生产中大量使用； 蒸汽； | GB5130 GB6479 |
|  |  | 不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti等 | 液碱、液氮、硝酸、硝铵溶液等； | GB/T14976 |
| 2 | 焊接钢管 | 水煤气输送钢管 | Q235-A | 适用于水、压缩空气、煤气、冷凝水和采暖系统的管路 | GB3091 |
|  |  | 双面埋弧自动焊管 | Q235-A |  | GB9771-1 |
|  |  | 螺旋缝电焊钢管 | Q235、16Mn等 |  | SY5036 |
|  |  | 不锈钢焊接钢管 | 1Cr18Ni9Ti等 |  | HG20537-3、4 |
| 3 | 金属软管 | 钎焊不锈钢软管 | 1Cr18Ni9Ti等 | 适用于带腐蚀性的气体 |  |
|  |  | P2型耐压软管 | 低碳镀锌钢带 | 适用于中性液体、气体及混合物 |  |
|  |  | P3型吸尘管 | 低碳镀锌钢带 | 适用于通风吸尘管道 |  |
|  |  | PM1型耐压管 | 低碳镀锌钢带 | 适用于中性液体 |  |
| 4 | 有色管 | 铜管和黄铜管 | T2、T3、T4等 | 设备管路及压力＜10MPa的氧气输送 | GB1527-1530 |
|  |  | 铅及其合金管 | Pb4~ Pb6;纯铅等 | 硫酸及二氧化硫流体输送 | GB1472 |
|  |  | 铝及其合金管 | L2、L3、工业纯铝 | 脂肪酸、硫化氢、二氧化碳、浓硝酸等 | GB6893、GB4436 |
| 5 | 玻璃钢管 |  | 玻璃钢 | 压力≤1.6Mpa，DN大于50的管路 | HG/T21633 |
| 6 | 增强聚丙烯管 |  | 聚丙烯 | 压力≤1 Mpa，温度低于120℃的管路 | HG20539 |
| 7 | 玻璃钢增强聚丙烯复合管 |  | 玻璃钢、聚丙烯 | 压力≤1.6Mpa，DN≤400的管路 | HG/T21579 |
| 8 | 玻璃钢增强聚氯乙烯复合管 |  | 玻璃钢、聚氯乙烯 | 压力≤1.6Mpa的管路 | HG/T21636;HG20520 |
| 9 | 钢衬改性聚丙烯管 |  | 钢、聚丙烯 |  |  |
| 10 | 钢衬聚四氟乙烯推压管 |  | 钢、聚四氟乙烯 |  | HG/T21562 |
| 11 | 钢衬高性能聚乙烯管 |  | 钢、聚乙烯 | 耐腐、耐磨 |  |
| 12 | 钢喷涂聚乙烯管 |  | 钢、聚乙烯 | 压力≤0.6Mpa的管路 |  |
| 13 | 钢衬橡胶管 |  | 钢、橡胶 |  | HG21501 |
| 14 | 钢衬玻璃管 |  | 钢、玻璃 |  |  |
| 15 | 搪玻璃管 |  | 钢、瓷釉 | 压力≤0.6Mpa的管路 | HG/T2130 |
| 16 | 化工用硬聚氯乙烯管 |  | 聚氯乙烯 | 压力≤1.6Mpa的管路 | GB/T4219 |
| 17 | ABS管 |  | ABS | 压力≤0.6Mpa的管路 |  |
| 18 | 耐酸陶瓷管 |  | 陶瓷 | 压力≤0.6Mpa的管路 |  |
| 19 | 聚丙烯管 |  | 聚丙烯 | 化工防腐管路用 |  |
| 20 | 氟塑料管 |  |  | 耐腐、防负压 |  |
| 21 | 夹布输气管 |  | 橡胶 | 输送压缩空气和惰性气体用 |  |
| 22 | 耐磨吸引胶管 |  | 合成胶 | 输送含固体颗粒的液体、气体等 |  |
| 23 | 合成树脂复合排吸压力软管 |  | 合成树脂 | 输送燃料油、变压器油、润滑油等 |  |

2、钢管系列：

| 名称及标准号 | 代表材质（牌号） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-2001 | Q195、Q215、Q235…等 | ●按壁厚分为：普通管(1.0MPa)和加厚钢管(1.6MPa)。 ●已替代GB/T3091(3092)-1993及GB/T14980-1994。 |
| 输送流体用无缝钢管 GB/T8163-1999 | 10、20（优质碳钢）、Q295、及 09MnV、Q345 (16Mn合金钢) | ●分为Ⅰ系列(英制)与Ⅱ系列(公制)；Ⅱ系列为国内沿用系列，其尺寸见表1 |
| 低中压锅炉用无缝钢管GB3087-1999 | 10、20号钢 | 要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道 |
| 高压锅炉用无缝钢管GB5310-1995 | 20G、12Cr1MoVG、15CrMoG | 主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。 |
| 船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管GB5312-1999 | 360、410、460钢级等 | 主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。 |
| 高压化肥设备用无缝钢管GB1479-2000 | 20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等 | 主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。 |
| 石油裂化用无缝钢管GB9948-2006 | 10、20、12CrMo、15CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni9、1Cr19Ni11Nb等 | 主要用于石油化工炉管、换热管、压力管道用管。 |
| 气瓶用无缝钢管GB18248-2000 | 37Mn、34Mn2V、35CrMo等 | 主要用于制作各种燃气、液压气瓶。 |
| 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管GB13296-1991 | 304、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等 | 主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。 |
| 机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T12770-1991 | 0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等 | 主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。 |
| 流体输送用不锈钢焊接钢管GB12771-1991 | 304、304L、321、316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11等 | ●用于中低压流体输送用。 ●按供货态分为:焊接态H、热处理态R、冷拔(轧)态L、磨(抛)光态M。 |
| 结构用不锈钢无缝钢管GB/T14975-1994 | 0~3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等 | 主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。 |
| 流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T14976-1994 | 304、、321、316、1Cr18Ni9Ti、0Cr13、0Cr17Ni12Mo2、等 | - 分为不锈钢热轧、热挤压和冷拔（轧）无缝钢管。 - 主要用于输送腐蚀性介质的管道。 |
| 低压液体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢SY5037-2000 | Q195、Q215、Q235…等碳素结构钢 |  |

2、其它金属管系列：

| 名称用标准号 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 铜 管 | EN1057-1996 | ●分Y(地下及一般用途)、X(经济适用型)系列；管件：EN1254 |
|  | ASTMB88 | ●K、L、M、DWV四型 |
|  | GB/T18033-2000 | ●A(厚壁)、B、C(薄壁;等同于EN1057-X)三级；管件：GB/T11618-1999 |
| 薄壁不锈钢水管(CJ/T151-2001) |  | ●压缩式、锥螺纹式、法兰式、焊接式连接；采用沟槽式接头(GB/T156-2001) |
| 铜及铜合金拉制管 |  | ●GB1527-87（纯铜）、GB1529-87（黄铜） |
| 铜及铜合金挤制管 |  | ●GB1528-87（纯铜）、GB1530-87（黄铜）、GB8889-88（铝青铜） |
| 铝及铝合金拉制管 |  | ●GB6893-86 |
| 铝及铝合金挤制管 |  | ●GB4436-84 |

3、给水铸铁管系列：

| 名称及标准号 | 说明 |
| --- | --- |
| 砂型离心铸铁管(GB3421-82) 灰口铸铁管件(GB3420-82) | ●其壁厚分为P、G二级，管径由75至1200，有效长有5 米、6米。 ●试验性能： 公称直径 DNmm; 试验压力(MPa). P级; G级. ≤450; 2.0; 2.5. ≥500; 1.5; 2.0. |
| 连续铸铁管(GB3422-82) 灰口铸铁管件(GB3420-82) | ●续铸铁管即为连续铸造灰口铸铁管，按壁厚分为LA、A、B三级，适用于给水和煤气等压力流体的输送。 ●管径由75至1200，有效长有4米、5 米、6米。 ●试验性能： 公称直径 DNmm; 试验压力(MPa). LA; A; B. ≤450; 2.0; 2.5; 3.0. ≥500; 1.5; 2.0; 2.5. |
| 柔性机械接接口灰口铸铁管 GB6483-88 管件：GB8715-88 | ●本标准适用于给水、煤气输送。 ●按其壁厚分为LA、A、B三级。 ●接口型式分为：N型、N1型、X型胶圈机械接口。 |
| 梯唇形橡胶圈接口铸铁管GB8714-88 梯唇形橡胶圈接口铸铁管件YB/T5226-93 | ●管径：75~600 ●试验压力：公称直径≤450时为2.5 MPa。 公称直径≥500时为2.0 MPa。 |
| 离心铸造球墨铸铁管GB13295-1991 墨铸铁管件GB13294-1991 | ●球铁管均采用柔性接口，按接口型式分为机械式(包括X1型、N型、S型)、滑入式（T型）两类。 ●壁厚与分级：直管标准壁厚按T=K(0.5+0.001Dg)计算。式中K为系数，分别取8（K8级）、9（K9级）、10（K10级）、12（K12级），其余单位均为mm。当Dg 为100~200时,直管壁厚采用T=5.8+0.003Dg,且不小于6mm计 ●机械式接口管径为100~700mm，滑入式接口管径为100~1200mm。 |

4、排水铸铁管系列：

| 名称及标准号 | 说明 |
| --- | --- |
| 承插式柔性抗震接口排水铸铁管及管CJ/T3080-1998 | ●参见《给水排水设计手册》第10册P64； ●参见《建筑给水排水设计手册》P749； |
| 排水用柔性接口铸铁管及 管件(GB/T12772-1999) | ●建住房(1999)295号文件要求采用；直管及管件按接口型式分为RC型( A型)柔性接口与W型载承口(管箍式)两种。 |
| 排水用灰口铸铁直管及 管件YB/T5188-1993 | ●本标准适用于排水用的连铸、离铸、砂模铸造的灰口铸铁直管及管件。 ●采用承插式，承口分为A、B型。（A、B承口型式不一样，插口型式一样） ●建住房(1999)295号文件中明确淘汰砂模铸造管用于室内排水管道。 |

5、给水塑料管系列：

| 名称及标准号 | 说明 |
| --- | --- |
| 给水用硬聚氯乙烯管(PVC-U) GB/T10002-1996 管材标准为：GB/T10002.1 管件标准为：GB/T10002.2 | ●给水温度不大于45℃，压力不大于0.6MPa；承插粘接或承插胶圈连接。 ●标示：de（公称外径）×e（壁厚）。 ●用于建筑内部时宜采用1.0MPa级。 ●管材分为承插型管材与平头型号管材。连接方式分弹性密密封圈连接与溶剂粘接。 |
| 冷热水用聚丙烯管系统 GB/T18742.1~3-2002 | ●给水温度不大于95℃；热熔连接。 ●标示：de（公称外径）×e（壁厚）。 |
| 给水用高密度聚乙烯管 GB/T13663-2000 | ●给水温度不大于45℃；热熔连接。 ●标示：de（公称外径）×e（壁厚）。 ●管材系列分类：PE63级、PE80级、PE100级 |
| 铝塑复合压力管(搭接焊) CJ/T108-1999 | ●分为PAP、XPAP型; PAP型适用于冷水系统，XPAP型适用于热水系统。 ●机械连接。 |
| 铝塑复合管(对接焊) GB/T18997.1-2003 | ●分为PAP、XPAP1、XPAP2型；PAP型适用于冷水系统，XPAP型适用于热水系统。 ●机械连接。 |
| 钢塑复合管CJ/183-2003 | ●DN20~110; |
| 衬塑钢管(GB/T3091衬塑) | ●输送冷水、热水；沟槽或法兰连接。 |
| 涂塑钢管 | ●涂层为环氧、PE等 |
| 建筑生活热水塑料管道系统 | 品种包括：交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP－R）、耐热聚乙烯管（PE－RT）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。适用于：住宅建筑（设计温度不得大于70℃，高层住宅建筑中仅适用于热水横管） |
| 建筑给水塑料管道系统 | 品种包括：铝塑复合管(PAP)、聚乙烯管（PE）、交联聚局烯管（PEX）、无规共聚聚现烯管（PP－R）、硬聚氯乙烯管（PVC－U）（非铅盐稳定剂生产）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。适用于：住宅建筑(在高层住宅建筑中仅适用于横管)。 |
| 建筑排水塑料管道系统 | 包括：硬聚氯乙烯（PVC－U）建筑排水管、硬聚氯乙烯（PVC－U）芯层发泡建筑排水管、硬聚氯乙烯（PVC－U）建筑雨落水管。性能应符合相应的国家标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。适用：住宅建筑内排水管道系统及住宅建筑内外雨落水管 |
| 建筑地面辐射采暖塑料管道系统 | 品种包括：交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚现烯管（PP －R）、耐热聚乙烯管（PE－RT）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。适用于：住宅建筑，设计温度不得大于70℃。 |

6、排水非金属管系列：

| 名称及标准号 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯管(PVC-U) GB/T5836.1-92 管件标准：GB/T5836.2-92 | ●连接方式为粘接，标示为：de（公称外径）×e（壁厚）。 ●规格：de40×2.0、de50×2.0、de75×2.0、de90×2.0、de110×2.0、de125×2.0、de160×2.0。 |  |
| 芯层发泡硬聚乙烯排水管GB/T16800-1997 管件标准：GB/T10002.3-1996 | ●de40~500；承插粘接或承插胶圈连接。(PSP管) ●管材按外观分为直管(Z)、弹性密封连接管材(M)、溶剂粘接管材（N）。 ●管材规格： 公称外径 de; 环刚度等级. S0(2KN/m2); S1(4KN/m2); S2(8KN/m2). 40; 2.0. 50; 2.0. 75; 2.5; 3.0. 90; 3.0; 3.0. 110; 3.0; 3.2. 125; 3.2; 3.2; 3.9. 160; 3.2; 4.0; 5.0. 200; 3.9; 4.9; 6.3. 250; 4.9; 6.2; 7.8. 315; 6.2; 7.7; 9.8. 400; 9.8; 12.3. 500; 15.0. |
| 双壁波纹管(PVC-U、PP、HDPE) GB/T18447-2001 | ●de200~630；PVC-U承插、胶圈；其它采用热熔。 ●规格： S25(2KPa); de200×3.9; de250×4.9; De315×6.2; De400×7.8. S20(4KPa); De125×3.2; De160×4.0; de200×4.9; de250×6.2. S16.7(8KPa); De110×3.2; De125×3.7; De160×4.7; de200×5.9. |
| 径向加筋波纹管(PVC-U) (无国标) | ●de150~400；承插胶圈连接。 |  |
| 实壁埋地排水管(PVC-U) GB/T1002.3-1996 | ●de110~400；承插粘接或承插胶圈连接。 |  |
| 聚乙烯大口径中空壁缠绕管(HDPE) | ●de200~700；电热、熔连接。 |  |
| RBS螺旋消音管(PVC-U、PP) | ●输送污水；承插胶圈连接。 |  |
| 玻璃钢纤维增强塑料夹砂管(FRP) | ●输送污水；承插胶圈连接。 |  |
| 混凝土管(CP) | GB/T11836-1999 | 输送雨水、污水；DN≤500企口式CP管自2005年起限用。 |
| 钢筋混凝土管(RCP) | GB/T11836-1999 |  |

7、其它管件：

| 可曲挠橡胶接头 (最大转角15度) |  | 单球KXT-Ⅰ | ●DN32~600；操作压力:1.5~2.0MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单球KXT-Ⅱ | ●DN32~600；操作压力:1.2MPa |
|  |  | 单球KXT-Ⅲ | ●DN32~600(按国内配管设计)；操作压力:0.8MPa |
|  |  | 双球KST | ●DN32~600(按国内配管设计)；操作压力:1.0MPa |
| 可曲挠偏心异径橡胶接头 |  | KYP型 | ●DN32(40)~250(300)； |
| 可曲挠橡胶弯头 |  | KWT型 | ●DN50~300； |
| 橡胶补偿管接头 | Su6-10(32) | GB965-81 | ●压力:≤0.6Mpa; 温度：-30~60℃；承插连接；材质：丁腈橡胶 |
|  | Su6-40(250) | GB965-81 | ●压力:≤0.6Mpa; 温度：-30~60℃；法兰连接；材质：丁腈橡胶 |
| 金属波纹管 | DN=8~600 | GB/T14525-93 | ●材质：1Cr18Ni9Ti；H80；QSn6.5-0.1； |
| 弹性吊架 | JTD型 | JTD6-250 | ●水泵隔振配套用； |
| 弹性托架 | JTT型 | JTT32~200 | ●水泵隔振配套用； |

常用介质选项用管材：

| 介 质 | 特 性 | 不宜选用材料 | 可选材举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 循环水 | 碳钢 |  |
| 蒸汽 |  |  |  |
| 空气 | 酸性气 |  |  |
| 油品 | 油气、溶剂 |  |  |
| 液化烃 |  |  |  |
| 碱 | 10~40%碱液 |  |  |
|  | 25%碱渣 |  |  |
| 酸 | 93~98%酸液、酸渣 |  |  |
|  | 硝酸 | 18-8Mo系； 对碳钢有应力腐蚀； | 18-8系； |
|  | 硫酸 | 不锈钢 |  |
|  | 醋酸 |  |  |
|  | 盐酸 | Cr系合金钢； 对奥氏体不锈钢有应力腐蚀； | 蒙乃尔(Monel)、哈司特镍合金(hastelloy) |
| 腐蚀性介质 | CS2 |  |  |
|  | 含催化剂烟气 |  |  |
|  | H2 |  |  |
| 低温介质 | -20℃ — -40℃ | 碳钢 | 16Mn、16MnXt、 |
|  | -40℃ — -70℃ | 低合金钢 | 09Mn2V、0.9MnYTiCuXt、2.5Ni |
|  | -70℃ — -100℃ | 一般合金钢 | 06MnNb、10Ni4(3.5Ni) |
|  | -100℃— -120℃ |  | 06AlCu、0.6AlNbCuN |
|  | -120℃— -196℃ |  | 20Mn23Al、1Ni9(9Ni) |
|  | -196℃以下 | 低碳普通不锈钢 | 15Mn26Al4 |

8、管路法兰：

A、法兰（法兰盖）型式与密封面型式：

| 序号 | 类型 | 密封面型式 | 适用压力等级PN(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式平焊(PL，HG20593)（GB 9119-88） | 突面（RF） | 0.25--2.5 |
|  |  | 全平面(FF) | 0.25--1.6 |
| 2 | 带颈平焊(SO;HG20594)（GB 9116-88） | 突面（RF） | 0.6--4.0 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--4.0 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--4.0 |
|  |  | 全平面(FF) | 0.6--1.6 |
| 3 | 带颈对焊(WN;HG20595) | 突面（RF） | 1.0--25 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--16 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--16 |
|  |  | 环连接面(RJ) | 6.3--25 |
|  |  | 全平面(FF) | 1.0--1.6 |
| 4 | 整体法兰(IF;HG20596) | 突面（RF） | 0.6--25 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--16 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--16 |
|  |  | 环连接面(RJ) | 6.3--25 |
|  |  | 全平面(FF) | 0.6--1.6 |
| 5 | 承插焊法兰(SW;HG20597) | 突面（RF） | 1.0--10 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--10 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--10 |
| 6 | 螺纹法兰(Th;HG20598)（GB 9114-88） | 突面（RF） | 0.6--4.0 |
|  |  | 全平面(FF) | 0.6--1.6 |
| 7 | 对焊环松套法兰(PJ/SE;HG20599)(GB 9118-88) | 突面（RF） | 0.6--4.0 |
| 8 | 平焊环松套法兰(PJ/PR;HG20600)（GB 9121-88） | 突面（RF） |  |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--1.6 |
|  |  | 榫槽面(TG) |  |
| 9 | 法兰盖(BL;HG20601) | 突面（RF） | 0.25--25 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--16 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--16 |
|  |  | 环连接面(RJ) | 6.3--25 |
|  |  | 全平面(FF) | 0.25--1.6 |
| 10 | 衬里法兰盖(BL(S);HG20602) | 突面（RF） | 0.6--4.0 |
|  |  | 凹凸面(MFM) | 1.0--4.0 |
|  |  | 榫槽面(TG) | 1.0--4.0 |

注：给排水常用法兰为板式平焊法兰HG20593-97。

B、标注格式举例：

- 配公制管，公称通径为300，压力等级为PN1.0的板式平焊全平面法兰表示为：PL 300-1.0  FF

- 配英制管，公称通径为150，压力等级为PN1.6的带颈平焊突面法兰表示为：SO 150(A)-1.6  RF

C、法兰型式选用：

| 介质或用途 | 管道压力 | 压力 | 法兰型式 | 密封面代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水、空气、低压蒸汽(P≤0.3Mpa)等公用工程 | ≤0.6 | 0.6 | 板式平焊PL | RF |
|  | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 真空 | 绝压＞8kPa(＞60mmHg) | 1.0 | 带颈平焊SO | RF |
|  | 绝压0.1--8kPa(1--60mmHg) | 1.6 |  |  |
| 工艺介质、蒸汽 | ≤1.0 | 1.0 | 带颈平焊SO | RF |
|  | 1.6 | 1.6 |  |  |
|  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 4.0 | 4.0 | 带颈对焊WN | FM/M |
|  | 6.3 | 6.3 |  |  |
|  | 10.0 | 10.0 |  |  |
| 一般易燃、易爆、中度危害（有毒）介质 | ≤1.0 | 1.0 | 带颈对焊WN | RF |
|  | 1.6 | 1.6 |  |  |
|  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 4.0 | 4.0 | 带颈对焊WN | FM/M |
|  | 6.3 | 6.3 |  |  |
|  | 10.0 | 10.0 |  |  |
| 极度和高度危害（有毒）介质 | ≤1.6 | 2.5 | 带颈对焊WN | RF |
|  | 2.5 | 4.0 | 带颈对焊WN | FM/M |
| 不锈钢管道用 | ≤0.6 | 0.6 | 对焊环松套法兰（PJ/SE） | RF |
|  | 1.0 | 1.0 |  |  |
|  | 1.6 | 1.6 |  |  |
|  | 2.5 | 2.5 |  |  |

D、法兰密封面的型式：

| 密封面 形式 | 代号 | 公称压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 25.0 |
| 平面 | FF | DN10~600 |  | DN10~2000 |  | -- |  |  |  |  |  |
| 突面 | RF | DN10~2000 |  |  |  | DN10~1200 | DN10~600 | DN10~400 |  | DN10~300 |  |
| 凹凸面 | MF/M | -- |  | DN10~600 |  |  |  | DN10~400 |  | DN10~300 | -- |
| 榫槽面 | TG | -- |  | DN10~600 |  |  |  | DN10~400 |  | DN10~300 | -- |
| 环连接面 | RJ | -- |  |  |  |  |  | DN15~400 |  | DN15~300 |  |

E、法兰密封面的选用：

| 法兰类型 | 使用工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般工况 | 易燃、易爆、极度和高度危害 | PN≥10.0MPa的高压 | 配用铸铁法兰 |
| 整体法兰 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | 突面、环连接面 | 全平面 |
| 带颈对焊法兰 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | 突面、环连接面 | 全平面 |
| 螺纹法兰 | 突面 | （不推荐使用） | -- | 全平面 |
| 板式平焊法兰 | 突面 | （不推荐使用） | -- | 全平面 |
| 对焊环松套法兰 | 突面 | 突面 | -- | -- |
| 平焊环松套法兰 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | -- | -- |
| 承插焊法兰 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | 突面 | -- |
| 带颈平焊法兰 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | -- | 全平面 |
| 法兰盖 | 突面 | 突面、凹凸面、榫槽面 | 突面、环连接面 | 全平面 |
| 衬里法兰盖 | 突面 | 突面、凹凸面、榫面(T) | -- | -- |
| 注：与PN≥4.0MPa阀门配用时，阀门上的整体法兰一般凹面,而管法兰密封面应该为凸面。 |  |  |  |  |

F、法兰（法兰盖）尺寸表：

1、PN1.0MPa板式平焊法兰(HG20593-97)及法兰盖(HG20601-97)尺寸表

| 公称通径 | 管子外径 |  | 法兰外径 | 螺栓孔中 心圆直径 | 螺纹 | 螺栓数量 | 平焊法兰mm |  |  | 法兰盖厚 | 螺栓孔径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  |  |  |  | 螺栓长 | 螺柱长 | 法兰厚 |  |  |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | M12 | 4 | 50 | 65 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | M12 | 4 | 50 | 65 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | M12 | 4 | 55 | 70 | 16 | 16 | 14 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | M12 | 4 | 55 | 70 | 16 | 16 | 14 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | M16 | 4 | 65 | 85 | 18 | 18 | 18 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | M16 | 4 | 65 | 85 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | M16 | 4 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | M16 | 4 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | M16 | 8 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | M16 | 8 | 70 | 95 | 22 | 22 | 18 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | M16 | 8 | 70 | 95 | 22 | 22 | 18 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | M20 | 8 | 80 | 105 | 24 | 24 | 22 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | M20 | 8 | 80 | 105 | 24 | 24 | 22 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | M20 | 12 | 85 | 110 | 26 | 26 | 22 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | M20 | 12 | 90 | 115 | 28 | 26 | 22 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | M20 | 16 | 95 | 120 | 30 | 26 | 22 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | M24 | 16 | 100 | 135 | 32 | 26 | 26 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | M24 | 20 | 110 | 140 | 35 | 28 | 26 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | M24 | 20 | 115 | 145 | 38 | 28 | 26 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | M27 | 20 | 130 | 165 | 42 | 34 | 30 |
| 注：以上标准与国标《一般用途管法兰连接尺寸》GB2555-81相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、PN1.6MPa板式平焊法兰(HG20593-97)及法兰盖(HG20601-97)尺寸表

| 通径 DN | 管子外径 |  | 法兰外径 | 螺栓孔中 心圆直径 | 螺纹 | 螺栓 数量 | 平焊法兰mm |  |  | 法兰盖厚 | 螺栓孔径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  |  |  |  | 螺栓长 | 螺柱长 | 法兰厚 |  |  |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | M12 | 4 | 50 | 65 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | M12 | 4 | 50 | 65 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | M12 | 4 | 55 | 70 | 16 | 16 | 14 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | M12 | 4 | 55 | 70 | 16 | 16 | 14 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | M16 | 4 | 65 | 85 | 18 | 18 | 18 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | M16 | 4 | 65 | 85 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | M16 | 4 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | M16 | 4 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | M16 | 8 | 70 | 90 | 20 | 20 | 18 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | M16 | 8 | 70 | 95 | 22 | 22 | 18 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | M16 | 8 | 70 | 95 | 22 | 22 | 18 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | M20 | 8 | 80 | 105 | 24 | 24 | 22 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | M24 | 12 | 80 | 105 | 26 | 24 | 22 |
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | M24 | 12 | 90 | 120 | 28 | 26 | 24 |
| 300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | M24 | 12 | 95 | 125 | 32 | 28 | 24 |
| 350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | M24 | 16 | 100 | 135 | 35 | 30 | 26 |
| 400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | M27 | 16 | 110 | 150 | 38 | 32 | 28 |
| 450 | 457 | 480 | 640 | 585 | M27 | 20 | 115 | 150 | 42 | 36 | 30 |
| 500 | 508 | 530 | 715 | 650 | M30×2 | 20 | -- | 160 | 46 | 36 | 33 |
| 600 | 610 | 630 | 840 | 770 | M30×2 | 20 | -- | 175 | 52 | 44 | 36 |
| 注：以上标准与国标《一般用途管法兰连接尺寸》GB2555-81相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9、紧固件：

A、紧固件型式有：六角头螺栓、等长双头螺栓、全螺纹螺柱、Ⅰ型六角螺母

B、六角头螺栓规格及性能等级：

| 标准 | 规格 | 性能等级(商品级) |
| --- | --- | --- |
| GB5782 A级和B级(粗牙) | M10/12/16/20/24/27 | 8.8级、A2-50、A2-70 |
| GB5785 A级和B级(细牙) | M30/33×2、M36/39/45/52/56×3 | 8.8级、A2-50、A2-70 |

C、等长双头螺栓规格及性能等级：

| 标准 | 规格 | 性能等级、材料牌号 |
| --- | --- | --- |
| GB901 B级(商品级) | M10/12/16/20/24/27、M30/33×2、M36/39/45/48×3、M52/56×4 | 8.8级、A2-50、A2-70 |
| HG20613(专用级) |  | 35CrMoA、25Cr2MoVA、0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2 |

D、全螺纹螺柱规格及性能等级：

| 标准 | 规格 | 性能等级、材料牌号 |
| --- | --- | --- |
| HG20613(专用级) | M10/12/16/20/24/27、M30/33×2、M36/39/45/48×3、M52/56×4 | 35CrMoA、25Cr2MoVA、0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2 |

E、Ⅰ型六角螺母规格及性能等级：

| 标准 | 规格 | 性能等级 |
| --- | --- | --- |
| GB6170 A级和B级(粗牙、商品级)注 | M10/12/16/20/24/27 | 8级 |
| GB6171 A级和B级(细牙、商品级)注 | M30/33×2、M36/39/45/×3、M52/56×4 |  |

注：专用螺母标准号为HG20613，材料牌号为35CrMo、0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2。

F、紧固件标示示举例：

●螺纹规格为M16、公称长度为L=80mm、性能等级为8.8级的六角螺栓，其标示为：

GB5782   螺栓    M16×80    8.8级

●螺纹规格为M30×2、公称长度为L=160mm、材料牌号为35CrMoA双头螺柱，其标示为：

HG20613   双头螺柱    M30×2×160   35CrMoA

●螺纹规格为M24、公称长度为L=120mm、材料牌号为25Cr2MoVA全螺纹螺柱，其标示为：

HG20613   全螺纹螺柱    M24×120  25Cr2MoVA

●螺纹规格为M12、性能等级为8级的六角螺母，其标示为：

GB6170   螺母    M12    8级

G、紧固件使用条件：

●商品级六角螺栓使用条件应符合下列各条件：

a、压力为PN≤1.6Mpa；b、非剧烈循环场合；c、配用非金属软垫片；

d、介质为非易燃易爆及毒性危害程度较大的场合；

●商品级双头螺柱及螺母使用条件应符合下列各条件：

a、压力为PN≤4.0MPa，配用非金属垫片。b、非剧烈循环场合； c、配用非金属软垫片；

●除上述两点外，应选用专用级螺柱（双头螺柱或全螺纹螺柱）和专用螺母。缠绕垫、金属包覆垫、齿形组合垫、金属环垫片等半金属或金属垫片应使用35CrMoA或25Cr2MoVA等高强度螺栓（双头螺柱或全螺纹螺柱）

●高温、剧烈循环场合或PN≥16.0MPa的条件下应选用全螺纹螺柱

10、垫片：

●非金属平垫片(HG20606-97)；

1、使用条件见下表： 类; 名称; 代号; 使用条件. 橡胶; 天然橡胶; NR; 压力等级P(MPa); 温度t(℃). 氯丁橡胶; CR; ≤1.6MPa; -50--+90. 丁腈橡胶(不适用于热水); NBR; ≤1.6MPa; -40--+100. 丁苯橡胶; SBR; ≤1.6MPa; -30--+85. 乙丙橡胶(可用于消防给水，不适用于油); EPDM; ≤1.6MPa; -30--+100. 氟橡胶; Viton; ≤1.6MPa; -40--+130. 石棉橡胶; 石棉橡胶板; XB200(灰色); ≤1.5MPa; ≤200. XB350(红色); P≤2.5、t≤300℃且P.t≤650MPa.℃. XB450(紫色); P≤4.0、t≤350℃且P.t≤650MPa.℃. 耐油石棉橡胶板; NY150(灰白色); ≤1.5MPa; ≤150. NY250(浅蓝色); ≤2.5MPa; ≤250. NY400(石墨色); P≤4.0、t≤400℃且P.t≤650MPa.℃. 合成纤维橡胶(合成纤维的橡胶压制板); 有机; ----; ≤4.0MPa; -40--+290. 无机; ----; ≤4.0MPa; -40--+290. 改性或填充的聚四氟乙烯; ----; ≤4.0MPa; -196--+260. 2、不同密封面法兰用非金属平垫片公称压力范围： 密封面形式(代号); 公称压力MPa; 密封面形式(代号); 公称压力MPa. 全平面(FF); 0.25--1.6; 凹凸面(MFM); 1.0--4.0. 突面(RF); 0.25--1.6; 榫槽面(TG); 1.0--4.0. 3、垫片厚度：DN300以上时为3mm；DN300及DN300以下时为2mm(1.5mm) 4、标示举例：公称通径为200mm、公称压力为1.0MPa的突面法兰用天然橡胶垫片表示为: HG20606 垫片 RF 200-1.0 NR

●聚四氟乙烯包覆垫片(HG20607-97)；

1、使用条件：适用于各种腐蚀性介质或高清洁度要求的平面、突面法兰密封；最高使用温度为150(200) ℃；公称压力范围：0.6--4.0MPa。 2、技术要求：嵌入层材料通常为石棉橡胶板，用其它特殊材料时需注明； 3、垫片型式与厚度:按加工方法分为机加工翅型（PMF）、机加工矩形型（PMS）及折包型(PFT)；厚度3mm。 4、标示举例：公称通径为200mm、公称压力为1.6MPa的突面法兰用机加工翅型聚四氟乙烯垫片，嵌入层材料为橡胶板，其标识为: HG20607 四氟包覆垫(橡胶板) PMF 200-1.6

●柔性石墨复合垫片(HG20608-97)；

1、使用条件：其型式分为：RF型、MF/M型和TG型，分别适用于突面、凹凸面及榫槽面法兰，根据需要RF型垫片可带不锈钢内包边（RF-E型）。 当用低碳钢(St)作芯网及包边材料时，最高使用温度为450℃； 当用0Cr18Ni9(304)作芯网及包边材料时，最高使用温度为650℃(氧化性介质时为≤450℃)； 2、垫片厚度: DN300以上时为3mm；DN300及DN300以下时为1.5mm； 3、标示举例：公称通径为100mm、公称压力为2.5Mpa、芯板材料为低碳钢的榫槽面法兰用柔性石墨复合垫片，其标记为: HG20608 石墨复合垫 TG 100-2.5 St

●金属包覆垫片(HG20609-97)；

1、使用条件见下表：(包覆金属材料和填充材料采用其它材料时应注明) 包覆金属材料; 填充材料; 最高工作 温度℃. 名称; 代号; 标准; 名称; 标准. 纯铝板; L3; GB3880; 石棉橡胶板; GB3985; 200. 纯铜板; T3; GB2040; 300. 镀锡薄钢板; St(Sn); GB2520; 400. 镀锌薄钢板; St(Zn); GB2518. 08F; St; GB710. 0Cr18Ni9; 304; GB3280; 500. 00Cr19Ni10; 304L. 00Cr17Ni14Mo2; 316L. 2、垫片厚度:3mm；金属包覆层厚度0.25mm（平面型F）与0.3mm（波纹型C）； 3、只适用于RF突面钢制管法兰,使用压力为2.5MPa~10.0MPa； 3、标示举例：公称通径为100mm、公称压力为2.5MPa、包覆金属材料为铝的金属包覆垫片其标记为: HG20609 金属包覆垫 100-2.5 L3

●缠绕式垫片(HG20610-97)；

类型：基本(A)型用于榫槽面法兰、带内环(B)型用于凹凸面法兰、带外环(C)型与带内外环(D)型用于突面法兰；用于突面法兰时，推荐采用带内外环(D)型,压力≥6.3MPa时,必须使用带内外环(D)型。 外环材料：无(代号0)、低碳钢(代号1)、0Cr18Ni9(代号2)； 金属带材料：0Cr18Ni9(代号1)、0Cr17Ni12Mo2(代号2)、00Cr17Ni14Mo2 (代号3)； 非金属带材料：特种石棉纸(代号1,最高使用温度为500℃;使用压力1.6~16MPa;)、柔性石墨(代号2,最高使用温度650℃；使用压力1.6~25MPa)、聚四氟乙烯(代号3,最高使用温度为200℃；使用压力1.6~25MPa，不能用于带外环(C)型）、特制非石棉纸(代号3,最高使用温度为500℃;使用压力1.6~16MPa)。 内环材料:无(0)、低碳钢(代号1)、0Cr18Ni9(代号2)、0Cr17Ni12Mo2(代号3)、00Cr17Ni14Mo2(代号4)。 标示：公称通径为100，公称夺力为6.3MPa的C型缠绕垫,外环材料低碳钢；金属带材料为0Cr18Ni9, 非金属带材料为柔性石墨,其标记为：HG20610 缠绕垫 C100-6.3 1120

●齿形组合垫片(HG20611-97)；

型式：分RF(突面法兰)型、MFM(凹凸面法兰)型;使用压力1.6~25MPa;齿形环厚4mm,覆盖层厚0.5mm; 10或08/柔性石墨(10或08/G)：最高使用温度为450℃；用于氧化性介质时 0Cr13/柔性石墨(410/G): 最高使用温度为540℃，氧化性介质时为450℃； 0Cr19Ni19、00Cr17Ni14Mo2/柔性石墨(304、316/G): 最高使用温度为650℃，氧化性介质时为450℃； 0Cr19Ni19、00Cr17Ni14Mo2/聚四氟乙烯(304、316/F4)：最高使用温度为200℃；

●金属环垫片(HG20612-97)；

型式：分八角型、椭圆型;使用压力1.5~25MPa;用于环连接面密封； 材质：10或08、软铁最高使用温度为450℃；0Cr13最高使用温度为540℃；316、304: 最高使用温度为6500℃；0Cr19Ni19: 最高使用温度为600℃；00Cr17Ni14Mo2: 最高使用温度为450℃；

11、钢制管件：

A、对焊无缝管件：

管件标准为GB12459-2005，分为A系列(英制)与B系列(公制)；管件种类和代号见下表:

| 品种 | 类别 | 代号 | 标示举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45°弯头 | 长半径 | 45E(L) | 45 E(L) 100B×4.5 GB12459 |
| 90°弯头 | 长半径 | 90 E(L) | 90 E(L) 100B×4.5 GB12459 |
|  | 短半径 | 90 E(S) | 90 E(S) 100B×4.5 GB12459 |
|  | 长半径异径 | 90 E(L)R | 90 E(L)R 100B×4.5 GB12459 |
| 180°弯头 | 长半径 | 180E(L) | 180 E(L) 100B×4.5 GB12459 |
|  | 短半径 | 180E(S) | 180 E(L) 100B×4.5 GB12459 |
| 异径接头 | 同心 | R(C) | R(C) 100×80B×4.5 GB12459 |
|  | 偏心 | R(E) | R(E) 100×80B×4.5 GB12459 |
| 三通 | 等径 | T(S) | T(S) 100B×4.5 GB12459 |
|  | 异径 | T(R) | T(R) 100×100×80B×4.5 GB12459 |
| 四通 | 等径 | CR(S) | CR(S) 100B×4.5 GB12459 |
|  | 异径 | CR(R) | CR(R) 100×100×80B×4.5 GB12459 |
| 管帽 |  | C |  |

注：1、除管帽用钢板(Q235A、16MnR)外，其余均为无缝钢管(10、20、16Mn等)。

2、管件端部壁厚与配管厚度相同。

90度弯头, 
曲率半径：R=1.5D (常用有R=1D,R=1.5D) 
DN 40: 公称直径40 
GB/T1863: 一种标准(具体不太清楚) 
LR:Long radious 长径 
BW:butt welded 对焊 
SH3410: 承插件标准(似乎跟上面的对焊有点矛盾) 
SCH20:管件壁厚

B、钢板焊制管件(钢制对焊无缝管件)：

标准为HGJ528-90(GB/T13401-1992) ，分为Ⅰ系列(英制)与Ⅱ系列(公制)；管件种类和代号同对焊无缝管件。管径从DN300~DN1000；材料为：Q235、20、16Mn等

C、给排水专业用管件：见标准图02S403(均采用Q235制造，热处理要求：保持原样，正火或退火)

D、其它管配件：

a、螺纹式胶管接头：13JM-D

b、水嘴：《水嘴通用技术条件》(QB/T1334-98)、《陶瓷片密封水嘴》(JC663-1997)

四、消防附件：

A、阀门及附件

| 名称 | 分类 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警阀 | 湿式报警阀 |  | ●用于湿示系统；室温在4~70度之间；最大控制喷头数800只； |
|  | 干式报警阀 |  | ●用于干式系统；室温在4~70度之外；最大控制喷头数500(250)只； |
|  | 预作用报警阀 |  | ●用于预作用系统；冬季不结冰和不采暖的房间；最大控制喷头数800只； |
|  | 雨淋阀 |  | ●用于开式系统；室温不低于4度的房间；用于水水幕系统时最大控制喷头数72只； |
| 信号阀 | 蝶阀 | XDF型 | ●DN50/65/80/100/125/150；适用温度≤100度； ●信号触点容量:DC24V/1A；对夹式连接； |
|  |  | (A)XD371型 |  |
|  |  | ZSFD型 | ●适用温度≤70度；信号触点容量:DC24V/0.5A；其它同XDF型； |
|  | 闸阀(XZF型) |  | ●DN50/65/80/100/125/150；适用温度≤100度；信号触点容量:DC24V/1A；法兰连接； |
|  | 隔膜阀(YXF型) |  | ●DN80/100/125/150；适用温度≤100度；信号触点容量:DC24V/1A；法兰式连接； |
| 末端试水装置 | MDS-XF-XJ型 |  | ●控制方式：手动或电动；规格：DN20/25/50； |
|  | ZSJM型 |  | ●控制方式：手动或电动；规格：DN20/25；最大工作压力:1.6MPa； |
|  | ZSPP型 |  | ●控制方式：手动或电动；规格：DN15/20；最大工作压力:1.2MPa； |
| 水流指示器 | ZSJZ型 |  | ●规格:DN50/65/80/100/125/150/200；动作流量:15-47L/min；连接形式:螺纹、法兰(对夹)、插入焊接、马鞍式； |
| 电磁阀 | ZSPC型 |  | ●DN15/20/25；K=80；螺纹连接；工作电压:AC220V/DC24V。(消防专用品) |
| 排气阀 | ZSFP型 |  | ●DN25；K=80；用于湿式系统；(消防专用品) |
| 快速排气阀 | ZSPK型 |  | ●DN80/100/125；系统最大容量:9462.5L；加速器动作时间：4~26秒。用于干式或干湿式。(消防专用品) |
| 压力 开关 | ZSJY型 |  | ●DN15；形式:单常开/常闭、双常开/常闭；开关容量:AC220V/5A、DC24V/3A。 (消防专用品) |
| 水力 警铃 | ZSJL型 |  | ●流量系数K=5.28；响度:＞85db。 |
|  | ZSJLc型(穿墙式) |  | ●流量系数K=5.28；响度:＞85db。 |
| 消防泵 | 切线泵 |  | ●《消防泵性能要求和试验方法》GB6245-1998。(消防专用品) |

B、喷头：

洒水喷头类型:参见下表：

| 喷头类别 |  |  | 特点及适用场所 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭 式 | 玻璃球喷头 |  | 外观美、耐腐；适用于外观要求高的地方； |  |
|  | 易熔合金喷头 |  | 适用于外观要求不高、腐蚀性不大的地方； |  |
|  | 直立型喷头 |  |  | 轭臂要与支管平行 |
|  | 下垂型喷头 |  |  |  |
|  | 边墙型洒水喷头 |  | 安装空间狭窄，通道状建筑适用， | 只适用于轻危险级、中Ⅰ(住宅和宾馆)、办公楼 |
|  | 吊顶型喷头 |  |  |  |
|  | 普通型喷头 |  | 可直立，下垂安装； | 已开始逐渐淘汰 |
|  | 干式下垂型 |  | 专用于干式喷水灭火的下垂型的喷头; |  |
| 开 式 | 开式洒水喷头 |  |  |  |
|  | 水幕喷头 |  |  |  |
|  | 喷 雾 喷头 | 离心雾化型 | 喷出的雾状水是不连续的间断水滴，有良好的电绝缘性能，用于扑救电气火灾，目前主要用在扑救变压器火灾。 | 按雾化角划分有：300、450、600、900、1200、1500、1800七种。这些雾化角是在0.35MPa的工作压力下做的。 |
|  |  | 撞击型 | 喷头雾化程度差，雾状水电绝缘差，不能用在扑救电气火灾。 |  |
|  |  | 雾化芯型 | 当用在粉尘场所应加有喷水时自动脱落的防尘罩。 |  |
| 特 殊 喷 头 | 自动启闭洒水型 |  | 有自启闭功能，适用于需降低水渍的地方。 |  |
|  | 快速响应喷头 |  | 响应指数RTI≤50(m.s)0.5；适用于需快速灭火场所及住宅； | 不适用于干式系统 |
|  | 大水滴喷头 |  | 喷出的水滴大，穿透火灾能力强； | 仓库级专用; |
|  | 扩大覆盖面喷头 |  | 保护面大(30~36平米)，可降低造价。 |  |
|  | ESFR喷头 |  | 属快速反应喷头，响应指数RTI≤28+8(m.s)0.5； | 仓库级专用; |
|  | 小口径喷头 |  |  | 只适用于轻危险级 |
|  | 住宅用喷头 |  | 住宅专用喷头 | 只适用于湿式系统 |
|  | 超大口径型 |  | 即：ELO型喷头 |  |
|  | 边墙型扩大覆盖喷头 |  | 流量系数为K=115的边墙型快速响应喷头 |  |

五、现行给水排水标准图集

| 图集号 |  | 图集名 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1给水设备安装 | ## 02S101 | 矩形给水箱 |  | 替代S151（一）、92SS177、93S178 |
|  | 98S102 | 卧式水泵隔振及其安装 |  | 98S657改号而来 |
|  | 95SS103 | 立式水泵隔振及其安装 |  | 95SS658改号而来 |
|  | ### 02SS104 | 二次供水消毒设备选用与安装 |  |  |
|  | 01SS105 | 常用小型仪表及特种阀门选用安装 |  |  |
|  | 02S106 | 中小型冷却塔选用及安装 |  |  |
|  | 04S107 | 游泳池附件安装及设备说明 |  |  |
|  | 05S108 | 倒流防止器安装 |  | 新编 |
|  | 01S122 水加热器选用及安装 | -1 | RV系列导流型容积式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -2 | HRV系列导流型半容积式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -3 | SV系列弱性管束型半容积式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -4 | SI系列弱性管束型半容积式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -5 | TBF系列浮动盘管型半容积式加热器选用及安装 |  |
|  |  | -6 | SW、WW系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -7 | BFG系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -8 | TGT系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 |  |
|  |  | -9 | SS、MS系列U型管型容积式水加热选用及安装 |  |
|  |  | -10 | DFHRV系列导流型浮动盘管半容积式水加热器选用及安装 |  |
|  | 01S123 | 贮水罐选用及安装 |  | 替代S152、S153 |
|  | 95S124 | 自控恒温装置 |  | 95S190改号而来 |
|  | 01S125 | 开水器（炉）选用及安装 |  | 新编 |
|  | 01SS126 | 住宅用热水器选用及安装 |  | 新编 |
| S2消防设备安装 | 01S201 | 室外消火栓 |  |  |
|  | ## 04S202 | 室内消火栓安装 |  | 代99S202 |
|  | 99(03)S203 | 室外水泵结合器安装 |  |  |
|  | 04S204 | 消防专用水泵选用及安装 |  |  |
|  | 98S205 | 消防增压稳压设备选用与安装（隔膜式气压罐） |  | 98S176改号 |
|  | 04S206 | 自动喷水及水喷雾灭火设施安装 |  | 代89S175 |
| S3排水设备及卫生设备安装 | 04S301 | 建筑排水设备附件选用安装 |  |  |
|  | 01S302 | 雨水斗 |  |  |
|  | 92S303 | 医院卫生设备安装 |  | 92S340改号 |
|  | 99S304 | 卫生设备安装 |  | 替代90S342 |
|  | 01(03)S305 | 小型潜水排污泵选用及安装 |  | 新编 |
| S4室内给水排水管道及附件安装 | 03S401 | 管道和设备保温、防结露及电伴热 |  | 替代原87S159 |
|  | 03S402 | 室内管道支架及吊架 |  |  |
|  | 02S403 | 钢制管件 |  | 替代S311、90S319 |
|  | 02S404 | 防水套管 |  |  |
|  | # 02SS405 给水塑料管安装 | -1 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)给水管安装 |  |
|  |  | -2 | 无规共聚聚丙烯(PP—R)给水管安装 |  |
|  |  | -3 | 铝塑复合给水管安装 |  |
|  |  | -4 | 交联聚乙烯(PE—X)给水管安装 |  |
|  | 96S406 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装 |  | 96S341改号 |
|  | 02S407 | -1 | 建筑给水金属管道安装：铜管 |  |
|  |  | -2 | 建筑给水金属管道安装--薄壁不锈钢管 |  |
|  | 03SS408 | 住宅厨、卫给排水管道安装 |  | 新编 |
|  | 04S409 | 建筑排水用柔性接口铸铁管安装 |  |  |
| S5室外给水排水管道及附属设施安装 | 97S501 | -1 | 井盖及踏步 | 97S147改号 |
|  |  | -2 | 双层井盖 | 新编 |
|  | 05S502 | 室外给水管道附属构筑物 |  | 代替S143~S146、S160 |
|  | 90S503 | 格栅、格网及起吊架 |  | 90S321改号 |
|  | 03S504 | 刚性接口给水承插式铸铁管道支墩 |  |  |
|  | 03SS505 | 柔性接口给水管道支墩 |  |  |
|  | 05S506-1 | 自承式平直形架空钢管 |  | 新编 |
|  | 02S515 | 排水检查井 |  | 替代S231~S234、CS236 |
|  | 95S516 | 排水管道基础及接口 |  | 95S222改号 |
|  | 95S517 | 排水管道出水口 |  | 95S223改号 |
|  | 95S518 | -1 | 雨水口（铸铁井圈） | 95S235—1改号 |
|  |  | -2 | 雨水口（混凝土井圈） | 95S235—2改号 |
|  | 04S519 | 小型排水构筑物 |  | 替代01S519 |
|  | 04S520 | 埋地塑料排水管道施工 |  |  |
|  | 05SS521 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 |  | 新编 |
|  | 05SS522 | 混凝土模块式排水检查井 |  | 新编 |
|  | 04S531-1~5 | 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物 |  |  |
| S6给水处理构筑物 | 95SS601 | 100～2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图 |  | 95SS437（1）改号 |
|  | 94S602 | -1 | 深井泵房（地面设计详图） | 94S651改号,需按新规范校核 |
|  |  | -2 | 深井泵房（半地面设计详图） |  |
|  |  | -3 | 深井泵房（泵罩设计详图） |  |
|  |  | -4 | 深井泵房（泵井设计详图） |  |
|  |  | -5 | 深井泵房（土建设计详图） |  |
|  |  | -6 | 深井泵房（电气设计详图） |  |
| S7排水处理构筑物 |  |  |  |  |
|  | 02S701 | 砖砌化粪池 |  | 代替92S213 |
|  | 03S702 | 钢筋混凝土化粪池 |  |  |
|  | 03SS703 | -1 | 建筑中水处理工程(一) |  |
| S8蓄水处理构筑物 | 04S801 | -1 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔 | 代替89S842 |
|  |  | -2 | 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔 |  |
|  | 04S802 | -1 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔 | 代替94S844 |
|  |  | -2 | 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔 |  |
|  | 96S811 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积50m3 |  |  |
|  | 96S812 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积100m3 |  |  |
|  | 96S813 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积150m3 |  |  |
|  | 96S814 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积200m3 |  |  |
|  | 96S815 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积300m3 |  |  |
|  | 96S816 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积400m3 |  |  |
|  | 96S817 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积500m3 |  |  |
|  | 96S818 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积600m3 |  |  |
|  | 96S819 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积800m3 |  |  |
|  | 96S820 | 圆形钢筋混凝土清水池 有效容积1000m3 |  |  |
|  | 96S821 | 钢筋混凝土清水池附属构配件图集 |  |  |
|  | 05S804 | 矩形钢筋混凝土蓄水池 |  | 代替96S823~838 |
| S9 | 04S901 | 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样 |  |  |
|  | 05S902 | 民用建筑工程给水排水初步设计深度图样 |  |  |
|  | 05ss903 | 民用建筑工程设计互提资料深度及图样-给水排水专业 |  |  |
|  | 05ss904 | 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业 |  |  |
|  | 05SS905 | 给水排水实践教学及见习工程师图册 |  |  |
| 其它 | 02J331 | 地沟及盖板 |  | 建筑图集 |
|  | 04FS01 | 防空地下室给排水设计示例 |  | 人民防空 |
|  | 04FS02 | 防空地下室给排水设施安装 |  |  |
|  | 01S101 | 建筑给水不锈钢塑料复合管安装图集 |  | 西南标 |

附录1    输送流体用无缝钢管(GB/T8163-1999)尺寸表

| 公称直径 | 外径mm | 最小壁厚/重量 | 常用壁厚/重量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 2/0.59 | 2.5/0.71 | 3.0/0.81 |  |  |
| 15 | 18 | 2.5/0.96 | 3.0/1.11 |  |  |  |
| 20 | 25 | 2.5/1.39 | 3.0/1.63 | 3.5/1.86 | 4.0/2.07 |  |
| 25 | 32 | 2.5/1.82 | 3.0/2.15/ | 3.5/2.46 | 4.0/2.76 |  |
| 32 | 38 | 3.0/2.59 | 3.5/2.98 | 4.0/3.35 |  |  |
| 40 | 45 | 3.0/3.11 | 3.5/3.58 | 4.0/4.04 | 4.5/4.49 | 5.0/4.93 |
| 50 | 57 | 3.0/4.0 | 3.5/4.62 | 4.0/5.23 | 4.5/5.83 | 5.0/6.41 |
| 65 | 76 | 3.5/6.26 | 4.0/7.10 | 4.5/7.93 | 5.0/8.75 | 5.5/9.56 |
| 80 | 89 | 3.5/7.38 | 4.0/8.38 | 4.5/9.38 | 5.0/10.36 | 5.5/11.33 |
| 100 | 108 | 4.0/10.26 | 4.5/11.49 | 5.0/12.70 | 5.5/13.90 | 6.0/15.09 |
| 125 | 133 | 4.0/12.72 | 4.5/14.26 | 5.0/15.78 | 5.5/17.29 | 6.0/18.79 |
| 150 | 159 | 4.5/17.14 | 5.0/18.99 | 5.5/20.82 | 6.0/22.64 | 6.5/24.44 |
| 200 | 219 | 6.0/31.52 | 6.5/34.06 | 7.0/36.60 | 7.5/39.12 | 8.0/41.63 |
| 250 | 273 | 7.0/45.92 | 7.5/49.10 | 8.0/52.28 | 8.5/55.44 | 9.0/58.59 |
| 300 | 325 | 8.0/62.54 | 8.5/66.34 | 9.0/70.13 | 9.5/73.92 | 10.0/77.68 |
| 350 | 377 | 9.0/81.67 | 9.5/86.10 | 10.0/90.51 | 11.0/99.28 | 12.0/108.02 |
| 400 | 426 | 9.0/92.55 | ●采用最小壁厚时,当管子外径≤377时,可满足PN≤4MPa的耐压强度；当管子外径≥377时,可满足PN≤2.5MPa的耐压强度， |  |  |  |
| 450 | 480 | 9.0/104.53 |  |  |  |  |
| 500 | 530 | 9.0/115.63 |  |  |  |  |

附录2    不锈钢产品牌号表

| 国家标准 GB | 美国标准 |  | 日本标准 JIS | 英国 BS970 、BS1449 | 德国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AISI | ASTM UNS |  |  | DIN17440、DIN17224 |
| 1Cr18Ni9Ti | 321 | -- | -- | -- | -- |
| 1Cr18Ni9 | 302 | S30200 | SUS302 | 302S25 | X5CrNi188 |
| 0Cr18Ni9 | 304 | S30400 | SUS 304 | 304S15 | X5CrNi189 |
| 00Cr19Ni10 | 304L | S30403 | SUS 304L | 304S12 | -- |
| 0Cr23Ni13 | 309S | S30908 | SUS 309S | -- | -- |
| 0Cr25Ni20 | 310S | S31008 | SUS 310S | -- | X5CrNiMo1812 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | SUS 316 | 316S16 | X2CrNiMo1812 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | S31603 | SUS 316L | 316S12 | -- |
| 0Cr17Ni12Mo2N | 316N | S31651 | SUS 316N | -- | -- |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | S31700 | SUS 317 | 317S16 | X2CrNiMo1816 |
| 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | S31703 | SUS 317L | 317S12 | X10CrNiTi189 |
| 0Cr18Ni10Ti | 321 | S32100 | SUS 321 | 321S12 321S20 | X10CrTi189 |
| 0Cr18Ni11Nb | 347 | SS34700 | SUS 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 |
| 00Cr25Ni22Mo2 |  | S2522 |  |  |  |

附录三、仪表壳体防护等级的划分

作为应用于易爆危险区的仪表，对其外壳的保护等级亦应作出规定，赋予一定的代码，即IP等级号。

IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如：本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出，否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成，在其前加上IP字样。

| IP | 代号 | 第一位数字(抗外界物体冲刺能力) | 第二位数字(防水能力) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 无抗冲穿能力 | 无防水穿能力 |
|  | 1 | 外界物体尺寸大于50mm（特大） | 水自落下滴 |
|  | 2 | 外界物体尺寸大于120mm（中） | 水滴入角度为15° |
|  | 3 | 外界物体尺寸大于2.5mm（小） | 水以60°角度喷射 |
|  | 4 | 颗粒状外界物体，粒度大于1mm | 从各方面喷射 |
|  | 5 | 危险性尘埃 | 50升/分的水束 |
|  | 6 | 穿透性尘埃（仅适用于特殊壳体） | 100升/分的水束 |
|  | 7 |  | 以1米/分的速度浸入水中 |
|  | 8 |  | 以预先商定的方式浸入水中 |

附录四、防爆等级的划分标准

1、危险场所危险性划分：

| 爆炸性物质 | 区域定义 | 中国标准 | 北美标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体 (Ⅰ级) | 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 | 0 区 | Div.1 |
|  | 在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 | 1 区 |  |
|  | 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 | 2 区 | Div.2 |
| 粉尘或纤维 (Ⅱ/Ⅲ级） | 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 | 10 区 | Div.1 |
|  | 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 | 11 区 | Div.2 |

2、防爆方法对危险场所的适用性：

| 序号 | 防爆型式 | 代号 | 国家标准 | 防爆措施 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔离存在的点火源 | 1 区、2 区 |
| 2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 设法防止产生点火源 | 1 区、2 区 |
| 3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制点火源的能量 | 2 区 |
|  | 本安型 | ib | GB3836.4 | 限制点火源的能量 | 1 区、2 区 |
| 4 | 正压型 | p | GB3836.5 | 危险物质与点火源隔开 | 1 区、2 区 |
| 5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危险物质与点火源隔开 | 1 区、2 区 |
| 6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危险物质与点火源隔开 | 1 区、2 区 |
| 7 | 无火花型 | n | GB3836.8 | 设法防止产生点火源 | 2 区 |
| 8 | 浇封型 | m | GB3836.9 | 设法防止产生点火源 | 1 区、2 区 |
| 9 | 气密型 | h | GB3836.10 | 设法防止产生点火源 | 1 区、2 区 |

3、防爆对危险场所的适用性：

根据可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :

| 工况类别 | 气体分类 | 代表性气体 | 最小引爆火花能量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mJ |
|  | ⅡA | 丙烷 | 0.180mJ |
| 矿井外的工厂 | ⅡB | 乙烯 | 0.060mJ |
|  | ⅡC | 氢气 | 0.019mJ |

美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS Ⅰ气体和蒸汽 ; CLASS Ⅱ  尘埃 ; CLASS Ⅲ纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) ：

| 组名 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性气体或尘埃 | 乙炔 | 氢气 | 乙烯 | 丙烷 | 金属尘埃 | 煤炭尘埃 | 谷物尘埃 |

气体温度组别划分：

| 温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全的物体表面温度 | ≤ 450℃ | ≤ 300℃ | ≤200℃ | ≤135℃ | ≤100℃ | ≤85℃ |
| 常见爆炸性气体 | 氢气、丙烯腈等 46 种 | 乙炔、乙烯等 47 种 | 汽油、丁烯醛等 36 种 | 乙醛、四氟乙烯等 6 种 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 |

仪表的防爆标志

例：1、 Ex(ia)ⅡC T6 的含义:

标志内容      符号                    含义

防爆声明      Ex       符合某种防爆标准，如我国的国家标准

防爆方式       ia       采用 ia 级本质安全防爆方法，可安装在 0 区

气体类别      ⅡC      被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体

温度组别      T6       仪表表面温度不超过 85℃

2、Ex(ia)ⅡC 的含义

标志内容     符号                       含义

防爆声明      Ex              符合欧洲防爆标准

防爆方式      ia               采用 ia 级本质安全防爆方法，可安装在 0 区

气体类别     ⅡC              被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体

注 : 该标志中无温度组别项 , 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触。

防爆标志格式说明：将工厂或矿区的爆炸危险介质，按其引燃能量，最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级，以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。

防爆标志格式：            Ex      (ia)     ⅡC      T4

防爆标记防爆等级气体组别温度组别

防爆等级说明：

ia 等级：  在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。

正常工作时，安全系数为 2.0 ；

一个故障时，安全系数为 1.5 ；

二个故障时，安全系数为 1.0 。

注：有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。

ib 等级 : 在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。

正常工作时，安全系数为 2.0 ；  一个故障时，安全系数为 1.5 。

正常工作时，有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护，并且有故障自显示的措施，一个故障时安全系数为 1.0 。

管道元件 DN(公称尺寸的定义和选用) GB/T1047-2005

优选：DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN550、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1100、DN1200、DN1400、DN1500、DN1600、DN1800、DN2000、DN2200、DN2400、DN2600、DN2800、DN3000、DN3200、DN3400、DN3600、DN3800、DN4000.

管道元件 PN(公称压力的定义和选用) GB/T1048-2005  (PN10相当于1.0MPa)

| DIN系列 | PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANSI系列 | PN20 | PN50 | PN110 | PN150 | PN260 | PN420 |  |  |
|  | CL150 | CL300 | CL600 | CL900 | CL1500 | CL2500 |  |  |

原有标准(GB/T1048-1990)有如下下系列：(PN10相当于10MPa)

| PN0.05 | PN0.8 | PN4.0 | PN16 | PN42 | PN125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN0.1 | PN1.0 | PN5.0 | PN20 | PN50 | PN160 |
| PN0.25 | PN1.6 | PN6.3 | PN25 | PN63 | PN200 |
| PN0.4 | PN2.0 | PN10 | PN28 | PN80 | PN250 |
| PN0.6 | PN2.5 | PN15 | PN32 | PN100 | PN335 |