蓄电池组恒流放电容量测试仪

产品说明书

上海日行电气有限公司

目  录

- 概述

- 产品特点

- 产品规格及技术参数

- 系统结构

（一）系统结构

（二）外形结构

- 系统连接

（一）直流输入

（二）交流输入

（三）负载模块与主机的连接

- 操作方法

- 订货须知

- 服务保证

一、概述

蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极为重要的作用，从而在电力、通讯、金融、交通等各行各业中得到广泛的应用。平时蓄电池组处于浮充电备用状态，负荷由交流供电，只有当交流失电时，蓄电池组才向负荷提供能量。

为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量，保证系统的正常运行，一般情况每年要对蓄电池组进行一次核对性放电测试。以前的放电设备主要使用可变电阻、电阻盘、碳棒、水槽等，需要人工调节放电电流，控制精度底，工作复杂，劳动强度大。

我公司经多年研制，开发成功自动恒流放电容量测试设备——蓄电池组恒流放电容量测试仪。

本蓄电池负载测试仪可连续调控放电电流，实现定电流恒流放电。在放电时，对电池组电压进行检测，当电池组电压低于整定电压或到整定时间时，放电自动停止。也可人工监测每节电池的电压、手动停止放电。在放电过程中，显示屏显示并打印放电电流、电压、时间、容量，显示并打印放电池曲线，并将数据保存在仪器数据库中。

本蓄电池负载测试仪也可配合本公司生产的智能蓄电池组监测系统使用。当放电时，智能蓄电池组监测系统将监测每节电池的电压变化，如有任一节电池电压低于设定值（或交流停电）时，系统将控制负载测试仪停止放电，显示放电时间等数据，并记录。

本仪器体积小、重量轻、使用简单、安全可靠、恒流精度高，可广泛使用于需要对蓄电池组进行恒流负载测试的场合。

二、产品规格及技术参数（表中仅列几项典型的，其它如30A、50A、300A等、以及用户特殊要求的规格未列表中）

| 规 格 |  | SHL230/20 | SHL230/80 | SHL230/100 | SHL230/150 | SHL230/200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池组电压 |  | 0～250V |  |  |  |  |
| 负载箱 |  | 一个可调节负载箱 |  |  | 固定负载箱加可调节负载箱 |  |
| 主机箱 |  | 有一正、一负共个主接线端子 |  |  | 有一正、两负共三个主接线端子 |  |
| 放电电流 | 220V | 1～20A | 1～80A | 1～100A | 1～150A | 1～200A |
|  | 110V | 1～10A | 1～40A | 1～50A | 1～75A | 1～100A |
|  | 48V | 1～5A | 1～20A | 1～20A | 1～30A | 1～40A |
| 恒流精度 |  | 0．5% |  |  |  |  |
| 电压精度 |  | 0．5% |  |  |  |  |
| 数据保存空间 |  | 10次 |  |  |  |  |
| 数据通讯接口 |  | RS485 |  |  |  |  |
| 软件操作系统 |  | WIN98/WIN2000 |  |  |  |  |
| 工作环境温度 |  | <25℃ |  |  |  |  |
| 工作环境湿度 |  | <85% |  |  |  |  |
| 工作电源 |  | AC220V，50HZ，100W |  |  |  |  |

三、产品特点

●蓄电池负载测试仪采用了特殊的放电负载和高频开关控制方式，使放电电流在大范围内连续可调，且有较高的恒流精度。

●自带微型打印机，可打印放电曲线，放电电流，放电时间，电池容量等。

●显示器选用图形液晶显示器，可显示放电曲线，放电电流，放电时间，电池容量等。

●自动终止放电功能根据显设置时间，设置电压自动终止放电。

●具有多种故障保护功能，可靠性高。

●体积小（尺寸见图二、图四）、重量轻（主机箱重量16Kg、每个负载模块重量6Kg），可单人携带，操作容易，使用方便。

- 系统结构

（一）系统结构

蓄电池负载测试仪配置有RS485通讯接口，与蓄电池组监测系统配合使用时，从蓄电池组放电过程中检测到的各项参数即时传送到蓄电池组监测系统，改变蓄电池组监测系统的参数设置可以实现对蓄电池放电方式的控制。同时，蓄电池组监测系统与计算机连接，可以实现对放电过程的监测。

系统结构示意图见图一。

（二）外形结构

不大于220V/100A的蓄电池负载测试仪由一台主机（见图三，不大于100A的主机箱背板示意图）和若干个负载模块组成的可调节负载箱（一般小于100A，见图四）。负载模块的数量根据蓄电池组放电电流的大小而定，每增减一个负载模块时，测试仪增减约30A的放电能力。

每个固定负载模块约20A～30A，可调节负载模块额定电流20A。可调节负载箱由一个可调节模块和1～3个固定负载模块组成；固定负载箱由1～3个固定负载模块和1个控制单元模块组成。

大于220V/100A的蓄电池负载测试仪由一台主机（见图三，大于100A的主机箱背板示意图）和可调节负载箱（一般小于100A，见图四）以及固定负载箱组成（见图五）。由负载模块组成负载箱，负载模块的数量根据蓄电池组放电电流的大小而定，每增减一个负载模块时，测试仪增减约30A的放电能力。

- 系统连接

（一）蓄电池连接

小于100A的恒流放电容量测试仪：蓄电池正负极分别通过用户的直流断路器或熔断器接入蓄电池负载测试仪主机背板的红黑两接线柱。（蓄电池负载测试仪主机背板见图三所示。 注意：红接线柱接正极   黑接线柱接负极）

大于100A的恒流放电容量测试仪接线见图六。

（二）工作电源的连接

本系统工作电源采用市电交流220V，常规电源线即可。连接时一端插入蓄电池负载测试仪，另一端插入电源插座。如图三。

当大于100A时，需要接入固定负载箱，固定负载箱也需要接入市电交流220V。接口位置见图五。

（三）负载模块与主机的连接

主机背板上有二至四个负载模块接口（其中一个6针接口为可调节负载模块接口，其余为固定负载模块接口），见图，同时每个负载模块的上有一个接线端子，见图（四），工作时电缆线一端与主机上的负载模块接口连接，另一端与负载模块的接线端子连接，注意两个接触端子的插针方向，千万不可接反，否则造成设备毁坏。 插针端子的一个平面与插座端子的一个平面要在共同的一个平面上为正确。

详见图六、图七、

主机至负载箱及蓄电池电缆型号表

| 测试电流 | ≤20A | 30A | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机至蓄电池电缆 | BV-6 | BV-6 | BV-10 | BV-16 | BVR-25 | BVR-35 | BVR-50 |
| 主机至固定负载箱电缆 | 无固定负载箱 | 无固定负载箱 | 无固定负载箱 | 无固定负载箱 | 无固定负载箱 | BV-16 | BV-25 |
| 主机至可调负载箱电缆 | 1根6芯2.5平方 | 2根6芯2.5平方 | 1根6芯 1根8芯 | 1根6芯 2根8芯 | 1根6芯 3根8芯 | 1根6芯 3根8芯 | 1根6芯 3根8芯 |

图六 不大于100A的恒流放电容量测试仪接线图（此图按100A绘制）

| 测试电流 | ≤20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调节负载模块数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 固定负载模块数量 | 无 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 |
| 主机至可调负载箱电缆 | 1根6芯2.5平方 | 2根6芯2.5平方 | 1根6芯 1根8芯 | 1根6芯 1根8芯 | 1根6芯 2根8芯 | 1根6芯 2根8芯 | 1根6芯 3根8芯 |

不大于100A的恒流放电容量测试仪所用可调节负载箱的负载模块配置表

图七  大于100A的恒流放电容量测试仪接线图（此图按200A绘制）

- 使用操作方法

（一）按五系统连接接好线后，闭合开关时，先闭合直流电源开关，后闭合交流开关；

（二）闭合交流电源开关后，显示屏显示首页如图（八）

- 放电测试 - 参数设置 - 时钟设置 - 记录查询 - 记录打印 - 记录下载

图（八）

按“▲” “▼”选择菜单，按确认键进入相应子菜单。

（三）菜单1  放电测试

电压xxx.xV 电流xxx.x (xx.x)A xxxV 放电结果xxxxAh

图（九）

注意:显示屏显示直流电压,如直流电压显示为零,则应关闭交流开关及直流开关,检查接线是否正确,再重复(一)的操作.

在此子菜单中按“▲”进入恒流放电状态。

在恒流放电状态，以下四种情况下终止恒流放电

  - 工作电源失电

  - 放电终止时间到

  - 蓄电池组端电压下降到终止电压

  - 蓄电池监测装置发出停机命令（在与蓄电池检测系统联机状态）

⑤按““▼””键或返回键

其中按返回键及工作电源失电两种终止方式不保存记录。

（四）菜单2  参数设置

此子菜单密码进入，需输入密码 “▲” “▼” “▼”“”“▲”“▼”，再按确认键，如图（九）。按“”“▼”选择,按“▲” “▼”设置，按确认键存储返回。

放电时间：××.×h 电池规格: ×××V 电压下降: ×××V 放电电流: ×××.×A 记录序号: ×××

图（十）

（五）菜单3  时钟设置

时钟设置子菜单如图（十一）在此子菜单中按“”“▼”选择,按“▲” “▼”设置，按确认键存储返回。

年×× 月×× 日×× 时×× 分×× 秒××

图（十一）

（六）菜单4  记录查询

记录查询子菜单如图十二，在此子菜单中按“▲” “▼”翻页，按确认键存储返回。

恒流放电测试结果 电压 XXXV 时间 XX.Xh 电池容量 XXXXAh 001#XXX.V 002#XXX.V 003#XXX.V 004#XXX.V 005#XXX.V 006#XXX.V 007#XXX.V 008#XXX.V 009#XXX.V 010#XXX.V 011#XXX.V 012#XXX.V 013#XXX.V 014#XXX.V 015#XXX.V 016#XXX.V 017#XXX.V 018#XXX.V 019#XXX.V 020#XXX.V 021#XXX.V 022#XXX.V 023#XXX.V 024#XXX.V

如图（十二）

（七）菜单5  记录打印

记录打印子菜单显示曲线如图（九），打印报表及曲线如图（十三）在此子菜单中复位键返回

蓄电池组测试报告 蓄电池组名： 测试日期： 1．初始设置 放电电流： 终止电压： 终止时间： 电池规格： 2．放电曲线 ×××V ×××V 电压（××V/点） 时间（×分/点） 3．测试结果 放电时间： 电池容量：

如图（十三）

（八）菜单5  记录下载

记录下载子菜单显示如图（十二），

正在下载···

图（十二）

七、订货须知

●请告知蓄电池组规格型号、节数。

●请告知是否需要放电模块、是否需要后台通讯软件.

●用户若有特殊要求请与公司洽询.

八、服务保证

**本公司对所生产产品一律实行终生服务制度：如有损坏，请找当地供应商或本公司维修更换。