FST-FD200

蓄电池组容量测试仪

技术使用说明书

V 1.0

上海日行电气有限公司

目     录

1.概述	3

2.产品特点	3

3.产品规格及技术参数	3

4.操作使用	4

5.其他事项	5

6.服务保证	5

7.配件清单	5

# 1.概述

蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极其重要的作用，从而在电力、通信、金融、交通等各行各业中得到广泛的应用。平时蓄电池组处于浮充电备用状态，负荷由交流供电，只有当交流电失电时，蓄电池组才向负荷提供能量。

为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量，保证系统的正常运行，一般情况每年要对蓄电池组进行一次核对性放电测试。以前的放电设备主要使用可变电阻、电阻盘、碳棒、水槽等，需要人工调节放电电流，控制精度低、工作繁复，劳动强度大。

公司经多年研制，以独有的专利技术，开发成功自动恒流放电设备—FD200蓄电池组容量测试仪（以下简称测试仪）。

本测试仪可连续调控放电电流，实现定电流恒流放电。在放电时，当电压低于整定电压或到整定时间时，放电自动停止。也可手动停止放电。在放电过程中，显示屏显示放电电流、电池组电压、放电时间、累计放电容量及放电曲线，并将数据保存在仪器数据区中。本仪器配有计算机后台软件，可通过RS232将仪器中的数据下载到计算机中，可对数据进行分析处理，生成各种曲线，预估电池容量，提供查询和报表打印等。

本仪器体积小、重量轻、使用简单、安全可靠、恒流精度高，可广泛使用于需要对蓄电池组或电源进行恒流负载测试的场合。

# 2.产品特点

2.1 采用了特殊的放电负载和先进的控制方式，使放电电流在大范围内连续可调，且有高的恒流精度。

2.2 内置数据区，可保存记录，并可通过标准RS232串口（或USB口）将数据下载到后台计算机中，分析数据，预估电池容量。

2.3 具有多种故障保护功能，且在放电主回路中无任何易损电子器件，可靠性高。

2.4 操作简单，使用方便，易于携带。

2.5 可与电池组容量监设备连线作业， 自动停止放电。

2.6 电池组输入具有反接保护。

2.7 分析软件采用Windows的作业环境， 易于操作，可显示电池组容量放电过程的曲线图。

# 3.产品规格及技术参数

3.1 标准产品（见表1）

表1  标准产品

| 规格 电气特性 | FD—48/200 | FD—110/100 | FD—220/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电电流A | 20-200 | 10-100 | 5-50 |
| 恒流精度 | 1 % |  |  |
| 电压精度 | 0.5 % |  |  |
| 数据保存空间 | 50次 |  |  |
| 数据通讯口 | RS232口 或USB口 |  |  |
| 软件操作系统 | WIN95 / WIN98 / WIN NT |  |  |
| 工作环境温度 | < 25℃ |  |  |
| 工作环境湿度 | < 85 % |  |  |
| 尺寸mm | 500（长）×500（高）×220（宽） |  |  |
| 重量kg | 20 |  |  |

2.定制产品（见表2）

表2  定制产品

| 规格 电气特性 | FD—110/300 | FD—220/250 |
| --- | --- | --- |
| 放电电流A | 100-300 | 50-250 |
| 恒流精度 | 1 % |  |
| 电压精度 | 0.5 % |  |
| 数据保存空间 | 50次 |  |
| 数据通讯口 | RS232口 或USB口 |  |
| 软件操作系统 | WIN95 / WIN98 / WIN NT |  |
| 工作环境温度 | < 25℃ |  |
| 工作环境湿度 | < 85 % |  |
| 尺寸mm | 400（长）×1200（高）×600（宽） |  |
| 重量kg | 80 |  |

# 4.操作使用

4.1使用建议

（1）为检验蓄电池组的可备用时间及实际容量，建议每年至少进行一次核对性放电,时间为5-10小时（10小时率）。核对性放电测试时,要求环境温度为25℃以下。

（2）在进行放电测试过程中，建议操作人员不要离开现场，以及时处理可能发生的故障。

（3）在进行放电时，仪器的工作电源接入交流电源。同时，如需查询数据或使用计算机读取数据时，接入交流电源。

4.2接线

（1）将本仪器所配电池连线（配件）的一端分别连接蓄电池组正负极（夹紧或锣栓固定）,另一端分别插入仪器面板电池组插座+、-，顺时针旋紧，正负极不得反接！！

（2）设备放置在通风良好环境，通风孔不得堵塞保证通风良好。

（3）设备不能带电连接线，否则会引起端子和电路损害。

（4）接线时检查空开应在断开位置。

（5）接线完毕后应认真检查接线是否正确，注意电池放电输入端子和电压输入端子的正、负极是否正确不应接反。

4.3放电工作

（1）正确接线后，合上电源开关。此时仪器开始工作。显示屏显示开机画面。如图1：

FST-FD200 蓄电池组容量测试仪 V1.0 保定形象有限公司

图1 开机画面

停留3秒种后进入主菜单。如图2：

系统设置 参数设置 时钟设置 放电工作

图2 主菜单

数据发送 数据打印 记录查询 记录清除

图3 主菜单续

按“↑↓”键选择菜单条，按“确认”键执行。移动光标先到“系统设置”，按确认键，进入“系统设置”功能，可设置机站、电池组号、电池组电压、电池容量。按“↑”或“↓”键移动光标选择对应菜单条目，按“←”键增加数字，按“→”键减小数字，即可设置该参数的值，按“确认”键，即确认该项参数值，进入下一项，直至所有参数设置完毕。按“取消”键退出系统设置，回到主菜单。显示如图4：

机 站 号 1000号 电池组号 300 组 池组电压 220 V 池组容量 2000Ah

图4系统设置

注意：该站号应牢记，因记录查询时要输入此站号。

在“系统设置”完毕后选择进入“参数设置”菜单，可以设置放电电流、放电下限电压、放电时间和放电容量。按“↑”或“↓”键移动光标选择对应菜单条目，按“←”键增加数字，按“→”键减小数字，即可设置该参数的值，按“确认”键，即确认该项参数值，进入下一项，直至所有参数设置完毕。按“取消”键退出参数设置，回到主菜单。显示如图5：

→ 设定电流 200.0A 设定电压 200.0V 设定时间 10.00h 放电容量 2000Ah

图5参数设置

注意：放电电流，放电终止时间等，可按蓄电池运行维护要求或实际情况设置。

在“参数设置”完毕后选择进入“设置时钟”菜单，可以设置系统时间。按“↑”或“↓”键移动光标选择对应要修改条目，按“←”键增加数字，按“→”键减小数字，即可设置该参数的值，按“确认”键，即确认该项参数值，进入下一项，直至所有参数设置完毕。按“取消”键退出时钟设置，回到主菜单。显示如图6：

年 00 时 00 月 00 分 00 日 00 秒 00

图6时钟设置

（2）完成上述参数设置后，合上面板上负载开关（直流断路器）。此开关于设定的放电电流对应，然后选择主菜单中的“放电工作”，按“确认”键，此时仪器开始工作。显示屏显示正在放电的电池组电流、组端电压、累计放电时间、日期、时钟。显示如图7：

正在放电 200.0V 200A 01：00H:s 2000Ah 2005/01/02 12：10：30

图7放电工作

（3）放电停止

当电池组放电达到放电终止电压、放电终止时间或放电容量时，仪器将自动停止放电，保存数据，报警并显示放电结果：放电电流、放电终止电压、放电时间、放电容量。如下图：

放电电压到 200.0V 200A 01：00H:s 2000Ah 2005/01/02 12：10：30

图8放电电压到停止

放电时间到 200.0V 200A 01：00H:s 2000Ah 2005/01/02 12：10：30

图9放电时间到停止

放电容量到 200.0V 200A 01：00H:s 2000Ah 2005/01/02 12：10：30

图10放电容量到停止

注意：在放电过程中，也可按“取消”键手动停止放电。

在放电终止时，仪器测得的数据及放电曲线将被自动保存在电子硬盘中，即使掉电也不会丢失，可供查询或发送给后台计算机。

4.4打印输出

本机可以将保存的测试数据发送给后台计算机，打印输出测试数据。

4.5数据发送

（1）本机具有将保存的测试数据发送给后台计算机的功能。在测试完毕后，将通讯连线（配件）的一端接入后台计算机的串行通讯口（COM1或COM2），另一端接入本仪器面板串口。

（2）从主菜单进入“数据发送”，然后按确认键，即进入发送数据等待状态。显示如图11：

数据发送 等待… 2005/01/02 12：10：30

图11 数据发送菜单

注：按取消键退出数据发送。

（3）在计算机上开启后台软件，进行数据下载操作（详见软件使用手册或软件中的帮助文档）。

4.6记录查询

（1）从主菜单进入“记录查询”，可查看已做测试的记录。

此时要求选择机站序号（此序号在参数设置中已设置），按左右键< >可选需要查询的机站号，此时按确认键即可选定机站号。

（2）选定正确的序号后，仪器将检索有关该机站的所有测试记录，并列表显示。如图12：

数据发送 等待… 2005/01/02 12：10：30

图12 记录查询

按上下键▲▼可选中光标“<”对应的一次测试记录，此时按确认键■即可查询该次记录的数据和曲线。

（3）按取消键可退出记录查询。

（4）本仪器数据区可保存80次的测试记录数据（掉电不丢失）。如内存自检显示空记录的数据区已为0，则应使用本仪器所配的计算机软件下载数据，并将仪器中的记录清空（操作见后）。

注意：测试记录保存在本仪器电子硬盘中，如确认清空将使电子硬盘中所有数据清除。只有做过数据发送操作，才能将数据安全地保存到计算机上，并可生成报表打印保存。所以，清空记录前请确认数据已发送保存！！

4.7记录清除

从主菜单进入“记录清除”，可清除已做测试的记录。此时显示清空记录提示。如图12：

如确认清空记录，按确认键，在再确认提示后，再按确认键，则完成数据清空，否则，按取消键退出。

7.8关机

（1）任何时候按取消键，都能取消该项目操作，并返回主菜单。

（2）放电进行过程中或放电终止但结果未显示前，不能断开电池组开关（即断电），否则，放电数据未被保存而丢失。

（3）仪器在完成所有操作后，蜂鸣器鸣叫，仪器内风机全速运转，延时1分钟后，断开仪器面板电池组开关，完成关机。

4.9插座及连线

（1）电池组接线

接入电池组接线时，空开应断开，以避免烧损坏插头，仪器内部有反接保护，反接时装置报警，请尽快处理。

（2）通讯串口

在测试完毕后向计算机发送数据。

RS232串行口：2接收、3发送、5地。

# 5.其他事项

5.1本仪器规格与电池组电压对应，请勿错用，否则将损坏仪器或不能正常运行。

5.2如发生过热、过流或器件损坏，仪器将发出故障报警。请停机检查，并速与本公司联系。如因过热引发保护，则请稍后再开机，并注意降温。

5.3放电起始时，放电电流会有一波动过程，并趋于稳定，放电终止时，也有一电流迅速下降的过程，因时间都很短，所以并不影响容量测试精度。

5.4放电终止后，仪器风机将高速运转进行冷却，请稍后关机。

5.5用户订货时，请注明产品型号及所需配件。如有特殊要求，本公司也可为用户专门设计定制。

# 6.服务保证

本公司对所生产产品保修3年，终生维修服务制度：如有损坏，请找当地供应商或本公司维修或更换。

# 7.配件清单

电池连线1副

通讯连线1根

电源连线1根

用户手册（本手册） 1本