 日行电气                                              变频串联谐振成套试验装置产品说明书

[image: image1.jpg]O riagk




RXCX变频串联谐振成套试验装置

使

用

说

明

书

上海日行电气有限公司

电话：021-65411255  传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com
随着科技进步、电力事业的快速发展，特别是近几年来“城乡两网改造”、高压交联电缆及GIS（组合电器）得以广泛应用且电缆的容量和长度不断攀升，以往的直流耐压试验不能正确反映上述设备的实际绝缘性能，而做为最佳试验手段的普通工频试验设备在大容量的情况下又显得极为笨重，不适合现场使用。因而针对这一现场试验要求，我们研制了变频串联谐振耐压试验成套装置。它的智能化和小型化，大大减轻了试验人员的体力劳动而且提高了工作效率。


变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业，不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验，通过一定的频率限制，还可检测大型发电机组、电力变压器、互感器等电气设备的耐压水平。

本谐振试验装置是针对电力电缆等高电压、大电流容性试品的交流耐压试验而设计的。本谐振试验装置采用调整频率的方式来调谐，可方便、准确的找到谐振点，从而可以达到30~80的高品质因数，使得系统轻巧简便；本谐振试验装置采用了多种保护措施，使得试验方便可靠；而谐振固有的滤波效应使得系统输出的波形完美和谐。直流耐压试验对试品的破坏作用已越来越引起人们的关注，而直流试验不能发现试品的某些缺陷又使得直流试验的结果越来越被试验人员怀疑，而新的标准又推荐使用变频试验给本装置开辟了更广的应用。

 目录

一、应用范围                                                      2

二、主要性能指标及特点                                            2

   2.1主要技术指标                                                2

   2.2主要特点                                                    2

三、工作原理及系统配置                                            3

   3.1工作原理                                                    3

   3.2系统配置                                                    3

   3.3决定系统配置的因素                                          4

四、型号说明                                                      4

   4.1系统型号说明                                                4

   4.2变频控制器型号说明                                          4

   4.3励磁变压器型号说明                                          5

   4.4试验电抗器型号说明                                          5

   4.5分压器型号说明                                              5

五、试验及试验接线                                                5

   5.1交联聚乙烯电缆的交流耐压试验                                6

   5.2 GIS的交流耐压试验                                          7

   5.3 大型变压器的交流耐压试验                                   7

   5.4 大型发电机组的交流耐压试验                                 8

   5.5 其它试品的交流耐压试验                                     9

六、试验操作步骤及注意事项                                        9

6.1 试验操作步骤                                               9

6.2 注意事项                                                  10

七、常见故障及分析                                               11

八、维护                                                         12

   8.1 日常维护                                                  12

   8.2 运输                                                      12

九、随机文件                                                     12

十、产品清单
一、应用范围

变频串联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理，利用励磁变压器激发串联谐振回路，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振，谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交联聚乙烯电力电缆交流耐压试验

适用于66KV、110KV、220KV、500KV、GIS交流耐压试验

适用于大型发电机组、电力变压器工频耐压

适用于电力变压器的感应耐压试验

二、主要性能指标及特点

2．1主要技术指标

（1）工作温度范围：-10~45℃
（2）工作湿度范围：≤90%

（3）海拔：≤1000m

（4）供电电源电压：380V±10%、三相或220V±10%、单相（10KW及以下）

                   50/60Hz

（5）供电电源容量：0-300KW

（6）额定输出电压：0-1000KV

（7）额定输出容量：0-35MVA

（8）工作频率范围：30-300Hz（亦可根据用户要求放宽频率范围）

（9）频率调节分辨率：0.02Hz；   不稳定度≤0.05%

（10）噪音：≤60dB

（11）系统测量精度：1级

（12）输出波形：正弦波，波形畸变率≤1%

（13）电抗器Q值：30-120

（14）系统具有IGBT、过电压、过电流、试品闪络等全自动保护

2．2主要特点

2．2．1体积小、重量轻，适合于现场使用

变频控制器集调压、调频、控制及保护功能为一体，省去了笨重的调压器，而且操作方便、读数直观。由于系统Q值较高（30-120），有效地解决了由于电源容量的不足对现场试验的制约。当电压等级较高时，电抗器采用多级或叠积式结构，便于运用输及现场安装。

2．2．2安装可靠性高

变频装置采用先进的设计思想、高品质的IGBT及驱动回路使输出波形失真度小，频率输出稳定性好，具有良好的IGBT、过电流、过电压（保护值可根据需要人为整定）以及放电保护功能，可保护设备及人身的安全；当试品放电或击穿时，由于谐振条件被破坏，短路电流小，只有试品试验电流的1/Q，避免了因击穿对试品造成的损坏。

2．2．3试验的等效性好

采用接近工频（30HZ-300HZ）的交流电压作为试验电源，无论是在等效性和一致性上都与50HZ/60HA的工频电源非常接近，保证了试验结果的可靠性和真实性。

三、工作原理及系统配置

3．1工作原理

                     VF          T1      L1         L2


输入：380V，                                                  C1         Cx
三相或220V、
单相（10KW                                            C2    
及以下）


                               峰值测量

图一、变频串联谐振试验成套装置原理简图

VF：变频控制器           T1：励磁变压器

L1、L2：高压电抗器       C1、C2：高压分压器高、低压臂

Cx：试品

高压电抗器L1、L2可并、可串接使用，以保证回路在适当的频率下谐振。通过变频控制器VF提供电源，试验电压由励磁变压器T1经过初步升压后，使高电压加在高压电抗器L和试品Cx上，通过改变变频控器的输出频率，使回路处于串联谐振状态；调节变频电源的输出电压幅度值，使试品上的高压达到合适的电压值。

回路的谐振频率取决于与被试品串联的电抗器的电感L和试品的电容Cx，谐振频率f=1/（2π√LCx  ）。

3．2系统配置

3．2．1变频控制器

变频控制器从结构上分为两大类：20kW及以上为控制台式，20kW以下为便携箱式；它是由控制器和滤波器组成。在系统中变频控制器的主要作用是把幅值和频率固定的工频380V或220V的正弦交流电转变成为幅值和频率可调的正弦波，并为整套设备提供电源。

   变频控制器具有IGBT保护、过流保护、过压保护、放电保护、进线保护等可靠的保护功能，保证试验人员和试品的安全。

   IGBT保护：当IGBT电流过大或过热时，CPU将停止工作，直到系统恢复正常。

   过压保护：是指当试验电压超过人为整定的保护电压（保护电压可根据不同试验电压需要任意设定）时，控制器自动跳闸，CPU停止工作，并提示系统发生过压保护。

   过流保护：是当CPU检测到母线工作电流超过IGBT工作电流或IGBT温度过高时，CPU会发生过流保护信号，装置停止工作，并通过液晶屏提示系统发生过流保护。

   放电保护：当试器击穿、短路或试品放电时，CPU停止工作，并切断主回路。

进线保护、低通滤波器：不仅可以在稳态下使放电或击穿电流小，而且使暂态（瞬时）电流的破坏减小，从而保证设备和人身的安全。

测量部分：试验人员可直接从变频控制器控制面板上读取输入电压、电流、当前工作频率、变频控制器输出电压、电流及试品上所加谐振电压信号。

参数

额定输入：380V、三相或220V、单相50Hz/60Hz

额定输出：0~400V或0~220V

频率分辨率：0.02Hz

输出波形：正弦波

输出频率：20-400Hz

额定容量：5KW、10KW、20KW、50KW、100KW、200KW、300KW、（其中5KW、10KW可采用单相电源供电）。

3．2．2励磁变压器

励磁变压器的作用是将变频电源的输出电压升到合适的试验电压，满足电抗器、负载在一不定期品质因数下试验电压的要求（励磁变压器的容量一般与变频控制器相同）。为了满足不同电压等级、不同容量试品的试验要求，励磁变压器高压绕组一般有多个抽头。

3．2．3高压电抗器

高压电抗器L是谐振回路的重要部件，当电源频率等于1/（2π√LCx ）时，它与被试品Cx发生串联谐振；电抗器的性能直接影响到系统Q值的大小。

3．2．4高压分压器

   高压分压器是高电压测试器件，它由高压臂C1和低压臂C2组成，测量信号从低压臂C2上引出，作为高压电测量和保护信号。

3．3决定系统配置参数的因素

   系统谐振电压等级和容量取决于试品的电容量C，试验电压U试验频率f。

对于交联聚乙烯电缆决定系统配置的主要是：电缆的电压等级、电缆的截面积、试验电缆的长度及电缆要求的谐振频率范围。

对于GIS决定系统配置的因素为：GIS的电压等级、GIS的间隔数和每个间隔的电容量C，GIS允许的试验频率范围。

对于变压器、发电机等设备，系统的配置取决于试品的容量试验电压、试品的等效电容量C、要求的谐振频率和试品的空载损耗的大小。

四、型号说明

4．1励磁变压器型号说明

Z    B      ——           /

                                         额定电压（KV）

                                         额定容量（KVA）

                                         试验变压器

                                         中间励磁

4．2试验电抗器型号说明

X    K（W） ——          /

                                          额定电压（KV）

                                          额定容量（KVar）

                                          无局放

                                          电抗器

                                          谐振

4．3分压器型号说明

T    A （W） F

                                            额定电压（kV）

                                            标称电容（pF）

                                            分压器

                                            无局放电

                                            交流

                                            绝缘筒式

五、试验接线及操作步骤
一．本套试验装置测量各种被试品的接线示意图如下：

电缆：

[image: image2.jpg]whE

|

A0y
Fcasov

=

AEREARERE

R





变压器：

[image: image3.jpg]whE

R

A0y
Fcasov

s

=

]

?

ail

R

2

(18

w5w -





[image: image4.jpg]§li M ACZZOV

BACASOY

LR

A0 e e

Jk

[

!

ey

HfeHE

]

-

7 P 85 18 P o e B R

HLF o




3．发电机：

[image: image5.jpg]HULT

i AACZ2O0V
ERACIBOY

Il RO

WA g
T HH R

WERELRT = bl

Fe v B ot e [ PR P




4．GIS：

[image: image6.jpg]i

s

t RS

GISHEIAS

£





根据被试品情况，参考相应的示意图接线。

六、操作步骤：
1、合上电源空气开关，分闸按钮指示灯（绿色）亮，风扇启动。液晶屏显示如下：


                  上海日行电气有限公司

变 频 谐 振 试 验 电 源

3秒钟后液晶屏显示为



欢迎使用

请按合闸按钮


依照液晶屏提示，按下合闸按钮，此时合闸指灯（红灯）亮，分闸指示灯（绿灯）灭，液晶屏显示如下：


欢迎使用

请按合闸按钮

                  请等待


等待约30秒后，辅助继电器吸合，液晶屏显示如下：


欢迎使用

请按合闸按钮

                  请等待


请按确认键进行参数设置


按液晶屏提示，按确认键进入参数设定。

在参数设定状态下，液晶屏显示如下：

             参数设定

起始频率   30.00 Hz    按确认键

试验电压   20.00 KV    进入下步

起始电压   10  %       按退出键

变比        10         重新设定

测试时间  5分00秒    按   键改

自动手动   自动        变参数



按液晶屏右边提示,进行参数设置,其中字符反显的那一行为当前操作行，按   健,参数增大, 按
  健参数减小,设定至所需值,按确认键进行下一个参数设置。在自动手动中按    (   ) 进行“自动”或“手动”选择。 如想重新设定某个参数,按退出键可重新设定。
起始频率在1～200Hz内可任意设定。变比（即励磁变压器变比）调节范围：5、10、15、20、30；起始电压可调范围：4%～10%；

自动手动选择

手动方式：如选择“手动”方式，则液晶屏显示如下：

 


手动调频

试验频率         30.00  Hz


试验电压

00.03  KV


励磁电压         012    V


试验时间         5分00秒

励磁电流         1.2    A

按下
 键频率增大 ，按
键频率减小。频率调节分为粗调和细调，按下“调频”键为粗调，粗调步进频率为0.5Hz;调频键复位时为细调，细调的步进频率为0.2Hz。手动调频范围为1～300Hz。在调频过程中，观察试验电压，当试验电压数值最大时，该频率为谐振频率。按下“确认”键，进入手动调压状态。液晶屏显示如下：

                   手动调压
试验频率        68.20  Hz


试验电压

2.54  KV


励磁电压         036   V


试验时间         5分00秒

励磁电流         8.2   A


手动调压分为粗调和细调，同时按住“调压”键 和    （或   ）键为粗调 ，单独按下   （或    ）为细调，按    键电压升高，按   键电压降低，直至电压达到设定值后，便进入试验状态，液晶屏显示如下：           

正在试验
试验频率         67.20  Hz


试验电压
10.01  KV


励磁电压         022    V


剩余时间         1分11秒

励磁电流          6.6   A


进入试验状态下，任何按键均不起作用，直至试验结束。

  2、自动方式： 在参数设置中，若选取择“自动”方式，此时，液晶屏显示如下：

正在调频
试验频率        38.20  Hz


试验电压

0.54  KV


励磁电压         012    V


试验时间         5分00秒

励磁电流         01.2  A  

变频电源自动完成30～120Hz的扫频，并找到谐振点，且提示是否要自动调压，如需自动调压，选yes, 按   或     进行选择调压方式，按”确认”键进行确认，液晶屏显示如下：

    
           调频结束

         自动调压                yes
         手动调压


自动扫频范围为：起始频率+90Hz。如果起始频率设定为90Hz，则变频电源自动完成90～180Hz的扫频，并找到谐振点。


如选择“自动调压”，按“确认”键后自动升压至电压设定值，并进入试验状态，液晶屏显示如下：


                     正在调压


试验频率        70.20 Hz

试验电压

  9.54 KV


励磁电压          017  V


试验时间        5分00 秒
            励磁电流         08.6  A

               

自动升压至设定值后，进入试验状态，液晶屏显示如下


正在试验
试验频率         70.20 Hz

试验电压

20.01 KV


励磁电压         055  V


剩余时间         3分12秒
            励磁电流         17.6  A

               

试验结束后，液晶屏分两屏显示试验结果，第一屏显示数据如下：

试验结束
试验频率        70.20 Hz

试验电压

20.01  KV


励磁电压         035   V

按确认键打印，按退出键再测


               

按
或

可显示第二屏试验数据如下：

                试验结束

 励磁电流       17.6A
          高压电流        1.76A

          试品电容        0.41uF

          试验时间       5分00秒

        按确认键打印，按退出键再测


试验结束后，分开合闸按钮，稍待5分钟后，再拉开电源开关。
七、注意事项
1. 在给整机加电以前,一定要仔细检查各输入输出接线是否正确和牢固.接地是否可靠,接地线采用一点接地，从面板上引出（接地线最好用裸铜线）。

2．试验时，电抗器不可置于铁板或铜板等导电材料上。

3．试验升压之前需要整定过电压保护值，以防止试验过程中意外分闸。

4．当变频控制器提示过电压保护、过流保护或放电保护时，请退出试验，重新整定电压电流保护值，再进入试验。

八、常见故障及分析

主机找不到谐振点。

原因：系统谐振点在主机的输出频率范围之外；系统接线错误；

系统未可靠接地；高压采样反馈信号开路或连接不可靠；试品有故障。

主机复位。

原因：主机供电电源波动；外界强磁场干扰；主机未可靠接地；

Ｑ值偏低，即电压升不上去，或升不高。

原因：试品放电泄漏；

电抗器磁路受干扰，例如电抗器被放置在磁场屏蔽范围内。

电源跳闸。

原因：谐振系统回路短路。

说明：以上故障原因仅供参考。

注意：

请勿擅自打开箱体，拆卸或更换元器件，如有质量问题，请与本公司联系。

九、维护

8．1日常维护

对于串联谐振成套装置各部件，应定期检查，确保结构坚固。不使用时，应存放于干燥、清洁场地，防止雨水、灰尘进入装置内部。

8．2运输

运输时请确保各装置固定，不松动，适当加以缓震保护。搬运时，轻拿轻放，请勿抛摔！

质保期内，若因本公司产品质量问题不能正常使用，本公司将无偿上门服务，终身维修。

十、 产品成套清单产品成套清单

变频控制单元      1台
励磁变压器        1台
谐振电抗器        根据试验容量配置
电容分压器        1台

负载补偿电容器    根据要求配置
电源电缆          1根
变频输出电缆      1根
分压器测量电缆   1根
专用接地线       1根
被试品引线       1组
谐振电抗器引线   1组
放电棒           1只
使用说明书       1份
十一、附录一：部分设备（试品）的电容值：

交联聚乙烯电缆每公里电容量

	电缆导体截面积（平方毫米）
	电容量（uF/Km）

	
	YJV、YJLV

6/6KV、6/10KV
	YJV、YJLV

8.7/10KV、8.7/15KV
	YJV、YJLV

12/20KV
	YJV、YJLV

21/35KV
	YJV、YJLV

26/35KV

	1*35
	0.212
	0.173
	0.152
	
	

	1*50
	0.237
	0.192
	0.166
	0.118
	0.114

	1*70
	0.270
	0.217
	0.187
	0.131
	0.125

	1*95
	0.310
	0.240
	0.206
	0.143
	0.135

	1*120
	0.327
	0.261
	0.223
	0.153
	0.143

	1*150
	0.358
	0.284
	0.241
	0.164
	0.153

	1*185
	0.388
	0.307
	0.267
	0.180
	0.163

	1*240
	0.430
	0.339
	0.291
	0.194
	0.176

	1*300
	0.472
	0.370
	0.319
	0.211
	0.190

	1*400
	0.531
	0.418
	0.352
	0.231
	0.209

	1*500
	0.603
	0.438
	0.388
	0.254
	0.232

	1*630
	0.667
	0.470
	0.416
	0.287
	0.256


	电缆导体截面积（平方毫米）
	电容量（uF/Km）

	
	YJV、YJLV

6/6KV、6/10KV
	YJV、YJLV

8.7/10KV、8.7/15KV
	YJV、YJLV

12/20KV
	YJV、YJLV

21/35KV
	YJV、YJLV

26/35KV

	3*35
	0.212
	0.173
	0.152
	
	

	3*50
	0.237
	0.192
	0.166
	0.118
	0.114

	3*70
	0.270
	0.217
	0.187
	0.131
	0.125

	1*95
	0.310
	0.240
	0.206
	0.143
	0.135

	3*120
	0.327
	0.261
	0.223
	0.153
	0.143

	3*150
	0.358
	0.284
	0.241
	0.164
	0.153

	3*185
	0.388
	0.307
	0.267
	0.180
	0.163

	3*240
	0.430
	0.339
	0.291
	0.194
	0.176

	3*300
	0.472
	0.370
	0.319
	0.211
	0.190

	3*400
	0.531
	0.418
	0.352
	0.231
	0.209

	3*500
	0.603
	0.438
	0.388
	0.254
	0.232

	3*630
	0.667
	0.470
	0.416
	0.287
	0.256


	电缆导体截面积（平方毫米）
	电容量（uF/Km）

	
	YJV、YJLV

64/110KV
	YJV、YJLV

128/220KV

	3*240
	0.129
	

	3*300
	0.139
	

	3*400
	0.156
	0.118

	1*500
	0.169
	0.124

	3*630
	0.188
	0.138

	3*800
	0.214
	0.155

	3*1000
	0.231
	0.172

	3*1200
	0.242
	0.179

	3*1400
	0.259
	0.190

	3*1600
	0.273
	0.198

	3*1800
	0.284
	0.207

	3*2000
	0.296
	0.215

	3*2200
	
	0.221

	3*2500
	
	0.232


60KV级全绝缘变压器的电容（PF）

	试品容量（KVA）

类别
	630
	2000
	3150
	6300
	8000
	1600

	高压-地
	2700
	4100
	4600
	5900
	7000
	8200

	低压-地
	4200
	6600
	7900
	10000
	11000
	15300


110KV中性点分级绝缘变压器的电容（PF）

	     试品容量（KVA）

类别
	50000
	31500
	20000
	10000
	5600

	高压-中压、低压、地
	14200
	11400
	8700
	6150
	4200

	中压-高压、低压、地
	24800
	11800
	13200
	9600
	

	低压-高压、中压、地
	19300
	19300
	12000
	9400
	6800


220KV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容（PF）

	试品型号
	SETSL-63000
	SSPSL-120000
	SSPSL-240000

	类型
	高压-中压、低压及地
	12100
	13500
	17050

	
	中压-高压、低压及地
	18500
	19700
	23260

	
	低压-高压、中压及地
	18200
	23600
	29940

	试品型号
	SETSL-240000
	SSPSL-360000
	SSPSL-120000

	类型
	高压-中压、低压及地
	32230
	33910
	38020

	
	中压-高压、低压及地
	
	
	23260

	
	低压-高压、中压及地
	22470
	23790
	22160


部分发电机的电容值

	类别
	型号
	生产厂家
	额定容量(MW)
	额定电压(KV)
	相电容(uf)

	汽

轮

发

电

机
	QFS-125-2
	上海电机厂
	125
	13.8
	0.08-0.12

	
	QFSN-200-2
	哈尔滨电机厂
	200
	15.75
	0.19-0.21

	
	QFQS-200-2
	东方电机厂
	200
	15.75
	0.1928-0.21

	
	QFQS-200-2
	北京重型电机厂
	200
	15.75
	0.18-0.19

	
	QFS-300-2
	上海电机厂
	300
	18.0
	0.16-0.20

	
	QFSN-300-2
	上海电机厂
	300
	18.0
	0.18-0.20

	
	ATB-2
	美国GE公司
	352
	23.0
	0.268(设计值)

	
	TBB-320-2
	(前苏联)
	320
	22.0
	0.31

	
	2-105*234
	美国西屋公司
	600
	20.0
	0.2(工厂试验值)

	
	50WT23E-138
	ABB
	600
	22.0
	0.253(设计值)

	水轮

发电机
	
	
	72.5-85
	10.5
	0.694

	
	
	
	300
	15.75
	1.7-2.5

	
	
	
	400
	18.0
	2-2.5


、附录二：部分设备试验电压标准：

电缆30-75Hz的交流耐压试验电压
	电缆额定电压
	交接试验电压
	预防性试验电压

	U。-U
	倍数
	电压值(KV)
	倍数
	电压值(KV)

	1.8/3
	2U。
	3.6
	1.6U。
	3

	3.6/6
	2U。
	7.2
	1.6U。
	6

	6/6
	2U。
	12
	1.6U。
	10

	6/10
	2U。
	12
	1.6U。
	10

	8.7/10
	2U。
	17.4
	1.6U。
	14

	12/20
	2U。
	24
	1.6U。
	19

	21/35
	2U。
	42
	1.6U。
	34

	26/35
	2U。
	52
	1.6U。
	42

	64/110
	1.7U。
	109
	1.36U。
	87

	127/220
	1.4U。
	178
	1.15U。
	146


变压器的交流耐压试验电压标准

	额定电压KV
	最高工作电压KV
	线端交流试验电压值KV
	中性点交流试验电压值KV

	
	
	全部更换绕组
	部分更换绕组或交接时
	全部更换绕组
	部分更换绕组或交换时

	<1
	≤1
	3
	2.5
	3
	2.5

	3
	3.5
	18
	15
	18
	15

	6
	6.9
	25
	21
	25
	21

	10
	11.5
	35
	30
	35
	30

	15
	17.5
	45
	38
	45
	38

	20
	23.0
	55
	47
	55
	47

	35
	40.5
	85
	72
	85
	72

	110
	126
	200
	170(195)
	95
	80

	220
	252.0
	360
	306
	85
	72

	
	
	395
	336
	(200)
	(170)

	500
	550.0
	630
	536
	85
	72

	
	
	680
	578
	140
	120


发电机定子绕组交流耐压试验标准

	周期
	要求

	大修前
	(1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下:

	
	容量KW或KVA
	额定电压UnV
	试验电压V

	
	小于10000
	36以上
	2Un+1000但最低为1500

	
	10000及以上
	6000以下
	Un

	
	
	6000-18000
	Un+3000

	
	
	18000以上
	按专门协议

	更换绕组后
	(2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为:

	
	运行20年及以下者
	1.5Un

	
	运行20年以上与架空线路直接连接者
	1.5Un

	
	运行20年以上不与架空线路直接连接者
	(1.3-1.5)Un

	说明:

应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时，可在冷状态下进行。

水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验，进口机组按厂家规定。


上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255  

传真：021-65351917 

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007
上海日行电气为你打造精品！！                                   官网：www.shrxdq.com

