广 西 电 网 公 司

安全工器具预防性试验规程

(试行)

二○○八年四月二十五日

目    次

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

5  电容型验电器	2

6  便携式短路及短路接地装置	3

7  个人保护接地线	4

8  绝缘操作杆	5

9  核相器	6

10 遮蔽罩	7

11 绝缘隔板	8

12 绝缘手套	8

13绝缘鞋	..9

14 安全带	10

15 安全帽	11

16 脚扣	13

17升降板	14

18绝缘梯	14

19绝缘垫	15

附录A  工频耐压试验接线图	16

附录B  预防性试验合格标志式样及要求	17

前    言

预防性试验是电力安全工器具使用和维护过程中的一个重要环节，是保证工器具处于安全、合格状态的有效手段之一。DL 408－91《电业安全工作规程》对安全工器具的预防性试验进行了规定。但是随着电力工业的迅速发展，新型工器具大量涌现，为了规范安全工器具预防性试验，依据新颁布的相关国家标准和行业标准，结合广西电网公司的实际情况，制定本规程。

本规程的附录A、附录B为规范性附录。

本规程起草单位：广西电力试研院有限公司。

本规程主要起草人：苏玉红。

本规程主要审核人：韦彩灵、张晓沙、钱晓东、饶 强、赵丽娟、张粤刚、苏雪梅、黄靖雯、李小伟、甘耀华。

本规程审定人：李明贵。

本规程批准人：林火华。

本规程由广西电力试研院有限公司负责解释。

安全工器具预防性试验规程（试行）

- 范围

本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求，并提供了相应的试验方法，用以判断安全工器具是否符合使用条件，预防其损坏，以保证工作人员的人身安全。

本规程不适用于带电作业用工器具。

从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础，参照本规程执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本使用于本规程。

GB/T 16927.1－1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

DL 408－1991 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL/T 976－2005 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

国家电力公司 电力安全工器具预防性试验规程（试行）

GB 13398－2003 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

DL 740－2000 电容型验电器

GB 12011－2000 电绝缘鞋通用技术条件

DL/T 879－2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置

GB/T 12168－2006 带电作业用遮蔽罩

3  术语和定义

3.1 预防性试验

为防止使用中的电力安全工器具性能改变或存在隐患而导致在使用中发生事故，对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的方法和手段。

3.2 交流耐压试验

对绝缘施加一次相应的额定工频耐受电压（有效值）。交流耐压试验分为短时耐受试验和长时间耐受试验，一般220kV及以下电压，采用短时工频耐受电压试验；500kV电压，采用长时间工频耐受电压试验。

3.4 泄漏电流试验

检查绝缘内部缺陷的一种试验，施加的电压可以为交流或直流，通常泄漏电流的测量与耐压试验同时进行，泄漏电流用毫安表或微安表测量。

3.5 静负荷试验

为了考核安全工具承受机械载荷（拉力、扭力、压力、弯曲力）的能力所进行的试验。

3.6 整体电压试验

按试验电压标准，对绝缘工具整体进行的电压试验。

3.7 分段试验

对绝缘工具分段、按规定系数施加电压的试验。

- 总则

  - 试验结果应与该工具历次试验结果相比较，与同类工具试验结果相比较，参照相关的试验结果，根据变化规律和趋势，进行全面分析后做出判断。

  - 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时，可由本单位总工程师审查批准后执行。

  - 除非有特殊要求，电气试验应使用GB/T 16927.1中规定的单相交流电。

  - 50Hz交流耐压试验，加至试验电压后的持续时间，220kV及以下电压等级的安全工具，为1min；500kV电压等级的安全工具，为3min。如果工频耐压试验有困难，可以考虑使用串联谐振试验设备。

非标准电压等级的安全工具，可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

  - 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的工具，应在实际使用地（进行海拔校正后）进行耐压试验。

  - 在测量泄漏电流时，应同时记录被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时，被试品温度应不低于+5℃，户外试验应在良好的天气进行，且空气相对湿度一般不高于80％。

  - 若试验设备电压等级达不到试验要求，可分段进行试验，最多可分为4段，分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。

  - 经预防性试验合格的安全工具应在明显位置贴上试验合格标志，标志的试样和要求详见附录B。

  - 进行预防性试验时，一般宜先进行外观检查，再进行机械试验，最后进行电气试验。

- 电容型验电器

通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流来指示电压是否存在的装置。验电器按显示方式可分为声光、光类、数字类、回转类、组合类等，按连接方式则有整体式（指示器与绝缘杆固定连接）、分体组装式（指示器与绝缘构件可拆卸组装），按使用气候条件可分为雨雪型、非雨雪型，按使用的环境温度分为低温型、常温型、高温型。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：验电器各部分联结应牢固可靠，指示器应密封完好，表面应光滑、平整，指示器上的标志应完整。绝缘杆内外表面应清洁、光滑，无划痕及硬伤。验电器绝缘操作杆的材料性能应符合GB13398的要求，长度尺寸应符合表1的要求。

表1 绝缘间的最小长度

| 额定电压UN kV | 最小有效绝缘长度 mm | 最小手柄长度 mm | 接触电极最大 裸露长度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 700 | 115 | 40 |
| 35 | 900 | 115 | 80 |
| 110 | 1300 | 115 | 400 |
| 220 | 2100 | 115 | 400 |
| 注： - 对于使用于一定电压范围的验电器，其最小有效绝缘长度由UN·max确定。 - 对于使用于一定电压范围的验电器，其接触电极最大裸露长度由UN·max确定。 |  |  |  |

  - 电气试验

    - 试验项目、周期

试验项目：起动电压试验、工频耐压试验。

试验周期：新购置；12个月。

    - 试验方法

- 验电器起动电压试验

高压试验电极由金属球体构成，在1m的空间范围内不应放置其它物品。将验电器的接触电极与试验电极相接触，逐渐升高试验电极上的电压，当“电压存在”的指示信号出现时测量起动电压。

如果测出的起动电压在0.15～0.40倍额定电压之间，则认为试验通过。

- 工频耐压试验

高压试验电极布置于验电器绝缘杆的工作部分，根据表2 的规定确定试验长度，如果绝缘杆间有金属连接头，试验长度还应在此值上再加上金属部件的长度。接地极和接高压的电极处以50mm宽金属箔或导线缠绕。对于分体组装式验电器，试验时可将指示器卸下。

工频耐压试验以无闪络、无击穿、无明显发热为合格。其电气性能应符合表2的规定，试验接线见附录A。

表2 验电器操作杆的电气性能

| 额定电压 kV | 试验长度 m | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.4 | 45 | 1 |
| 35 | 0.6 | 95 | 1 |
| 110 | 1.0 | 220 | 1 |
| 220 | 1.8 | 440 | 1 |
| 500 | 3.7 | 580 | 3 |

- 便携式短路及接地短路装置

便携式短路及接地短路装置是为了接地及短路目的，用人工将其连接到电气设备上的装置。它包括接地元件、短路元件和一个或多个绝缘元件，如接地操作杆。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：

  - 短路电缆、短路条、接地电缆的横截面积应符合相关标准的要求。

  - 便携式短路接地及接地短路装置的连接部位要有防止松动、滑动和转动的措施。

  - 连接线夹应与导线表面形状匹配。

  - 接地操作杆的绝缘部件应光滑，无气泡、皱纹、开裂，玻璃纤维布与树脂间黏接完好，杆段间连接牢固，绝缘件与金属件的连接牢固可靠。

  - 接地装置应能够满足电气设备安全接地和短路的要求。

  - 接地操作杆的最小尺寸应根据待接地设备和线路的额定电压下安全作业的要求选择。手柄部分和工作部分交接处应有护环或明显标志。各部位尺寸应符合表3的规定。

表3 接地操作杆各部分尺寸要求

| 设备名称 | 最短有效绝缘长度 mm | 手持部分参考长度 mm |
| --- | --- | --- |
| 10kV及以下电气设备 | —— | 根据工作方便自行规定 |
| 10kV电力线路 | 700 | 300 |
| 35kV设备及输电线路 | 900 | 600 |
| 110kV设备及输电线路 | 1300 | 700 |
| 220kV设备及输电线路 | 2100 | 900 |
| 500kV设备及输电线路 | 4100 | 1400 |
| 220～500kV绝缘架空地线 | 700 | 300 |
| 试验设备 | 700 | 300 |

  - 电气试验

    - 试验项目、周期

试验项目：成组直流电阻试验。

试验周期：新购置；不大于5年，按每年不小于20％进行抽查。

    - 试验方法

成组直流电阻试验采用直流电压降压法测量。

对组装好的短路接地线的每一条支路进行试验，以组合式接地线为例，试验接线如图1所示。

图1携带型短路接地线成组直流电阻试验接线图

施加≥30A的试验电流，测量直流电阻。进行短路接地线的成组直流电阻试验时，应先测量每条支路（各接线鼻之间）的长度，根据测得的直流电阻值，计算出每米的电阻值，此值应符合表4的规定。

表4 便携式短路接地线成组直流电阻要求

| 短路电缆和/或短路条的等效铜质横截面积 mm2 | 电阻值 mΩ/m |
| --- | --- |
| 25 | ≤0.79 |
| 35 | ≤0.56 |
| 50 | ≤0.40 |
| 70 | ≤0.28 |
| 95 | ≤0.21 |
| 120 | ≤0.16 |

- 个人保护接地线

个人保护接地线是主要用于防止感应电压危害的个人用接地线。

  - 电气试验

试验项目：成组直流电阻试验

试验周期：新购置；5年。

  - 试验方法

对个人保护接地线施加≥30A的试验电流，测量直流电阻。进行接地线的成组直流电阻试验时，应先测量每条支路（各接线鼻之间）的长度，根据测得的直流电阻值，计算出每米的电阻值，此值应符合表5的规定。

表5 个人保护接地线成组直流电阻要求

| 短路电缆和/或短路条的等效铜质横截面积 mm2 | 电阻值 m/m |
| --- | --- |
| 10 | ≤1.98 |
| 16 | ≤1.24 |
| 25 | ≤0.79 |

- 绝缘操作杆

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具。绝缘杆一般采用泡沫填充管制作，其接头可采用固定式或拆卸式，固定在操作杆上的接头为高强度材料。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：试品应光滑，无气泡、皱纹、开裂，玻璃纤维布与树脂间黏接完好不得开胶，杆段间连接牢固。各部位尺寸应符合表6的规定。

表6 绝缘操作杆各部分长度要求

| 额定电压 kV | 最短有效绝缘长度 m | 端部金属接头长度 m | 手持部分长度 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.70 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 35 | 0.90 | ≤0.10 | ≥0.60 |
| 110 | 1.30 | ≤0.10 | ≥0.70 |
| 220 | 2.10 | ≤0.10 | ≥0.90 |
| 500 | 4.00 | ≤0.10 | ≥1.00 |

  - 电气试验

    - 试验项目、周期

试验项目：工频耐压试验。

试验周期：新购置；12个月。

    - 试验方法

根据表8的规定确定试验长度，如果绝缘杆间有金属连接头，试验长度还应在此值上加上金属部件的长度。接地极和接高压电极处以50mm宽金属箔或导线缠绕。

绝缘杆工频耐压试验以无闪络、无击穿、无明显发热为合格。其电气性能应符合表7的规定，试验接线见附录A。

表7 绝缘操作杆的电气性能

| 额定电压 kV | 试验长度 m | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.4 | 45 | 1 |
| 35 | 0.6 | 95 | 1 |
| 110 | 1.0 | 220 | 1 |
| 220 | 1.8 | 440 | 1 |
| 500 | 3.7 | 580 | 3 |

- 核相器

核相器是用于探测和指示在相同的额定电压和频率下，两个已带电的部位之间的正确的相位关系的便携式装置。核相器按测量原理分为电阻型、电容型两类，按使用场所则有户内型和户外型两类，而户外型户内户外均可使用。绝缘部件采用增强型环氧引拔管等绝缘材料制作。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：核相器各部件，包括手柄、手护环、绝缘元件、电阻元件、限位标记、接触电极、连接引线、接地引线、指示器、转接器和绝缘杆等均无明显损伤。各部件连接应牢固可靠，指示器应密封完好，表面应光滑平整、指示器上的标志应完整。绝缘杆内外表面应清洁、光滑，无气泡、皱纹、开裂、划痕。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期（见表8）

表8 核相器试验项目和周期

| 序号 | 试验项目 | 试验周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接导线绝缘强度试验 | 必要时 |
| 2 | 绝缘部件工频耐压试验 | 新购置；12个月 |
| 3 | 电阻管泄漏电流试验 | 新购置；12个月 |
| 4 | 动作电压试验 | 必要时 |

    - 试验方法

- 连接引线绝缘强度试验

引线应拉直，浸入盛有电阻率不大于100Ω·m的水（如自来水）的器皿中浸泡，两端露出水面部分长度为350mm，试验接线如图2所示。

1－核相器引线；2－盛水的金属器皿；3－电阻率不大于100Ω·m的水

图2 连接导线绝缘强度试验接线图

连接引线绝缘强度试验以无击穿为合格，其电气性能应符合表9的规定。

表9 核相器连接引线绝缘强度

| 电压等级 kV | 工频耐受电压 kV | 加压时间 min |
| --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 5 |
| 35 | 28 | 5 |

- 绝缘部分工频耐压试验

对核相器绝缘部分进行工频耐压试验，试验电压施加在有效绝缘部分，以无闪络、无击穿、无明显发热为合格。其电气性能应符合表10的规定，试验接线见附录A。

表10 核相器绝缘部分的电气性能

| 额定电压 kV | 试验长度 m | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.4 | 45 | 1 |
| 35 | 0.6 | 95 | 1 |

- 电阻管泄漏电流试验

依次对两核相棒进行试验，将待试核相棒的被试电极接至交流电压的一极上，其连接引线的出口与交流电压的接地极相连接。

对核相棒进行泄漏电流试验，加压时间持续1min，测量泄漏电流，其电气性能应符合表11的规定。

表11 核相器电阻管的电气性能

| 额定电压 kV | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min | 泄漏电流 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 1 | ≤2 |
| 35 | 35 | 1 | ≤2 |

- 动作电压试验

将核相器的接触电极与一极接地的交流电压的两极相接触，逐渐升高交流电压，测量核相器起动电压。

如果测出的起动电压最低达到0.25倍额定电压，则认为试验通过。

- 遮蔽罩

由绝缘材料制成的遮蔽罩，起遮蔽或隔离的保护作用，防止作业人员与带电体发生直接接触。遮蔽罩一般采用环氧树脂、塑料、橡胶及聚合物等绝缘材料制作。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：遮蔽罩的尺寸形状应和被遮蔽对象相配合，上下表面均不允许存在有害的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹等。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期

试验项目：工频耐压试验。

试验周期：新购置；12个月。

    - 试验方法

对于功能类型不同的遮蔽罩，应使用不同形式的电极。遮蔽罩的内电极为是高压电极，是一个金属芯棒，置于遮蔽罩内中心处。外电极是接地极，应用电阻较小的金属材料制成，其表面电阻应小于100Ω（如导电纤维、金属箔或网眼宽度小于2mm的金属网），电极边缘应圆滑并能与遮蔽罩很好地套合，不会使外电极刺入或划伤遮蔽罩，其边缘距内电极的距离应满足表14的要求。

遮蔽罩工频耐压试验以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格，其电气性能应符合表12的规定。

表12 遮蔽罩的电气性能

| 级 别 | 额定电压 V | 内外电极间距离 mm | 交流耐受电压 V | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 380 | 40 | 5000 | 1 |
| 1 | 3000 | 90 | 10000 | 1 |
| 2 | 6000、10000 | 135 | 20000 | 1 |
| 3 | 20000 | 180 | 30000 | 1 |
| 4 | 35000 | 470 | 50000 | 1 |

- 绝缘隔板

绝缘隔板是指由绝缘材料制成，用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：绝缘隔板上下表面均不允许存在有害的缺陷，如裂缝、绝缘剥落、深度划痕等。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期

试验项目：表面工频耐压试验、层向工频耐压试验。

试验周期：新购置；12个月。

    - 试验方法

- 表面工频耐压试验

用金属板作为电极，金属板长70mm，宽30mm，两电极间距离300mm。绝缘隔板表面工频耐压试验以无无闪络、无击穿、无明显发热为合格，其电气性能应符合表15的规定。

- 层向工频耐压试验

将被试绝缘隔板上下用湿布或者金属箔，除上下四周边缘各留出200mm左右的距离以免沿面放电之外，应覆盖试品的所有区域。绝缘隔板层向工频耐压试验以无闪络、无击穿、无明显发热为合格，其电气性能应符合表13的规定

表13 绝缘隔板的电气性能

| 试验项目 | 额定电压 kV | 试验电极间距离 mm | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面工频耐压试验 | 6～35 | 300 | 60 | 1 |
| 层向工频耐压试验 | 6～10 | —— | 30 | 1 |
|  | 35 | —— | 80 | 1 |

- 绝缘手套

绝缘手套是由特种橡胶制成，起电气绝缘作用的手套，只能作为辅助绝缘工具。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：内外表面应完好无损，无划痕、裂缝、折缝和孔洞。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期

试验项目：工频耐压试验、泄漏电流试验

试验周期：新购置；6个月。

    - 试验方法

将被试手套内部注入电阻率不大于100Ω·m的水（如自来水），然后浸入盛有相同水的器皿中，并使手套内外水平面呈相同高度，手套露出水面部分长度为90mm，试验接线见图4所示。

1－电极；2－试样；3－盛水的金属器皿

图3 绝缘手套试验接线图

对绝缘手套进行工频耐压试验时，加压时间持续1min，测量泄漏电流，以无闪络、无击穿为合格，其电气性能应符合表14的规定。

表14 绝缘手套的电气性能

| 电压等级 | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min | 泄漏电流 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 8 | 1 | ≤9 |
| 低压 | 2.5 | 1 | ≤2.5 |

- 绝缘鞋

在电气设备上工作时作为辅助安全用具的绝缘鞋按帮面材料可分为：电绝缘皮鞋类、电绝缘布面胶鞋类、电绝缘胶面胶鞋类、电绝缘塑料鞋类；按帮面高低可分为：低帮电绝缘鞋、高腰电绝缘鞋、半筒电绝缘鞋、高筒电绝缘鞋。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：凡帮底有腐蚀、破损之处，不能再以绝缘鞋穿用。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期

试验项目：泄漏电流试验。

试验周期：新购置；6个月。

    - 试验方法

将一个与试样鞋号一致的金属片为内电极放入鞋内，金属片上铺满直径不大于4mm的金属球，其高度要大于15mm。外电极为置于金属器皿内的浸水海棉。在试验绝缘皮鞋和绝缘布面胶底鞋时，注意鞋放在浸水海绵上，水位不得超过鞋底浸湿帮面。试验接线见图4所示。

1－试样；2－金属盘；3－盛水的金属器皿；4－金属片；

5－浸水的海绵；6－绝缘支架

图4 绝缘鞋工频耐压试验接线图

被试绝缘鞋应符合表15规定的电气性能要求。

表15 绝缘鞋的电气性能

| 名 称 | 工频试验电压 kV | 耐压时间 min | 泄漏电流 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘皮鞋 | 5 | 1 | ≤1.5 |
| 绝缘布面胶底鞋 | 12 | 1 | ≤3.6 |
| 绝缘胶鞋（靴）和绝缘聚合材料鞋（靴） | 25 | 1 | ≤10 |

- 安全带

安全带是高空作业中预防坠落伤亡的个人防护用品。

全身式安全防护带的试验应在厂家指导下进行。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：安全带金属钩必须有保险装置，钩体和钩舌的咬口必须完整，不得偏斜。金属配件表面光滑，不得有麻点、裂纹，边缘呈圆弧形，表面必须防锈。各部分尺寸应符合相关标准要求。

  - 机械试验

14.2.1  试验项目和周期

试验项目：静负荷试验。

试验周期：新购置时可进行抽检（不得少于2条）；12个月（牛皮带试验周期为6个月）。

14.2.2  试验方法

安全带整体静负荷试验见图5，用拉力试验机进行试验，拉伸速度为100mm/min，对安全带施加相应的静拉力，载荷时间5min。

1－夹具；2－安全带；3－半园环；4－钩；5－三角环；6－带或绳；7－木轮

图5 安全带整体静负荷试验

安全带各部件无破裂、裂纹、脱钩和永久变形现象为合格，其机械性能应符合表16的规定。

表16 安全带静负荷试验值

| 名 称 | 试验静拉力 N | 载荷时间 min |
| --- | --- | --- |
| 围杆带 | 2205 | 5 |
| 围杆绳 | 2205 | 5 |
| 护腰带 | 1470 | 5 |
| 安全绳 | 2205 | 5 |

- 安全帽

安全帽是高空作业中预防坠落的个人防护用品。

安全帽的使用期是从产品制造完成日计算，塑料帽≤2.5年，玻璃钢帽≤3.5年。使用期满后，要进行抽查测试合格后方可使用。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：安全帽内外表面均完完好无损，无划痕、无裂缝、无孔洞。

  - 机械试验

    - 试验项目和周期

抽样试验：按批量进行抽样检验。

试验项目：冲击性能试验、耐穿刺性能试验。

试验周期：12个月。

    - 试验方法

安全帽使用期限满后，要进行抽样试验。按批量进行抽样检验，要从用于最严酷使用场所的安全帽中抽取，每项试验，试样不少于2顶。

每项试验，如果有一顶试样不合格，则该批安全帽报废。被试安全帽不得继续使用。

- 冲击性能试验

冲击吸收性能试验示意图见图6所示，基座由不小于500kg的混凝土基座构成。将头模、力传感器装置及底座垂直安放在基座上，力传感器装置安装在头模与底座之间，将一顶完好的安全帽帽衬调节至最大限度后戴到头模上，用5kg钢锤自1m的高度（锤的底面与安全帽顶之间距离）自由或导向下落冲击安全帽，测量头模所受的力。钢锤中心运动轨迹应与头模中心线及传感器敏感轴重合。

冲击力最大值不超过4900N为合格。

1－混凝土基座；2－底座；3－压电式传感器；4－头模；

5－钢锤；6－安全帽；7－力传感器配套装置；

注：H－冲击距离

图6 安全帽冲击性能试验

- 耐穿刺性能试验

耐穿刺性能试验方法A示意图见图7所示，将一顶完好的安全帽安放在头模上，安全帽衬垫与头模之间放置电极接触显示装置的一个电极，该电极由铜片或铝片制成，如钢锥与该电极相接触，可形成一个电闭合回路，电接触显示装置会有指示。有3kg的钢锥从1m高度自由或导向下落穿刺安全帽，钢锥着帽点应在帽顶中心Φ100mm范围内的薄弱部分。穿刺后观察电接触显示装置，如无显示，则认为试验通过。

1－钢锥；2－安全帽；3－头模

注：H－冲击距离，1m

图7 耐穿刺性能试验方法A

如果没有电接触显示装置，则可以使用耐穿刺性能试验方法B，如图8所示，将一顶完好的安全帽安放在头模上，用3kg的钢锥从1m的高度自由或导向下落穿刺安全帽，钢锥着帽点应在冒顶中心Φ100mm范围以内的薄弱部分。在帽顶与头模之间垫白纸一张，穿刺后观察钢锥是否穿透帽子接触头模。耐穿刺性能试验以钢锥不接触头模为合格。

1－钢锥；2－安全帽；3－头模

注：H－冲击距离，1m

图8 耐穿刺性能试验方法B

- 脚扣

脚扣是用钢或合金材料制作的攀登电杆的工具。

  - 外观及尺寸

尺寸及外观检查：活动钩在扣体内滑动应灵活，金属表面光洁，不得有麻点、裂纹，边缘呈圆弧形，表面必须防锈。

  - 机械试验

    - 试验项目和周期

试验项目：静负荷试验。

试验周期：12个月。

    - 试验方法

脚扣静负荷试验如图9所示。将脚扣放在模拟的等径杆上，对脚扣的踏盘施加1176N的静压力，加载时间5min。

图9 脚扣静负荷试验示意图

卸荷后，如果脚扣活动钩在扣体内活动灵活，无卡阻现象，其它受力部位不得产生影响正常工作的变形或者其它可见缺陷，则认为试验合格。

- 升降板

由脚踏板和吊绳组成的登高作业工具。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100（花/mm）。金属钩表面光洁，不得有麻点、裂纹，边缘呈圆弧形，表面必须防锈。

  - 机械试验

    - 试验项目和周期

试验项目：静负荷试验。

试验周期：6个月。

    - 试验方法

升降板静负荷试验如图10所示。将升降板安放在拉力试验机上，对踏板加载，加载速度均匀缓慢上升，试验静压力2205N，加载时间5min。

图10升降板试验示意图

卸载后，如果围杆绳无破裂、撕裂，钩子无变形，踏板无损坏，则认为试验合格。

- 绝缘梯

绝缘硬梯的绝缘部件应选用绝缘材板、管材、异形材和泡沫填充管等绝缘材料制作。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸：绝缘硬梯应光滑，无气泡、皱纹、开裂，玻璃纤维不与树脂间黏接完好不得开胶，杆段间连接牢固。

  - 机械试验

    - 试验项目和周期

试验项目：抗弯静负荷试验。

试验周期：24个月。

    - 试验方法

对绝缘梯进行机械强度试验时，其负荷的作用位置、方向应与实际使用时相同，将梯子置于工作状态，在梯子的经常站立部位，对梯子的踏板施加1765N的载荷，踏板受力区应有10cm宽，不允许冲击性加载。试验在此载荷下持续5min，卸荷后，梯子无变形、无损伤者为合格。

- 绝缘垫

绝缘垫指用橡胶类材料制成的、敷设在地面或接地物体上以保护作业人员免遭电击的绝缘垫子，可以专门设计以满足各种不同用途的需要。

  - 外观及尺寸

外观及尺寸检查：绝缘垫上下表面不存在有害的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹等。

  - 电气试验

    - 试验项目和周期

试验项目：工频耐压试验。

试验周期：必要时。

    - 试验方法

绝缘垫工频耐压试验如图11所示。将绝缘垫上下铺上湿布或金属箔作为试验电极，其边缘与绝缘垫四周边缘距离200mm。分段试验时，两段试验边缘要重合。

图11 绝缘垫试验接线图

对绝缘垫进行工频耐压试验以无闪络、无击穿、无明显发热为合格，其电气性能应符合表17的规定。

表17 绝缘垫的电气性能

| 电压等级 | 工频耐受电压 kV | 耐压时间 min |
| --- | --- | --- |
| 高压 | 15 | 1 |
| 低压 | 3.5 | 1 |

- 附 录 A

（规范性附录）

工频耐压试验接线图

1－高压引线；2－模拟导线，Φ≥30mm；3－均压球，D＝200mm～300mm；

4－试品，试品间距d≥500mm；5－下部试验电极；6－接地引线

注：

- 用直径不小于30mm的单导线作模拟导线，模拟导线两端应设置均压球（或均压环），其直径不小于200mm，均压球距试品不小于1.5m。

- 多个试品同时进行试验时，试品间距d应不小于500mm。

- 附 录 B

（规范性附录）

预防性试验合格标志式样及要求