EC5500R

中文簡易操作說明書

(一) 確認附屬品 除了產品本身還有以下的附件，請確認。

固定架	說明書

單位貼紙

(二) 確認產品規格

| EC550□R□ □ □ □ □ 0 | 無 |
| --- | --- |
| Z | 有 |

| (1)第 1 輸出 1 | Relay |
| --- | --- |
| 2 | SSR 驅動 |
| 5 | 4~20mA |
| 6 | 0~5mA |
| 8 | 多組輸出(Relay，SSR，mA 可切換) |

(6)特殊功能

| (4)外接附加功能 0 | 無 |
| --- | --- |
| 1 | RELAY |
| 2 | SSR |
| 5 | 4~20mA |
| 6 | 0~5mA |

| 0 | 無 |
| --- | --- |
| 1 | 擴張 I/F |
| 2 | Servo 驅動 |
| 3 | 擴張 I/F，Servo 驅動 |

(2)接點出力數量

| 0 | 2 點 |
| --- | --- |
| 1 | 4 點(可選購) |

(3)內裝附加功能

(5)第 2 輸出

| 0 | 無 |
| --- | --- |
| 2 | 外部控制 SP |
| 5 | AO(mA) |
| 6 | AO(mA)，外部控制 SP |

(三) 英文對應 LCD 顯示

(四) 部位名稱

9.警報燈	10.出力燈

6.上段顯示

8.SP 號碼

11.手動燈

1.畫面切換

2.手動/自動

7.下段顯示

13.外部控制燈

12.tunnning 操作顯示

5.設定旋鈕

3.小數點移位鍵	4.確認\選擇鍵

| 1 |  | 畫面切換(操作畫面、參數畫面或設定畫面)或群組切換。 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 切換出力指示 自動/手動 操作 |
| 3 |  | 進入資料更改或小數點移位。 |
| 4 |  | 在同一畫面中切換選項和確認輸入。 |
| 5 |  | 在參數畫面和設定畫面中切換選項或更改資料。 |
| 6 | 上段顯示 | 顯示 PV 值或主選項名稱。 |
| 7 | 下段顯示 | 顯示 SP 值或副選項。 |
| 8 | SP 號碼 | 僅顯示於操作畫面中，顯示多個 SP 號碼或出力號碼。 |
| 9 | ALM 1~4 | 警報發生時閃爍燈號或 DO 1~4 點動作時會亮。 |
| 10 | OUT 燈 | 出力燈號，會依照出力大小而亮度不同，0%出力時熄滅。 |
| 11 | MAN 燈 | 切換至手動操作時或利用鍵切換畫面時皆會閃爍。 |
| 12 | TUNE 燈 | Autotunning(自動調定)時會閃爍，或手動調定會亮。 |
| 13 | REM 燈 | 外部通訊時或外部控制 SP 時會亮。 |

(五) 切換畫面

操作畫面

按住	鍵達 3 秒

參數畫面 按住鍵達 3 秒

利用	鍵或旋轉設定旋鈕至	(RET)，

設定畫面

按住	鍵達 3 秒	註:按鍵或旋鈕不操作達 1分鐘，將跳回操作畫面。

| 畫面名稱 | 描述 |
| --- | --- |
| 操作畫面 | 指示/設定 PV 或 SP 或出力。 |
| 參數畫面 | 設定/確認 PID 參數或警報參數。 |
| 設定畫面 | 決定系統功能，如入力和控制方法。 |

說明

PA 為 Parameter(參數)的縮寫。

SU 為 Setup(設定)的縮寫。

5-1. 選擇畫面中的群組或項目

操作畫面的群組

SP

群組之項目

參數畫面的群組

群組之項目

跳回操作畫面

設定畫面的群組

群組之項目

跳回操作畫面

5-2. 入力清單

| 入力 | 代碼 | 入力範圍 | 入力 | 代碼 | 入力範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC(thermocouple)入力 |  |  | DC 電壓，DC 電流 入力 |  |  |
| B R R S K K K E J J T WRe5-26 N PR40-20 PLⅡ U L Au-Fu | b r1 r2 S K1 K2 K3 E J1 J2 T C N Pr PL U L AUFE | 0~1820°C 0~1760°C 0~1200°C 0~1760°C -200~1370°C 0.0~600.0°C -199.9~300.0°C -199.9~700.0°C -199.9~900.0°C -199.9~400.0°C -199.9~400.0°C 0~1820°C 0~1820°C 0~1820°C 0~1820°C -199.9~400.0°C -199.9~900.0°C 0.0~300.0°K | mV mV mV V V V mA | 10 20 50 1-5 0-5 0-10 MA | -10.0~10.0mV 0.0~20.0mV 0.0~50.0mV 1.0~5.0V 0.0~5.0V 0.0~10.0V 4.0~20.0mA |
|  |  |  | RTD(電阻溫度偵測)入力 |  |  |
|  |  |  | Pt100 | Pt0 Pt1 Pt2 | -199.9~850.0°C -199.9~300.0°C -150.0~150.0°C |
|  |  |  | JPt100 | JPt0 JPt1 JPt2 | -199.9~650.0°C -199.9~300.0°C -150.0~150.0°C |

5-3. 初始化

初始化後將回復至出廠設定值，只需同時按下鍵和鍵連續達 3 秒。 初始化維持不更改的項目如下:SU1，SU2，SU3，SU4，SU6。

(六) 操作說明

流程圖說明

細線代表使用	鍵	粗線代表使用	鍵

粗線代表為出廠設定值。	細線代表為選購設備後才有。

6-1.操作畫面

PV

入力型式

KEY

按鍵鎖

n.HEt

A	加熱器電流

PV

n	多點式 SP

n.HEt

R	加熱器阻抗

PV

b	偏壓(Bias)

HEAt

H	加熱器保持

PV

E	緊急 SP

FUnC

i	入力型式

FUnC

U	單位

FUnC

C	控制

FUnC

R	控制方向 反向動作

FUnC

A	通訊位址

FUnC

S	傳輸速率

Cont

T	調定

(Tuning)

Cont

P		計算 P (第 1 出力)

Cont

I		計算 I (第 1 出力)

Cont

D		計算 D (第 1 出力)

Cont

M		計算 MR (第 1 出力)

Cont

P.		計算 P (第 2 出力)

Cont

I.		計算 I (第 2 出力)

rEM S	SP

遠端/本地

rEM C	通訊

遠端/本地

Cont

D.		計算 D (第 2 出力)

Cont

M.		計算 MR (第 2 出力)

Cont

B	Dead band

係數

Cont

A	防止衝溫

Cont

R		控制 遠端/本地

M.SP 使用 多點式 SP

M.SP

n	計算

SP 號碼

M.SP U	上降率

M.SP D	下降率

6-2.  參數畫面

PA1

ALM

PA2

Ht.AL

PA3

1.Pid

PA10

8.Pid

n.功能細節 警報值設定

An.PS 使用 脈衝警報

An.PS 警報 延遲寬度

An.PS 警報 延遲時間

An.PS

警報保持

n.HAL 加熱器阻抗 高警報值

n.HHA 加熱器阻抗 高-高警報值

n.Cr.H 加熱器阻抗 警報值 改變率

n.tP.r 指定加熱器 高警報值

n.tP.t 加熱器 高警報值 指定溫度

1.P

多點式 P1

1.i

多點式 I1

1.d

多點式 D1

1.Mr

多點式 MR1

8.P

多點式 P8

8.i

多點式 I8

8.d

多點式 D8

8.Mr

多點式 MR8

n.tP.L 加熱器警報 辨別低溫

n.tP.H 使用加熱器 脈衝警報

n.tP.H 加熱器警報 辨別高溫

PA11

o.LMt

PA12

Pv.S

PA13

GAP

rEt

oL.H 出力上限 (第 1 出力)

oL.L 出力下限 (第 1 出力)

PvS

PV start

GAP.G

GAP 增益

GAP.W

GAP 寬度

正常顯示

oL.H2 出力上限 (第 2 出力)

oL.L2 出力下限 (第 2 出力)

6-3.  設定畫面

SU1

SEnS

SU2

Cont

SU3

do

SU4

di

rAnG

入力型式

SCL.H 刻度對比 上限

SCL.L 刻度對比 下限

MLti 多點式 出力

Cont

| 控制模式 | r.d |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制方向 反向動作 |  |

do

DO

功能選擇

di

DI

功能選擇

d.SEL

SP 號碼/PID

號碼 選擇

dp

小數點

GAP

Gap 控制

SEn.C

Sensor 校正

rJC Reference Junction compensation

Sqr

使用均方根

C.oFF 入力 截斷位準

P.L AG

第一順序 lag

on.CY

週期時間

AurG

移動平均

Pv H

PV

錯誤上限

Pv L

PV

錯誤下限

on.HY

出力延遲

PrS.o

Preset 值

PrS

使用 preset

Pid.M

PID 模式

ProF

主從式控制

Profiling

SU5

K.LOC

SU6

| T Comm | bps |  |
| --- | --- | --- |
|  | 傳輸速度 |  |

SU7

rSP

SU8

AO

K.LoC

按鍵鎖

r.r nG

遠端 SP 範圍

A.rnG

AO 範圍

AdrS

通訊位址

E.SP

使用緊急 SP

A.SrC

AO 來源

C.SEL

通訊型式

SU9

Sruo

SU10

ArC

SU11

HEAT

dEd.b

Dead band

係數

S.oP 副控制器 狀態

CLos

關閉校正

LC.Ad

本地位址

M.S

主控制器

/副控制器

rEM 擴充 遠端 SP

LC.Ad

本地位址

Hn.Ad

加熱器位址

n.HAL 加熱器 高警報 功能選擇

nUMb

| 通過密碼 | SU13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | EnGi |  |

rEt

正常顯示

oPEn

開啟校正

S.oP

校正完成

SrC

出力來源

Sn.Ad 副控制器 位址

n.HHA

加熱器

高-高 警報 功能選擇

n.Cr.H 加熱器改變 率警報 功能選擇

n.tEP 加熱器溫度 高警報 功能選擇

n.brk 加熱器中斷 警報 功能選擇

n.SC.V 電壓 刻度對比

n.SC.A 電流 刻度對比

(七) 操作畫面

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 |  | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 SP | PV | 刻度對比(Scaling)範圍 |  | 0 |
| 多點式-SP | PV(n) | 刻度對比(Scaling)範圍 |  | 0 |
| 偏壓(Bias) | (b) | 多 式 (Scaling)寬度±20% 刻度對比 |  | 0 |
| 緊急 SP | (E) | 刻度對比(Scaling)範圍 |  | 0 |
| 第一通道出力 | PV(1) | 第一出力下限至上限 |  | 0 |
| 第二通道出力 | PV(2) | 第二出力下限至上限 |  | 0 |
| 加熱器電流 | n.HET(A) | 加熱器電流值 | n:加熱器號碼(n=1~3) |  |
| 加熱器阻抗 | n.HET(R) | 加熱器阻抗值 |  |  |
| 警報保持 | HEAT(H) | Hd.oF :不保持，HoLd: 保持 A.rSt :保持取消 |  | Hd.oF |
| 按鍵鎖 | KEY | UnLC:按鍵解開 LoC:按鍵鎖上 |  | UnLC |
| 調定(Tuning) | Cont(t) | n.tUn:正常 Aton 或 1.At:1st 自動調定(Auto tuning) Ston:手動調定(Self tuning) 2.At:2nd 自動調定(Auto tuning) |  | n.tUn |
| 計算 P(1st) | Cont(P) | 計算比例帶------0.1~999.9% (第 1 通道出力) |  | 2.0 |
| 計算 I(1st) | Cont(I) | 計算積分時間---0.01~99.99 分鐘 (第 1 通道出力) |  | 3.00 |
| 計算 D(1st) | Cont(D) | 計算微分時間---0.00~20.00 分鐘 (第 1 通道出力) |  | 0.00 |
| 計算 MR(1st) | Cont(M) | 計算手動重設(Manual reset)---0~100% (第 1 通道出力) |  | 50 |
| 計算 P(2nd) | Cont(P.) | 計算比例帶------0.1~999.9% (第 2 通道出力) |  | 2.0 |
| 計算 I(2nd) | Cont(I.) | 計算積分時間---0.01~99.99 分鐘 (第 2 通道出力) |  | 3.00 |
| 計算 D(2nd) | Cont(D.) | 計算微分時間---0.00~20.00 分鐘 (第 2 通道出力) |  | 0.00 |
| 計算 MR(2nd) | Cont(M.) | 計算手動重設(Manual reset)---0~100% (第 2 通道出力) |  | 50 |
| Dead band 係數 | Cont(b) | -0.500~0.500 Dead band 百分比=dead band 係數 x100 |  | 0.000 |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防止衝溫 | Cont(A) | n.Aos--不使用，AoS--使用 | n.AoS |
| 控制啟動/停止 | Cont(R) | rUn--控制啟動，StoP--控制停止 | rUn |
| SP 遠端/本地 | rEM(S) | LCL--SP 本地，Rem--SP 遠端 | LCL |
| 通訊 遠端/本 | rEM(C) | LCL--通訊本地，rEM--通訊遠端 | LCL |
| 使用多點式 SP | M.SP | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| 計算 SP 數量 | M.SP(n) | 0~8 | 0 |
| 上升率 | M.SP(U) | oFF(0.00~650.00 單位/分鐘) | oFF |
| 下降率 | M.SP(d) | oFF(0.00~650.00 單位/分鐘) | oFF |

(八) 參數畫面

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA1 警報 n:警報號碼(n=1~4) |  |  |  |
| 警報值設定 | n.DO 功能選擇 資料 | PV 警報--刻度對比(Scaling)範圍 SP 警報--刻度對比(Scaling)範圍 高警報誤差--0~+刻度對比(Scaling)寬度 低警報誤差:--刻度對比(Scaling)寬度~0 警報絕對值誤差--0~+刻度對比(Scaling)寬度 |  |
| 使用脈衝警報 | An.PS | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| 警報延遲寬度 | An.HY | 0~刻度對比(Scaling)寬度 | 0 |
| 警報延遲時間 | An.dL | 0~600 秒 | 0 |
| 警報保持 | An.Hd | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| PA2 加熱器警報 n:加熱器號碼(n=1~3) |  |  |  |
| 加熱器阻抗 高警報值 | n. HAL | 0.01~99.99Ω | 99.99 |
| 加熱器組抗 高-高警報值 | n. HHA | 0.01~99.99Ω | 99.99 |
| 加熱器警報值 改變率 | n. Cr.H | 0.01~99.99Ω | 99.99 |
| 指定加熱器 高警報值 | n. tP.r | 指定加熱器高警報 (僅顯示) |  |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加熱器高警報 值指定溫度 | n.tP.t | 刻度對比(Scaling)範圍 | 100 |
| 加熱器警報 辨別低溫 | n.tP.L | 刻度對比(Scaling)範圍 | 100 |
| 加熱器警報 辨別高溫 | n.tP.H | 刻度對比(Scaling)範圍 | 1500 |
| 使用加熱器 脈衝警報 | n.HPS | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| PA3~PA10 多點式 PID n:PID 號碼(n=1~8) |  |  |  |
| 多點式-P | n.P | 計算比例帶------0.1~999.9% | 2.0 |
| 多點式-I | n.I | 計算積分時間---0.01~99.99 分鐘 | 3.00 |
| 多點式-D | n.D | 計算微分時間---0.00~20.00 分鐘 | 0.00 |
| 多點式-MR | n. Mr | 計算手動重設(Manual reset)---0~100% | 50 |
| PA11 出力限制 |  |  |  |
| 出力上限(1st) | oL.H | 上限~100(第 1 通道出力) | 100 |
| 出力下限(1st) | oL.L | 0~下限(第 1 通道出力) | 0 |
| 出力上限(2nd) | oL.H2 | 上限~100(第 2 通道出力) | 100 |
| 出力下限(2nd) | oL.H2 | 0~下限(第 2 通道出力) | 0 |
| PA12 PV Start |  |  |  |
| PV start | Pv.S | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| PA13 Gap 控制 |  |  |  |
| Gap 增益 | GAP.G | 0.01~0.50 | 0.01 |
| Gap 寬度 | GAP.W | 0~50% | 0 |

(九) 設定畫面

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SU1 Sensor |  |  |  |
| 入力形式 | rAnG | 參考入力列表 | K1 |
| 刻度對比 (Scaling)上限 | SCL.H | TC 或 RTD 入力--依照範圍 DC 入力-- -199~+9999 | 1370 |
| 刻度對比 (Scaling)下限 | SCL.L | TC 或 RTD 入力--依照範圍 DC 入力-- -199~+9999 | -200 |
| 小數點 | dP | 刻度對比(Scaling)低於小數點 0~3 | 0 |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor 校正 | SEn.C | -100°C ~100.0°C | 0 |
| Reference Junction compensation | rJC | oFF--不使用，on--使用 | oN |
| 使用均方根 | Sqr | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| 入力截斷位準 | C.oFF | 入力截斷位準於均方根 0.0~25.0% | 10.0 |
| 第一順序 lag | P.L AG | 0~20 秒 | 0 |
| 移動平均 | AurG | 1~8 | 8 |
| PV 錯誤上限 | Pv H | -1999~+9999 | 1402 |
| PV 錯誤下限 | Pv L |  | -231 |
| SU2 控制/出力 n:出力號碼(n=1~2) |  |  |  |
| 多點式出力 | MLti | MA:電流，SSr:驅動 SSR rLY:繼電器 | MA |
| 控制模式 | Cont | Pid: PID 控制 Pd: PD 控制 onoF: ON-OFF 控制 P-on: PID(1st)出力+ ON-OFF 控制(2nd) 出力 on-P: ON-OFF 控制(1st)出力+ PID(2nd)出力 | Pid |
| 控制方向 反向動作 | r•d | rEv:反向動作，dir:順向動作 | rEv |
| Gap 控制 | GAP | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| 週期時間 | on.CY | 出力週期時間: 1~120 秒 週期時間=出力開啟時間+出力關閉時間 | 60 |
| 出力延遲寬度 | on.HY | 0.00~20.00% | 0.10 |
| Preset 值 | PrS.o | Preset 出力值 出力下限到出力上限 | 0 |
| 使用 preset | PrS | oFF--不使用，on--使用 | oFF |
| PID 模式 | Pid.M | 遠端 SP 的 PID 計算 nor:正常 PID，P.PID:可程式 PID | nor |
| 主從式控制 | ProF | oFF--不使用，on--使用 | oFF |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SU3 DO 功能 n:DO 號碼(n=1~4) |  |  |  |
| DO 功能選擇 | do | n.dvH--高警報誤差，n.dvL--高警報誤差 n.Adl--警報絕對值誤差 n.FAL--錯誤出力(CPU 錯誤於接點開啟) n.PvH--PV 高警報，n.PvL--PV 低警報 n.SPH--SP 高警報，n.SPL--SP 低警報 n.HtA--加熱器監控警報， n.Kep--保持到達出力(斜率控制保持) n.Man--手動出力(手動控制接點開啟) n.StP--停止(接點開啟停止) | 1.dvH 2.dvL 3.Adl 4.FAL |
| SU4 DI 功能 n:DI 號碼(n=1~4) |  |  |  |
| DI 功能選擇 | di | n.SPM--SP 號碼切換 PID 號碼 n.Man--自動/手動切換(手動控制接點開啟) n.rEM--SP 遠端/本地切換(遠端控制接點開啟) n.StP--停止(接點開啟停止) | SPM |
| SP 號碼 / PID 號碼 選擇 | d.SEL | SPno:SP 號碼，Pidn:PID 號碼 | SPno |
| SU5 按鍵鎖 |  |  |  |
| 按鍵鎖 | K.LoC | oFF--不使用，ALL--全部鎖住 n.SP--僅 SP 不可控制 SU--僅設定畫面可控制 | oFF |
| SU6 通訊 |  |  |  |
| 傳輸率 | bps | 300--300bps，600--600bps 1200--1200bps，2400--2400bps 4800--4800bps，9600--9600bps | 9600 |
| 通訊位址 | AdrS | 0~31 | 0 |
| 通訊型式 | C.SEL | orG:原始通訊協定 Mod.A:Modbus 通訊協定(ASCII 模式) Mod.r:Modbus 通訊協定(RTU 模式) | orG |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SU7 隔離遠端 SP |  |  |  |
| 遠端 SP 範圍 | r.r nG | 1-5--1 到 5V，0-5—0 到 5V | 1-5 |
| 使用緊急 SP | E.SP | oFF—不使用，on—使用 | oFF |
| SU8 AO |  |  |  |
| AO 範圍 | A.rnG | 0-20--0~20mA，4-20--0~40mA | 4-20 |
| AO 來源 | A.SrC | Pv--處理變數，SP--設定點 oUt--出力值 | Pv |
| SU9 驅動副控制器 |  |  |  |
| Dead band | dEd.b | 副控制器 dead band 0.5~10.0% | 1.0 |
| 副控制器狀態 | S.oP | S.rU--操作中 S.Adj--自動校正開始 | S.rUn |
| 關閉校正 | CLoS | A/D 計數器自動校正關閉 |  |
| 開啟校正 | oPEn | A/D 計數器自動校正開啟 |  |
| 校正完成 | S.oP | S.End--自動校正完成 Err--錯誤發生 S.rUn--操作開始 |  |
| SU10 擴充 I/F n:副控制器號碼(n=1~3) |  |  |  |
| 本地位址 | LC.Ad | 擴充 I/F 本地位址 0~255 | 0 |
| 主/副 | M•S | SLv--副控制器，MAS--主控制器 | SLv |
| 擴充遠端 SP | rEM | oFF—不使用，on—使用 | oFF |
| 出力來源 | SrC | Pv--處理變數，SP--設定點 oUt--出力值 | SP |
| 副控制器位址 | Sn.Ad | 擴充 I/F EC 位址 0~255 | 0 |

| 物件 | 上段顯示 | 描述/設定範圍 | 出廠設定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SU11 加熱器監控 n:加熱器號碼(n=1~3) |  |  |  |
| 本地位址 | LC.Ad | 擴充 I/F 本地位址 0~255 | 0 |
| 加熱器位址 | Hn.Ad | 擴充 I/F 加熱器位址 0~63 | 0 |
| 加熱器 高警報 功能選擇 | n.HAL | 0~4(0 代表沒有，1~4 符合 DO 號碼) | 0 |
| 加熱器 高-高警報 功能選擇 | n.HHA | 0~4(0 代表沒有，1~4 符合 DO 號碼) | 0 |
| 加熱器 警報改變率 功能選擇 | n.Cr.H | 0~4(0 代表沒有，1~4 符合 DO 號碼) | 0 |
| 加熱器 溫度高警報 功能選擇 | n.tEP | 0~4(0 代表沒有，1~4 符合 DO 號碼) | 0 |
| 加熱器 中斷警報 功能選擇 | n.brK | 0~4(0 代表沒有，1~4 符合 DO 號碼) | 0 |
| 電壓刻度對比 | n.SC.v | 加熱器電壓刻度對比(Scaling)1.0~999.9V | 根據設定 |
| 電流刻度對比 | n.SC.A | 加熱器電流刻度對比(Scaling)1.0~999.9A | 5.0 |
| SU12(不使用) |  |  |  |
| SU13 出場設定值調整 |  |  |  |
| 通過號碼 | nUMb | 密碼 | 0 |

(十) 入力設定

設定畫面 SU1→rAnG

(十一) SP/出力值顯示

SP→出力值	按下 MAN 鍵，MAN 燈閃爍。 出力值→ SP	按下 MAN 鍵，MAN 燈關閉。

11-1. 自動(AUTO)/手動(MAN)

| 控制方法 | 出力 | MAN 燈 |
| --- | --- | --- |
| AUTO | 由控制器 PID 運算後調節出力 | 關閉 |
| MAN | 手動操作出力 | 開啟 |

SP→手動	 按下 MAN 鍵，MAN 燈閃爍，按下 ENT 鍵，MAN 開啟。 手動→SP 	按下 MAN 鍵，MAN 燈閃爍，按下 ENT 鍵，MAN 燈關閉。

11-2. SP

SP 可分為一般 SP 和多點式 SP；一般 SP 提供一組 PID 使用，選用多點式 SP 有 1~8 組 PID 可分 別使用，多點式 SP 僅供切換使用。

多點式 SP	操作畫面→M.SP

11-3. 防止衝溫(Anti-Overshoot)

防止衝溫功能應用於到達目標設定 SP 時，將會以平滑曲線方式進入設定點，而不是衝過設定 值再震盪回來。本功能僅適用於單一出力和 PID 控制。

操作畫面→Cont→(AoS 為使用，n.Aos 為不使用)

11-4. 自動演算(Auto tuning)

操作畫面→Cont→Aton(1.At/2.At)

當按照上述操作時，開始 Auto tuning 後，TURN 燈將會亮起。當在 Auto tuning 中，設定值 (SP)，

SPNO，PID，手動 Reset 等資料均無法設定。

Auto tuning 過程:出力(電流)將變化在 0%到 100%以測量加熱過程的特性，測量結果後，控制 器會產生一組經過演算後的 PID，Auto tuning 根據加熱過程特性不同，所 需的時間也不同。過程結束後，請以新的 PID 值做控制，當使用多點式 SP 時，請針對各點分別進行 Auto tuning。關閉 Auto tuning 請選擇 n.tUn， TURN 燈將會關閉。

Self Tuning：有內裝功能才顯示。 操作畫面→Cont→Ston