T-1500I/P和E/P转换器

简介

T-1500是一种电气转换器，把电子信号成比例地转换成压力输出。对驱动阀门，阀定位器和最终控制元件提供精密的电气控制。适用于高流量的控制装置。

T-1500小型，便于安装、调整等特性，使得该器件可工作在有限空间或集成安装，以实现多种控制功能。

DIN式安装架和支管集装安装架可提供三个、五个或十个一组的安装形式。

在T-1500内部装有一个气体体积助推装置，使它可以提供很高的流量。

特性参数

|  | 标 准 范 围 | 零 基 准 |
| --- | --- | --- |
| 滞后性 | 小于满量程的0.75% | 小于满量程的1.0% |
| 可重复性 | 小于满量程的0.5% | 小于满量程的0.5% |
| 中等量程的流量 | 在15.0psig/1.0BAR输出压力，120 psig/8.3BAR供给压力的情况下最小为6.5立方英尺每分钟。 | 在15.0psig/1.0BAR输出压力，150 psig/10.3BAR供给压力的情况下最小为9.0立方英尺每分钟。 |
| 最大空气耗损 | 在15psig/1.0BAR输出压力情况下为3立方英尺每小时。 | 在最大输出压力条件下为18立方英尺每小时。 |
| 溢流率 | 在设定点以上5psi/0.4BAR条件下小于1.0立方英尺每分钟。 | 在设定点以上5psi/0.4BAR条件下小于1.0立方英尺每分钟。 |
| 供给压力范围 | 最大输出以上5 psig 最大高达120psig/8.3BAR | 0-15：25-150psig 0-30：40-150psig 0-60：70-150psig 0-120：125-150psig |
| 重量 | 1.3lb. (0.59kg) | 1.63lb. (0.73kg) |
| 接口尺寸 | 1/4"NPT，BSPT，BSPP | 1/4"NPT，BSPT，BSPP |
| 供给压力灵敏度 | 供给压力变化15psig/1.0BAR时小于满量程的2.5%。 | 在整个供给压力范围内（0-120）小于输出压力变化的1.7%。 |
| 温度范围 | -20℉到+150℉ (-29℃到+65.5℃) | -20℉到+150℉℉ (-29℃到+65.5℃) |
| 输入信号 | 4-20mA 0-5V 1-5V 1-9V 0-10V 1-10V | 4-20mA 0-5V 1-5V 1-9V 0-10V 1-10V |
| 输出范围 | 3-15psi 3-27psi 6-30psi | 0-15psi, 0-30psi, 0-60psi, 0-120 psi |
| 电子连接件：I/P和E/P都是双线装置，附加一个地线。E/P需要一个DC的电压输入信号；例如：1到9VDC。I/P需要一个4到20毫安的电流输入信号。 |  |  |

安装方式：

T-1500可以任意角度安装，但在安装后必须重新标定调整。为获得稳定的最大输出压力，T-1500必须垂直安装在无振动或振动不是垂直方向的地方，T-1500有在线式，仪表板式，DIN架或支管集装架等几种安装形式。

气路的连接：

1.输入空气必须为仪表用高质量空气，输入压力比最大

输出压力至少大5 psig，但最大不超过120 psig/8.3BAR

2.仪表用高质量空气是指：

a.	露点<35℉(小于2℃)

b.	尘埃微粒不大于3µ。

- 油质含量不超过1PPm。

3.所有不用的接口必须堵死。

输入端：

可连在任何两个标有“IN”的接口之一，避免密封材料遗漏在管道或转换器的气路上。

输出端：

可连在任何两个标有“OUT”的接口之一，另一个接口可安装压力表。

T-1500集装适配架操作原理：

T-1500集装架允许多个T-1500转换器平行安装，这种方式减少了入口空气管路的数量，集适配架可三、五或十个装成一组，每个集装架都带检查阀，以便当一个元件从架上拿下维修更换时不影响整个管路。

安装方法：

集装架可直接安装在墙表面或箱体上，所有与安装有关的零配件都随架提供。

输入气路的连接：

气路的连接可通过任意两端的3/4"NPT接口或背面的3/8"NPT接口实现，当某一接口选定后其余接口应被堵严。

输出气路的连接：

把T-1500转换器的输出接口与集装架的接口相连。并把其余的1/8"NPT接口用堵头堵上。

电路的连接：

三线制 	正向工作时 即4mA～3psi  20mA～15psi

红线接正     黑线接负    绿线接地

反向工作时 即4mA～15psi  20mA～3psi

红线接负     黑线接正    绿线接地

产品质量认证：

本产品被美国制造商协会（简称FM）按危险工作条例第一条第一款组别A，B，C，D认证为真正安全型，按危险工作条例第一条第二款组别A，B，C，D认证为非易燃产品。

T-1500集装适配架：

T-1500集装架系列中为每一个转换器提供一个适配架。

电子线路的连接：

在集装架系列中还包括两个架子，以辅助导线和集装架相连，安装螺钉和螺母已包括在内，架子上有一个11/64"的小孔，可与标准的8-32UNF或8-32UNC螺钉相匹配（不提供）。

T-1500集装架订货信息：

| T-1500墙式安装件，3件 | 010-606-000 |
| --- | --- |
| T-1500墙式安装件，5件 | 010-606-001 |
| T-1500墙式安装件，10件 | 010-606-002 |
| T-1500集装适配架（代替件） | 010-602-000 |

T-1500配件：

| DIN 导轨安装件 | 971-140-000 |
| --- | --- |
| 气动维修件（3-15psi，3-27psi） | 971-141-000 |
| 气动维修件（6-30psi） | 971-141-002 |
| 气动维修件, 碳氟化合物,（3-15psi，3-27psi） | 971-141-003 |
| 气动维修件, 碳氟化合物,（6-30psi） | 971-141-004 |
| 气动维修件（0-120psi） | 971-145-000 |
| 电子维修件(4-20mA) | 971-142-000 |
| 电子维修件(0-5 VDC 或 1-5 VDC) | 971-142-001 |
| 电子维修件(1-9,1-10 VDC 或 0-10 VDC) | 971-142-002 |
| 2"管式安装件 | 971-159-000 |

订购信息：

| 9 | 6 | A | - | B | C | D | - | E | F | G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A 6 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附带等级 NEMA4X（包括认证） 市内使用/一般用途 |
|  |  |  |  | B 7 8 9 |  |  |  |  |  |  | “进&出”气动接口连接件 1/4"NPT 1/4"BSPT 1/4"BSPP |
|  |  |  |  |  | C 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  | 输入（信号） 4-20 mA 0-5 VDC 1-9 VDC 1-10 VDC 0-10 VDC 1-5 VDC |
|  |  |  |  |  |  | D 0 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  | 输出（压力） 3-15psig/0.2-1.0BAR 3-27psig/0.2-1.9BAR 6-30psig/0.4-2.1BAR 0-15psig/0-1.0BAR 0-30psig/0-2.1BAR 0-60psig/0-4.1BAR 0-120psig/0-8.3BAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E 0 1 2 3 |  |  | 电子连接件： 1/2"NPT（只有1/4"NPT接口） 终端模块（室内使用/一般用途） 导轨安装（DIN 43 650-A） 1/2"BSPT 导管（仅1/4"BSPT或BSPP接口） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F 0 1 |  | 人造橡胶 腈 碳氟化合物 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 0 1 | 代理认证和证书 FM，CSA和CENELEC本安型 没有-------仅一般用途 |