ART2010数据采集卡

使用说明书

北京阿尔泰科技发展有限公司

# ART2010 数据采集板

一、概述

ART2010模板是PC104总线兼容的数据采集板。

ART2010板上设计有12Bit分辨率的A/D转换器，提供了16路单端模拟输入通道，16路开关量输入，一个8255I/O接口（24路可编程I/O口），3路定时/计数器。

二、性能和技术指标

2.1、模拟信号输入部分

★模拟通道输入数: 16路单端

★模拟输入电压范围：±5V、±10V、0～＋10V

★模拟输入阻抗:  100MΩ

★模拟输入共模电压范围：>±2V

★A/D分辨率：12Bit(4096)

★非线性误差：±1LSB(最大)

★转换时间：10us

★系统测量精度：0.2%

2.2、开关量输入输出部分

★24路可编程的数字量I/O接口

★TTL/CMOS兼容

2.3、定时/计数器

★定时/计数器： M82C54的三个定时/计数器（CLK0、CLK1、CLK2）、门控（GATA0、GATA1、GATA2）及输出（OUT0、OUT1、OUT2）全部由XS1引出。

2.4一个8255I/O接口（24路可编程I/O口）

三、工作原理概述

ART2010板主要由模/数转换(A/D)电路、总线接口电路等部分电路的组合，力求满足用户各种用途的需求。

四、主要元件位置图、信号输入插座和开关量管脚定义

4.1 主要元件位置图

图4.1.1为ART2010板的主要跳线位置图， 此位置图上跳线设置为出厂标准设置。设置为：单端输入方式，模拟输入范围±5V，模拟输出范围±5V。

CN1: 模拟信号输入和24路数字量接口引线插座

CN2：M8254输出接口

XS2：开关量输入引线插座

RP1：调节OP07放大器的零点飘移，一般不要调节，出厂已经设置好。

RP2：A/D电路电压放大倍数

RP3：A/D电路单极性满度调整电位器

RP4：A/D电路双极性零点调整电位器

RP5：A/D电路单极性零点调整电位器

JP1：选择单端输入（1、2脚相联，3、4相连）、双端输入（2、3相连）

JP2：通道开关选通线(双端输入（1、2），单端接2、3脚)

JP3：2、3脚相连

JP4：1、2脚相连

JP5、JP6：模拟电压输入量程选择（ADS774）

4.2板基地址选择

ART2010的板基地址通过拨码开关SW1的设置选择，板基地址可设置成200H～3F0H之间可被16整除的二进制码，ART2010将占用基地址起的连续12个I/O地址，开关的1、2、3、4、5、6位分别对应地址A4、A5、A6、A7、A8、A9。板基地址选择开关SW1如下图。

图4.3.1.1  ART2010板基地址选择

上图为出厂地址设定280H。开关置“ON”为低有效。

常用的基地址选择有：

| 地址 | 板基地址拨码开关图示 | 地址 | 板基地址拨码开关图示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200H |  | 210H |  |
| 220H |  | 230H |  |
| 240H |  | 250H |  |
| 260H |  | 270H |  |
| 280H (默认) |  | 290H |  |
| 2A0H |  | 2B0H |  |
| 2C0H |  | 2D0H |  |
| 2E0H |  | 2F0H |  |
| 300H |  | 310H |  |
| 320H |  | 330H |  |
| 340H |  | 350H |  |
| 360H |  | 370H |  |
| 380H |  | 390H |  |
| 3A0H |  | 3B0H |  |
| 3C0H |  | 3D0H |  |
| 3E0H |  | 3F0H |  |

4.3地址分配

地址分配表（读写全是8位总线操作）：

| 地址 | 读 | 写 |
| --- | --- | --- |
| 基地址+0 | A/D数据低八位 | 置A/D通道号 |
| 基地址+1 | A/D数据高四位 | 清AD转换标志位 |
| 基地址+2 | A/D转换状态 | 启动A/D（与数据无关） |
| 基地址+3 | 清中断 | 设中断（IRQ3、5、7） |
| 基地址+4 | 读口A数字输入线 | 写口A数字输出线 |
| 基地址+5 | 读口B数字输入线 | 写口B数字输出线 |
| 基地址+6 | 读口C数字输入线 | 写口C数字输出线 |
| 基地址+7 | 无效 | 8255控制字 |
| 基地址+8 | 计数器0计数值 | 计数器0计数值 |
| 基地址+9 | 计数器1计数值 | 计数器1计数值 |
| 基地址+10 | 计数器2计数值 | 计数器2计数值 |
| 基地址+11 | 无效 | 8254控制字 |

注：基地址+2，读取A/D转换状态位D0，当D0＝0时正在转换，D0＝1时转换完成。

4.4　模拟量信号输入与数字量接口(8255)CN1的管脚定义

| 管脚号 | 名称 | 管脚功能 | 特性 |  |  | 管脚号 | 名称 | 管脚功能 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH0 | 模拟信号输入通道0 | IN |  |  | 2 | CH8 | 模拟信号输入通道8 | IN |
| 3 | CH1 | 模拟信号输入通道1 |  | IN |  | 4 | CH9 | 模拟信号输入通道9 | IN |
| 5 | CH2 | 模拟信号输入通道2 | IN |  |  | 6 | CH10 | 模拟信号输入通道10 | IN |
| 7 | CH3 | 模拟信号输入通道3 | IN |  |  | 8 | CH11 | 模拟信号输入通道11 | IN |
| 9 | CH4 | 模拟信号输入通道4 | IN |  |  | 10 | CH12 | 模拟信号输入通道12 | IN |
| 11 | CH5 | 模拟信号输入通道5 | IN |  |  | 12 | CH13 | 模拟信号输入通道13 | IN |
| 13 | CH6 | 模拟信号输入通道6 | IN |  |  | 14 | CH14 | 模拟信号输入通道14 | IN |
| 15 | CH7 | 模拟信号输入通道7 | IN |  |  | 16 | CH15 | 模拟信号输入通道15 | IN |
| 17 | AGND | 模拟地 | IN |  |  | 18 | AGND | 模拟地 | IN |
| 19 | AGND | 模拟地 | IN |  |  | 20 | AGND | 模拟地 | IN |
| 21 | PA0 | 数字量 |  |  |  | 22 | PB0 | 数字量 |  |
| 23 | PA1 | 数字量 |  |  |  | 24 | PB1 | 数字量 |  |
| 25 | PA2 | 数字量 |  |  |  | 26 | PB2 | 数字量 |  |
| 27 | PA3 | 数字量 |  |  |  | 28 | PB3 | 数字量 |  |
| 29 | PA4 | 数字量 |  |  |  | 30 | PB4 | 数字量 |  |
| 31 | PA5 | 数字量 |  |  |  | 32 | PB5 | 数字量 |  |
| 33 | PA6 | 数字量 |  |  |  | 34 | PB6 | 数字量 |  |
| 35 | PA7 | 数字量 |  |  |  | 36 | PB7 | 数字量 |  |
| 37 | PC0 | 数字量 |  |  |  | 38 | PC4 | 数字量 |  |
| 39 | PC1 | 数字量 |  |  |  | 40 | PC5 | 数字量 |  |
| 41 | PC2 | 数字量 |  |  |  | 42 | PC6 | 数字量 |  |
| 43 | PC3 | 数字量 |  |  |  | 44 | PC7 | 数字量 |  |
| 45 |  | 空 |  |  |  | 46 |  | 空 |  |
| 47 |  | 空 |  |  |  | 48 | GND | 数字地 |  |
| 49 |  | 空 |  |  |  | 50 | GND | 数字地 |  |

CH00～CH15：ART2010 A/D卡输入通道号（单端方式时）

AGND：模拟地

GND：数字地

  - 关于14芯插头CN2(8254)的管脚定义

| 管脚号 | 管脚定义 |  | 管脚号 | 管脚定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GATE0 |  | 2 | CLK0 |
| 3 | OUT0 |  | 4 | GATE1 |
| 5 | CLK1 |  | 6 | OUT1 |
| 7 | GATE2 |  | 8 | CLK2 |
| 9 | OUT2 |  | 10 | GND |
| 11 | GND |  | 12 | 8M晶振输出 |
| 13 | GND |  | 14 | GND |

GND：数字地

五、短路套设置及数据格式

1、模拟信号输入量程选择

模拟量输入范围为±5V的选择图

模拟量输入范围为-10V～10V的选择图

模拟量输入范围为0V～10V时的选择图

2、单/双端选择方式(JP1) （出厂方式为单端）

JP1

单端方式  (R10、R12不焊接)

JP1

双端方式  （R10、R12焊接，阻值为1KΩ）

3、通道开关选通线（请按默认设置）JP2

JP2

单端方式时按照此连接

JP2

双端方式时按照此连接

4、对JP3、JP4（请按默认设置）JP3、JP4

JP3

JP4

2、AD数据格式：

ART2010通过函数ReadDeviceAD进行16位读操作，将读入A/D转换结果12位数据，其各位定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | × | × | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

其中：AD0～AD11：为A/D转换结果的12位数据。×：不用。

ART2010板为双极性模拟输入时的结果数据格式如下表所示：，

| 输入 | A/D结果编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 111111111111 |
| 正满度－1LSB | 111111111110 |
| 中间值+1LSB | 100000000001 |
| 中间值（零点） | 100000000000 |
| 中间值－1LSB | 011111111111 |
| 负满度+1LSB | 000000000001 |
| 负满度 | 000000000000 |

ART2010板为单极性模拟输入时的结果数据格式发下表所示：

| 输入 | A/D结果编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 111111111111 |
| 正满度－1LSB | 111111111110 |
| 零点+1LSB | 000000000001 |
| 零点 | 000000000000 |

例如：在[-5V，+5V]量程下采集2、3、4三个通道的数据，且分别在这三个通道上输入2.5V，0V，-2.5V的直流电压，那么通过ReadDeviceAD函数取得的值分别是十六进制：0c00，0800，0400。

六、模拟输入信号的连接方式

6．1 单端输入方式：

ART2010板均可按图4.1连接成模拟电压单端输入方式，16路模拟输入信号连接到CH00～CH15端，其公共地连接到AGND端。

七、使用方法

1、将ART2010板正确安装到主机上。

2、从光盘上安装ART2010的测试程序。

3、安装完毕后，运行ART2010测试程序，即可检测设备是否正常工作。

注：其硬件参数配置请参考软件说明书中R的介绍。

八、应用注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和ART2010板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用ART2010板时，应注意以下问题：

①ART2010板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

②用户务必注意电源的开关顺序，使用时要求先开主机电源，后开信号源的电源；先关主机电源，后关信号源的电源。

九、校准

ART2010板出厂时已经校准，只有当用户使用一段时间后，或者用户认为需要时才做校准。准备一块5位半精度以上数字电压表，安装好ART2010，打开主机电源，预热15分种。

A/D校准

- 模拟输入的任两个通道，比如CH0、CH1通道，将CH0通道输入接0伏电压,CH1接正满度电压4997.56毫伏或9997.56毫伏(依AD量程而定)。

- 如果AD输入是双极性，调整双极性零点电位器，使读回的A/D转换结果在7FFH和800H 之间变化。如果AD是单极性,调整单极性零点电位器，使读回的AD数据在000H～001H之间变化。

3、如果AD量程为-5～+5V,将模拟输入通道CH1的输入接+4997.56mV，如果AD量程为0～10V则将CH0的输入接9997.56V,调整满度电位器，使读回的A/D转换结果在FFEH～FFFH之间变化。

4、重复2）、 3）步骤，直到满足要求为止。

十一、编程举例

M8255编程说明：

当对基地址＋7写时操作时，此字的位7设置为1时，将写入数据对M8255的配置

编程，如下所示：（X=不必管）

Port0 = PortA, Port1 = PortB, Port2 = PortC

下表将示出方式0时I/O口控制字的16种可能的组合。

8255口的I/O流的方向及控制字，方式0

| Group A |  | Group B |  | Control Word |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port A | Port C Upper | Port B | Port C Lower | Binary | Decimal | Hex |
| Output | Output | Output | Output | 10000000 | 128 | 80 |
| Output | Output | Output | Input | 10000001 | 129 | 81 |
| Output | Output | Input | Output | 10000010 | 130 | 82 |
| Output | Output | Input | Input | 10000011 | 131 | 83 |
| Output | Input | Output | Output | 10001000 | 136 | 88 |
| Output | Input | Output | Input | 10001001 | 137 | 89 |
| Output | Input | Input | Output | 10001010 | 138 | 8A |
| Output | Input | Input | Input | 10001011 | 139 | 8B |
| Input | Output | Output | Output | 10010000 | 144 | 90 |
| Input | Output | Output | Input | 10010001 | 145 | 91 |
| Input | Output | Input | Output | 10010010 | 146 | 92 |
| Input | Output | Input | Input | 10010011 | 147 | 93 |
| Input | Input | Output | Output | 10011000 | 152 | 98 |
| Input | Input | Output | Input | 10011001 | 153 | 99 |
| Input | Input | Input | Output | 10011010 | 154 | 9A |
| Input | Input | Input | Input | 10011011 | 155 | 9B |

当PPI控制字的位7设置为0时，写操作可用来对口C的各条线单独编程。

注意：P2 = PC,   D6 = 0 激活I/O、D6 = 1 清除

说明：M8255详情请参考相关资料，其它编程请参考源程序

十一、编程说明：

1、硬件与端口直接访问AD说明：

_outp(BaseAddr+0x00, Channel);	// 选定读取的通道号

_outp(BaseAddr+0x01, 0x00);		// 启动AD

_outp(BaseAddr+0x02, 0x00);		// 启动AD

busy = _inp(BaseAddr+0x02)&0x01;	// A/D转换状态

pADBuffer[i] = (_inp(BaseAddr+0x00) + (_inp(BaseAddr+0x01)<<8))&0x0FFF;	// 读取AD

源程序如下：

int ART2010_ReadDeviceBulkAD(WORD BaseAddr, WORD* pADBuffer, LONG nReadSizeWords, PART2010_PARA_AD pADPara)

{

register LONG i, k;

LONG busy, Channel;

Channel=pADPara->FirstChannel;

for(i=0; i<nReadSizeWords; i++)

{

_outp(BaseAddr+0x00, Channel);

for(k=0; k<1000; k++)

{

tt=(float)(tt+0.1);

}

_outp(BaseAddr+0x01, 0x00);

_outp(BaseAddr+0x02, 0x00);

while(1)

{

busy = _inp(BaseAddr+0x02)&0x01;

if(busy==0x01) break;

}

pADBuffer[i]=(_inp(BaseAddr+0x00)+(_inp(BaseAddr+0x01)<<8))&0x0FFF;

Channel++;

if(Channel>pADPara->LastChannel) Channel=pADPara->FirstChannel;

}

}

2、端口直接访问I/O说明：

- 数字量I/O，可编程的外围接口

8255可编程外围接口（PPI）用于数字量I/O的功能。这种高性能的TTL/CMOS兼容的芯片有24路数字量I/O线，分成两组，每组12条线：

1组-口A（8道线）及口C高位（4道线）

2组-口B（8道线）及口C低位（4道线）

24条线，口A，口B，口C低位与口2高位，通过有串联限流电阻连接到I/O连接器上。您可按三种PPI操作方式之一使用这些口。

方式0-基本输入/输出。让您能对一个口应用简单的输入输出操作。数据将从该口输入输出。

方式1-选通输入/输出。让您能结合选通或握手信号从口A传送I/O数据。

方式2-选通双向。让您能通过口A和一个外部设备进行双向通信。握手方式与方式1类似。

这些方式将在8255技术资料中详细说明。

B、编程实现对I/O的访问

本实例以PA口做开关量输入、PB做开关量输出。

对PA口编程实现DI如下：

BYTE DataDI;

_outp(BaseAddr+0x07,0x98);	// 写入8255控制字，PA口和PC口高四位均为输入，PB口和PC低四位均为输出。

DataDI = _inp(BaseAddr+0x04); // 读A口数据，即PA0-PA7管脚的信号送入DI(8位信号)

PParaDI->DI0 = DataDI & 0x01;

PParaDI->DI1 = DataDI & 0x02;

PParaDI->DI2 = DataDI & 0x04;

PParaDI->DI3 = DataDI & 0x08;

PParaDI->DI4 = DataDI & 0x10;

PParaDI->DI5 = DataDI & 0x20;

PParaDI->DI6 = DataDI & 0x40;

PParaDI->DI7 = DataDI & 0x80;

对PB口变成实现DO如下：

BYTE DataDO = 0;

_outp(BaseAddr+0x07,0x98);	// 写入8255控制字，PB口和PC低四位均为输出，余下的为输入

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO0) & 0x01);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO1 & 0x01) << 1);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO2 & 0x01) << 2);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO3 & 0x01) << 3);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO4 & 0x01) << 4);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO5 & 0x01) << 5);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO6 & 0x01) << 6);

DataDO = DataDO|((PParaDO->DO7 & 0x01) << 7);

_outp(BaseAddr+0x05, DataDO);	// B口写DO

注释：请参考ART2010简易程序。

十二、保修

ART2010自出厂之日起，两年内，凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理

附录　可编程定时/计数器M82C54编程描述

关于M82C54详细情况请参见M82C54技术手册或有关资料。

一、控制字

在使用M82C54内部计数器前，必须先向M82C54内部控制字寄存器写入控制字和写入计数器

置值。

控制字寄存器格式如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | SC0 | RL1 | RL0 | M2 | M1 | M0 | BCD |

各位定义如下：

BCD：计数器计数方式选择，可采用二进制或BCD码。

M2、M1、M0：计数器工作方式选择，可有六种工作方式，具体含义见下表。

| BCD | 计数类型 |
| --- | --- |
| 0 | 二进制计数 |
| 1 | BCD码计数 |

| M2 | M1 | M0 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |

| SC1 | SC0 | 选择计数器 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 计数器0 |
| 0 | 1 | 计数器1 |
| 1 | 0 | 计数器2 |
| 1 | 1 | 非法 |

| RL1 | RL0 | 操作类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 计数器锁存操作 |
| 0 | 1 | 只读/写低字节 |
| 1 | 0 | 只读/写高字节 |
| 1 | 1 | 先读/写低字节 后读/写高字节 |

RL1、RL0计数器读写操作长度选择，以决定对计数器进行装入或读出是双字节还是单字节。SC1、SC0选择计数器0、1或2。

当对M82C54写入控制字后，就要给计数器赋初值了。当控制字D0＝0时，即二进制计数，初值可在0000H～FFFFH之间选择，当控制字D0＝1时，则装入计数器的初值应选十进制方式，其值可在0000～9999十进制数之间选择，但无论何种计数方式，当初值为0000时，计数器的计数值最大。

二、工作方式

对M82C54的读写操作

当写入方式0控制字后，计数器输出立即变成低电平，当赋初值后，计数器马上开始计数，并且输出一直保持低电平，当计数结束时变成高电平，并且一直保持到重新装入初值或复位时为止。当控制字中D5D4＝11时，在写入低字节后计数器还不计数，当写入高字节后，计数器才开始计数，如果对正在做计数的计数器装入一个新值，则计数器又从新装入的计数值开始，重新作减量计数。可用门控端GATE控制计数，当GATE＝0时，禁止计数，当GATE＝1时，允许计数。

方式1—可编程单次脉冲方式

该方式要在门控信号GATE作用下工作。当装入计数初值N之后，要等GATE由低变高，并保持高时开始计数，此时输出OUT变成低电平，当计数结束时，输出变成高电平，即输出单次脉冲的宽度由装入的计数初值N来决定。当计数器减量计数未到零时，又装入一个新的计数值N1，则这个新值，不会影响当前的操作，只有原计数值减到零且有一个GATE上升沿时，计数器才从N1开始计数。如当前操作还未完，又有一次GATE上升沿时，则停止当前计数，又重新从N1开始计数，这时输出单次脉冲就被加宽。

方式2—频率发生器方式

在该方式下，计数器装入初始值，开始工作后，输出端将不断输出负脉冲，其宽度等于一个时钟周期，两负脉冲间的时钟个数等于计数器装入的初始值。在方式2中门控信号相当于复位信号，当GATE＝0时，立即强迫输出为高电平，当GATE＝1时，便启动一次新的计数周期，这样可以用一个外部控制逻辑来控制GATE，从而达到同步计数的作用。当然计数器也可以用软件控制GATE而达到同步控制目的。

方式3—方波频率发生器方式

与方式2类似，当装入一个计数器初值N后，在GATE信号上升沿启动计数，定时/计数器此时作减2计数，在完成前一半计数时，输出一直保持高电平，而在进行后一半计数时，输出又变成低电平。若装入的数N为奇数，则在（N＋1）/2个计数期间，输出保持高电平。在（N－1）/2个计数期间，输出保持低电平。若在一次计数期间，将一个新的初值装入计数器，那么在当前的计数发生跳变时，计数器马上又按新的计数开始计数。

方式4—软件触发选通方式

用控制字设置该方式后，输出即变为高电平，在GATE＝1时，计数器一旦装入初值，便马上开始计数，每当计数结束，便立即在输出端送出一个宽度等于一个时钟周期的负脉冲。如果在一次计数期间，装入了一个新的计数值。则在当前的计数结束，送出负脉冲后，马上以这个新的计数开始计数。在GATE＝0时，禁止计数，这些均与方式2同，但这不是用GATE的上升沿来启动计数的。

方式5—硬件触发选通方式

当采用该方式工作时，在GATE信号的上升沿启动计数器开始计数，输出一直保持高电平，当计数结束时，输出一个宽度等于时钟周期的负脉冲。在此种方式下，GATE是高电平或低电平都不再影响计数器工作。但计数操作可用GATE信号的上升沿重新触发，便又从原来的初值开始计数，计数期间，输出又一直保持高电平。

在上述六种工作方式中，GATE信号均起作用，现将GATE信号的作用列于表中：

| GATE | 低电平或下降沿 | 上升沿 | 高电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式0 | 禁止计数 | 无作用 | 允许计数 |
| 方式1 | 无作用 | 启动计数， 下一时钟后输出变低 | 无作用 |
| 方式2 | 禁止计数并输出为高 | 启动计数 | 允许计数 |
| 方式3 | 禁止计数并输出为高 | 启动计数 | 允许计数 |
| 方式4 | 禁止计数 | 无作用 | 允许计数 |
| 方式5 | 无作用 | 启动计数 | 无作用 |

注意：M82C54的每个定时/计数器在所有操作方式下，均不能设置初值为“１”，否则定时/计数器将停止计数及计数输出。