故障现象： 电磁流量计 <ｓcript type="text/javascript">document.write(' ')安装后流量计运行正常，测量准确度高，在使用一段时间后发现<ｓcript type="text/javascript">document.write('') 有回零现象，而且显示数值也有波动现象。

故障原因：经过现场检查发现因为<ｓcript type="text/javascript">document.write('') 流量计<ｓcript type="text/javascript">document.write(' ')为分体安装，传感器安装在竖井中，因为下雨的关系竖井中积水过深，传感器经过长时间浸泡有潮气进入接线盒，导致励磁线圈与大地间绝缘电阻降低，以至于流量计无法正常工作。

处理方法：将传感器处的接线盒打开，用电吹风把接线盒里的水汽烘干，使绝缘电阻大于20MΩ。用硅胶将接线盒进线口密封。