- 概述

试验变压器又称升压器，它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。

我公司生产的干式试验变压器系列，彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况，且能在装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源，配以控制箱（台）、自动保护微安表、球隙等附属设备，特别适用于现场测试，使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活，效率大为提高。因此，深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。

- 结构

本系列产品，由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的，所以在不降低性能的情况下，尽量减小体积减轻重量。

本系列产品，利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯，有效地削弱了漏磁，做直流耐压试验不需外接硅堆，只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。

- 工作原理

本系列产品输入电压为200V或400V接入配套的控制箱（台），经自耦调压器调节输入电压至试验变压器初级绕组（低压），利用电磁感应原理，在次级绕组（高压）按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的输出高压，从零伏连续可调到额定的最高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端，即可取得直流高压，其幅值是工频高压值的1.414倍。

原理图

- 性能指标

1、阻抗电压:             ≤   12 %

2、输出电压波形:           正弦波

3、表面温升:             ＜   55 ℃

4、空载电流:             ＜   4 %

5、允许连续运行时间:        1小时

- 单台产品主要参数

| 规 格 型 号 | 容 量 | 输入 电压 | 输出 电压 | 输出 电流 | 输出直流高压 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) |
| 1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
| 3/50 | 3 |  |  | 60 |  | 20 |
| 5/50 | 5 |  |  | 100 |  | 30 |
| 6/50 | 6 |  |  | 120 |  | 35 |
| 10/50 | 10 |  |  | 200 |  | 40 |
| 15/50 | 15 |  |  | 300 |  | 50 |
| 20/50 | 20 |  |  | 400 |  | 55 |
| 25/50 | 25 |  |  | 500 |  | 60 |
| 30/50 | 30 |  |  | 600 |  | 65 |
| 5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
| 10/100 | 10 |  |  | 100 |  | 65 |
| 15/100 | 15 |  |  | 150 |  | 70 |
| 20/100 | 20 |  |  | 200 |  | 75 |
| 25/100 | 25 |  |  | 250 |  | 80 |
| 15/120 | 15 |  | 120 | 125 |  | 85 |
| 20/120 | 20 |  |  | 160 |  | 90 |
| 25/120 | 25 |  |  | 200 |  | 95 |
| 30/120 | 30 |  |  | 250 |  | 100 |

- 使用方法

1、单台使用

1.1试验前，应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地，

否则将危及人身与设备的安全。

1.2操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。

1.3按接线图接线。

1.4准备工作和安全措施就绪，空试一次设备。

1.5接上被试品。

1.6合上电源，控制箱(台)电源指示灯亮。

1.7按下合闸按钮，合闸指示灯亮。

1.8顺时针均匀加压，注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定试验电压。

1.9持续规定耐压时间并注视电流表及被试品。

1.10耐压时间到，注视kV表并迅速将调压器回零。

1.11用放电棒经电阻放电，然后直接接地放电。

1.12高压部分可能被充电部位一一放电，改变或拆除高压线引线，至此一次(相)试验终止。

2、多台串激

2．1概述

我公司设计和生产用多台干式试验变压器串激组合成系列试验装置。由于分散组合都能方便使用，可适合现场多种需要。单个元件重量轻，运输和移动都很方便，使用有较高电压等级的部门在现场能顺利的取得较高的试验电源。

2．2工作原理

串激系列高电压试验装置，除最高电压的一级试验变压器外，都在高压绕组中串绕激磁绕组，该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同。

由控制箱（台）供给第I级试验变压器的初级绕组电源。第I级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第II级试验变压器高压尾端及外壳连接。由第I级串激抽头供给第II级低压绕组的激磁电源，此时第II级试验变压器高压为第I级和第II级输出电压的叠加。同理，可叠加第III级。

2．3组装接线

2．4串级组合方式

2．4．1当两台试验变压器作串级联接时，第I台与第II台试验变压器容量之比为2：1，总容量为第I台容量，总电压为两单台最高输出电压之和，电流为容量与总电压之比。例：5kVA/50kV与3kVA/50kV。两台串级使用时总容量为5kVA ，总输出电压为100kV，输出电流为50mA。

2．4．2当三台试验变压器作串级联接时，则三台容量之比为3:2:1，总容量同样为第I台容量，总电压为三台输出电压之和。

注：无论两级串、三级串，输出电流严禁超出最后一级额定电流。

说明：

本公司可提供外附整流装置。在现场可方便获得直流高压试验电源。

试验变压器高压尾和测量线圈尾端在内部联接，使用时第I级高压尾连同外壳必须良好接地，第II级和第III级连同外壳必须固定电位，因此第II级和第III级外壳电位是U和2U，必须置放在绝缘支架上，并与人保持足够安全距离。

在串级高压试验时，应特别注意检查II级、III级的接线正确性，接反会造成输出电压为零，可用分压器直接监测高压输出。还应检查绝缘支架的电气强度是否满足电压要求。

- 安全注意事项

试验设备的布置，对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。

试验现场应安装围栏，悬挂“止步！高压危险”标示。

试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守，防止有人靠近和从底下穿过。

直流高压试验微安表最好处在高电位，除有屏蔽盒外，还应有过流自动保护装置，以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。

工频耐压试验，请注意验算设备容量是否足够，并能避免发生谐振。

工作地线（高压尾、稳压电容末端接地线）与保护地线（控制箱外壳）应予分别可靠接地，

试验中如有电源不规则摆动，必须影响高压输出稳定，此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。

试验工作对气候（温度、湿度）的要求符合试验规程的要求，必须时采取屏蔽措施。

试验过程中如发现电压表指针摆动大，电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验，切断电源，检查原因。

高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工作规程的有关规定。

- 装箱清单

1、试验变压器     1台

2、产品说明书     1本

3、试验报告       1份

4、产品合格证     1份

附：控制台（箱）说明书

一、 概述：

本系列控制箱（台）是根据高压试验变压器独特的使用范围而设计生产的，其功能有：

### 合闸声光报警；

### 计时声光报警；

## 电子式低压电流保护（箱式）；

# 高压电压直读；

### 耐压试验时间自由设定（数显）；

#### 移动式结构（台式）

二、工作原理：

本系列控制箱（台）是由接触式调压器（50kVA以上为电动柱式调压器）及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源，调节调压器（即试验变压器的输入电压），以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图1：

图1：控制箱（台）工作原理

BH -  电流互感器具    A –电流表

kV – 高压电压显示表     T – 调压器

三、结构（面板布置）：

图2：控制箱面板布置

1—电源插座               2—数显时间继电器

3—电子电流整定器         4—启动、停止、计时按钮

5—高压电压指示表         6—低压电流指示表

7—信号灯、报警闪光灯     8—接线柱

图3：控制台面板布置

1—电源信号灯     2—零位信号灯    3—电流保护继电器

4—送电指示灯     5—报警信号灯    6—低压电流表

7—计时继电器     8—高压电压表    9—启动按钮

10—计时按钮      11—停止按钮

四、技术参数、规格及选用配套

该控制箱（台）的容量是与调压器是与调压器的容量而标称，如果和试验变压器（短时30min以内工作制）配套工作，可根据中华人民共和国电力行业标准“DL474.4-92”之规定：P0=0.75P选配。式中P0—试验变压器容量；P—调压器容量。如用于电器专业工厂产品作批量试验，调压器容量应等于试验变压器容量，即：P0=P。

控制箱（台）的技术参数如表1

| 规 格 | 容量（kVA） | 电 源 | 输 出 | 外型尺寸（mm） | 参考重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相数 | 电压（V） | 频 率（Hz） | 电压（V） | 电流（A） |  |  |
| 1008 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 300*400*220 | 17 |
| 1008 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 300*400*230 | 20 |
| 1008 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 410*540*680 | 28 |
| 1008 | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 | 410*540*680 | 35 |
| 1008 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 410*540*680 | 40 |
| 1008 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 470*630*1100 | 65 |
| 1008 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 | 1020*650*1600 |  |

五、操作指南

在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级，先计算好最大工作电流，并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图，接地端应良好接地（以下视耐压试验为例）。

5—1、连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；

5—2、按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；

5—3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮，；

5—4、在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品。

六、使用与维护

6—1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好；

6—2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ；

6—3、电源电压应符合箱（台）铭牌上的输入电压值；

6—4、本箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

6—5、使用完毕后，应关好箱（台）门盖，以保持箱（台）内部清洁。

七、使用条件

7—1、环境温度：0—40℃；
7—2、海拔高度：＜1000m；

7—3、相对湿度：＜85%；

7—4、工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

附二：控制台（箱）原理图