GDDR400射频导纳物位计

使

用

说

明

书

GDDR400射频导纳物位计使用说明书

- 技术参数

测量精度 ：< 0.5% 实际测量值               过程连接：

测量范围： 0到3300 pF 最小                  外螺纹 G 1

测量频率： 700 kHz 最大.                    法兰安装: DN65 PN0.6 9123-2000

长期稳定性： 每年优于0.1%                   卡箍式 DN40（φ50.5）

温度稳定性 ：最大温漂为实际电容值的0.3%   传感器探头 ：

允许工作温度：260℃                         杆式: 不锈钢过316不带护套

允许环境温度：-40℃~80℃                    不锈钢304带护套(PTFE)

允许存储温度：-40℃~80℃                   （直径19mm，最大长度4M）

允许温度温度：100%HR                        缆式: 不锈钢304带护套(PTFE)

允许工作压力： 0.1~`3MPa                   （直径8mm，最大长度30M）

供电电压： 9 – 32 Vdc, 2线制回路电流        不锈钢316不带护套

输出：连续信号 4 到 20 mA                  （直径6mm，最大长度30M）

最小介电常数 ：1.8                         保护电极长度： 100mm

外壳： 压铸铝（表面喷塑）                  防护等级： IP65

电缆接入口:M20*1.5

- 外形结构

■安装方式

注意事项

- 选型时导电介质需加PTFE绝缘层，否则由于介电常数的变化引起测量误差。

- 选型时，遇强腐蚀性液体需加PTFE绝缘层，防止探头被腐蚀。

- 不可使用在过压、过热的场所。

- 杆长超过2M必须加支撑，间隔1M加1个支撑，推荐材料采用聚四氟乙烯

- 安装时仪表需可靠接地，以便仪表正常工作，排除干扰。

电气连接

• 本地LCD 4–位 (每位可设置为0到9或者限定的字母字符)

功能开关

• 位置000 实际测量值 (in pF)

• 位置001 0%零点值(LRV)

• 位置010 %满量程值(URV)

• 位置011 实际的mA 信号和系统故障设置

• 位置100 诊断信息/软件版本

• 位置101 阻尼

■ 功能菜单

| 功能开关 位置编码 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 读取 PV (pF) | 读取 LRV (pF) (0%物位l) | 读取URV (pF) (100%物位) | 读取mA回路电流 | 诊断 | 阻尼 |
| 上升键 |  | 增加LRV | 增加URV | 设定故障保护设置为22 mA | 版本 | 增加阻尼 |
| 下降键 |  | 减小LRV | 减小URV | 设定故障保护设置为3.6mA |  | 减小 阻尼 |
| 两个键 |  | 设置LRV 从PV | 设置URV从PV | 失去故障保护 | 查询故障 | 阻尼设定为1.00 |

■功能开关位置编码规则

数字端为0，另一侧为1

编码：001

位置 000

LCD以PF为单位显示PV (主变量)

• 如果出现系统故障，显示会在PV值与故障之间交替。

• 按任一或两个按键在菜单0没有响应。

位置 001

显示  • 当量程为0% 并且回路电流为4 mA 时，LCD以PF为单位显示LRV (低限值)。

上升键• 按上升键短于1秒来在当前步骤调整LRV (初始为0.01 pF).

• 按压上升或者下降键长于1秒，步长增加为0.1 pF。如果持续按压按键，步长会增加为10, 100,以及1000 (以1E3显示)。4秒钟内没有按键，步长减小为下一个最小的数值。在每一个步长点，按键短于1秒将会进入数值调整。

下降键• 按下降键短于1秒减小电流步长的LRV值（初始为0.01 pF）。

• 当按压下降键的时间长于1秒，将会以0.1, 10, 100,和1000增加步长。四秒钟之内没有按键，步长将会减小为下一个最小的值。

两个键• 同时按两个键大于1秒设置LRV为当前PV值

位置 010

显示  • 当范围达到100%以及回路电流值设定为20 mA时，LCD以pF 显示URV (上限值)

上升键• 按下降键短于1秒减小电流步长的LRV值（初始为0.01 pF）。

• 当按压下降键的时间长于1秒，将会以0.1, 10, 100,和1000增加步长。四秒钟之内没有按键，步长将会减小为下一个最小的值。

降键键• 同时按两个键超过1秒将会设定URV值为当前的PV值。

位置 011

位置3显示设定回路电流的模拟信号。上升和下降键设定系统故障保护设定。系统故障保护是由使用DCS装置来决定GDDR300是否提供了可信的信号。

当系统发生故障时:

| 位置 3 错误的保护设定 | 菜单3 LCD 显示 | 电流信号D.C.S | 菜单0读数 |
| --- | --- | --- | --- |
| C:Hi | 22 mA | 22 mA | pF 读数 与FLT交替出现 |
| C:Lo | 3.6 mA | 3.6 mA |  |
| C:An | 故障时的mA值 | 无 | pF读数 |

显示  • LCD 显示模拟信号,如果它已经以mA常值设定为回路电流 ，第一变量将会给出mA 值介于3.8 mA(低于饱和点) and 20.5 mA (高于饱和点).

• 当读数超过URV或者低于LRV但还是处在单元的测量范围之内，它将会独立的保持在20.5或者3.8 介于URV和LRV.

上升键• 按上升键短于1秒显示系统的故障保护设定。 按上升键长于1秒将会改变C:Hi1的故障保护设定。

下降键•按下降键少于1秒显示系统故障保护的设置。 按下降键多于1秒将会改变故障保护设置为C:Lo.

两个键• 按两个键长于1秒将会使系统保护失效，并且LCD显示C:An.

系统故障诸如校验和错误，丢失测量信号，或者初级变量超过1.66 pF (低)or3300 pF (高)将会导致故障。

位置 101显

128 设备是校准模式。测量值和回路电流设置也许不再是可靠的。

64  序和/或数据存储器发生校验和错误。测量值和回路电流设置也许不再是可靠的。

32  GDDR400 系统看门狗已经激活。这个错误可以包括在故障64重，导致故障96。测量值和回路电流设置也许不再是可靠的。

8   发生算法故障，也许是由一个不正确的数值设定引起。这个事件的典型故障很少影响LC 300的操作。

4   当试图在本地存储器进行储存时发生故障。LC 300不可以错误操作。

2   第一变量超出了设备的限制(1.66 pF和3300 pF)。检查探头与测量模块正确的进行了连接。

1   测量电路不再发射信号。检查写入和写出测量模块或者安全栅电路。

注意：有可能同时发生不止一个故障。将会显示故障值的联合读数。

例如：如果故障值1和故障值2同时发生，将显示故障值3的读数。如果显示故障值10读数，那就意味着故障值8和故障值2同时发生。

■连续量射频导纳的使用

安装完毕后，按接线图接好电源，将功能开关位置编码为000，此时显示的值为所测工况的电容值，将液面升高到低液位，0点时的液位，将功能开关位置编码为001，同时按下上升键下降键，设订零点时的电容值，将功能开关位置编码为010，将液面升高到满度液位，，同时按下上升键下降键，设订满度时的电容值，将功能开关位置编码为011，随液位高低仪表显示4~20mAD电流值。

■ GDDR400连续量射频导纳隔爆要求

1、供电电源：8V DC～30V DC。

2、环境温度： -40℃～+80℃，相对湿度≤100%RH，爆炸性混合气体环境1区的压力测量（不含乙炔），防暴等级为：Exd（ia）IICT5。

3、隔爆压力变送器的电缆引入装置应选用经过防爆产品认证机构认证通过的防爆挠性导管或选用符合GB3836.15-2000标准的电缆密封套,防爆等级ExdIIC,有效密封长度不小于20mm,有效螺纹不小于6扣。

4、隔爆型压力变送器接地端子应可靠连接仪表地线。隔爆型压力变送器在爆炸危险区域内严禁带电开启表盖，按要求开启表盖后应将表盖止动件拧紧以防松动

5、隔爆型压力变送器电源信号电缆的敷设安装应符合相关标准要求。