SOC-SW 系列室外壁挂式温湿度变送器

产品介绍：

SOC-SW系列变送器用于室外环境温湿度测量。温、湿度芯体均采用国际知名品牌元件，反应灵敏，全量程模拟量输出线性好。壁挂式结构，便于安装、操作和使用。

典型应用：

●  楼宇环境监控

●  环境和通风控制

●  农业果蔬大棚

●  仓库

特点：

■  壁挂式安装

■  标准电流/电压信号输出

■  线性响应

■  测量范围宽、精度高

■  性能稳定可靠

技术参数：

湿度性能参数：

测量准确度 +3%RH（@25℃，20~80%RH）

测量范围 0～100%RH,非结露

温度性能参数：

测量准确度 ±0.5℃（@25℃）

测量范围 典型：-20～+80℃（具体参见选型指南）

性能参数：

供电电压 12～30V（恒压）；订货时须注明应用时供电电压 0～10V输出时，最小供电电压为15V

信号输出 4～20mA，0～10V，0～5V，1～5V（湿度对应0～100%RH） NTC10K（仅指温度）

可带负载 电流输出 RL≤(Vcc-9)/0.2≤500 Ω（Vcc表示供电电压） 电压输出 RL≥10kΩ

储藏条件 -20℃～+80℃（非结露）

保 养 建议使用一年后重新标定

结构指标：

外壳/防护等级 ABS / IP54（等同）

探头保护罩 烧结铜过滤器（如需金属格栅、薄膜过滤器，请与业务员联系）

外形／安装尺寸图（mm）：

接线方式：

选型指南：

| SOC-SW | 室外壁挂式温湿度变送器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -代号 | 湿度输出及供电（订货时须注明应用时供电电压） |  |  |
|  | 3HA1 3HV1 3HV3 3HV5 | 4～20mA（12～30VDC） 0～5V （12～30VDC，24VAC） 1～5V （12～30VDC，24VAC） 0～10V （15～30VDC，24VAC） |  |  |
|  |  | -代号 | 温度输出及供电（订货时须注明应用时供电电压） |  |
|  |  | TA1 TV1 TV3 TV5 TC | 4～20mA（12～30VDC） 0～5V （12～30VDC，24VAC） 1～5V （12～30VDC，24VAC） 0～10V （15～30VDC，24VAC） NTC10K |  |
|  |  |  | -代号 | 温度范围（NTC10K输出不选此项，最大范围-20～80℃） |
|  |  |  | W1 W2 Wx | 0℃～50℃ -20℃～80℃ 客户定制 |

注释：温度输出及供电应与湿度输出及供电一致（NTC10K除外）。

选型举例：

拟选择室外安装温湿度变送器，24VDC供电，4～20mA输出，湿度精度±3%RH，温度范围-20℃～80℃。选择型号为：SOC-SW-3HA1-TA1-W2

注意事项：

1、如果仪器在粉末聚集的环境中使用，则必须定期返厂做清洁保养。

2、在某些过程中，出现的空气化学污染将使传感器功能退化，这种损害取决于化学污染的程度、性质，当然还取决于传感器在化学污染的空气中暴露的时间。

3、如果将变送器从低温环境移往高温环境，变送器内部会有结露，请一小时后再通电使用。

4、线路板电位器禁止调动，以免影响产品测量精度。