BCSU-60N-30-2蓄电池组容量监测设备

- 主要功能

可通过5~10分钟短时间放电预估电池剩余容量并评估电池优劣：便于机房维护人员了解电池情况。

具有多种告警功能：能适时发出警报，并停止放电。

监测记录电池浮充及充放电情况：利用BCSU-60N-30-2，可以省却您测试记录的烦恼，他会自动的将采集到的数据汇成各种测试曲线—特性比较图、总电压曲线、各单体电压曲线、电压条曲线、记忆数据表格等，一目了然，而且自动生成测试报告，可随时打印。

可以通过连接BDCT，对电池进行长时间放电，测量电池实际容量。

便携式：可以多组电池共用一台主机，定期轮流检测.

二．产品特点

测量功能：可随时测量及记录总电压、总电流、各单体电池电压等状况（可设定6~30秒测量一次）

具有浮充时期记录功能：可在浮充记录电池状况，并适时做出“均充”建议（须选外部电池侦测器）。

异常告警：当蓄电池组电压及温度异常时，将发出告警

主机可独立作业（不用连接PC机）或多机并联作业.

可自动计算剩余容量，以提供目前电池组所剩余的容量

可列出特性曲线，及特性比较图，并判断蓄电池的优劣

记录功能：可记录浮充期间及充放电期间的蓄电池组电压、电流等信息，具备软盘存储功能

导带型电流传导型：本传感器能将通过电池的电流数据传至电池组容量监测器。（本传感器为组装方式）

具有测量单电池电压（0~16V）的回路。

具有测量每一蓄电池组总电压及总电流的回路

电脑连线功能：可与电脑连接、采集充放电的参数并进行电池性能评估及分析

可外加MODEM,具有远端监测功能

具有LCD现场显示各种电压、电流、温度等信息

具有三个选择键及一个警报警音键

信号电缆线为0.3mmPVC导线

保护装置：每一回路均为镀金铜头接触并有过流保护装置

三．标准规格

| 参数 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境要求 | 温度：5~50℃ 湿度：10%~90% |  |
| 电源要求 | AC：220V±10% |  |
| 通信速率 | RS-232:300bps~19200bps可调 RS-485: 300bps~19200bps可调 |  |
| 电流测量界面 | 测量范围：0~1500A 分辨率：0.1A C. 精度：±2% |  |
| 总电压测量界面 | 测量范围：0~80V 分辨率：0.25% 精度：±0.5% 输入阻抗:1MΩ以上 耐压：300V（一般型） |  |
| 电压测量界面 | 基本单位：30路 可扩充式：60路 测量范围：0~4V 分辨率：±1mv 精度：±10mv 输入阻抗:1MΩ以上 耐压：300V(一般型) |  |

四、标准配置

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 主机电源线 | 1根 |
| 3 | RS232线 | 1根 |
| 4 | 软件 | 1套 |
| 5 | 说明书 | 1份 |
| 6 | 箱带 | 1根 |
| 7 | 专用电流钳（ 接口为IT1） | 1个 |
|  | 专用电流钳（ 接口为IT2） | 1个 |
|  | CNA1、CNA2、CNA3、CNA4 | 2组 |
| 8 | CMM1（连有总电压侦侧线） | 1根 |
| 9 | CMM2（连有总电压侦侧线） | 1根 |
| 10 | 便携箱 | 1个 |
| 11 | 便携包 | 2个 |