整栋楼暖气不热
　　整栋楼暖气不热是指由特殊原因意外形成的情况。
　　整栋楼暖气一点都不热。发生这种情况时，首先应检查阀门是否打开，开启后的阀门是否因为阀瓣脱落或未撤盲板导致堵塞管道，如有问题应予以检修或更换。如果阀门良好则检查室内管道是否与外网接通，如果接通，再检查供回水干管有无堵塞物，尤其应注意回水干管上的除污器是否堵塞。因为，设备安装施工中有时会出现水泥或编织袋堵塞管道的问题。

整栋楼暖气不太热，其它楼暖气较热
　　1. 检查这栋楼的供暖热负荷与管径设计是否相符，防止因管径设计过小，影响流量导致供暖效果较差。
　　2. 检查热力小室内的供回水阀门及环路阀门是否完全打开，如果阀门开启过小，会影响热水流量。我们应该根据情况借助超声波流量仪进行流量调整。
　　3. 检查供回水管是否与室外供回水管线正确接通，如果供回水管相互接反，将会严重影响热水循环。
楼内某一环路的暖气不热
　　一般情况下，热水供暖系统的供暖形式总体来说可分为垂直式热水供暖系统和水平式热水供暖系统。下面就以最常见的单管垂直式热水供暖系统为例，分析一下某一环路暖气不热的原因及排除方法。

某一支路暖气都不热
　　1. 检查供、回水干管阀门是否已经打开，是否完好，阀门闸板是否脱落。如果发现是阀门失灵或损坏，应立即修理或者重新更换阀门。
　　2. 检查环路上的自动或手动排气阀是否打开，环路中是否因为某处存有空气造成气塞。如果发现气塞现象，只需打开排气阀，排掉管道中的空气即可。
　　3. 在环路供回水干管上，用手摸一下管壁的温度。如果某点前后管道的温差明显，则说明管道发生了阻塞，应该在距离该点（即堵塞处）最近的连接处，将管道拆开，清除堵塞物。

前端个别立管不热
　　1. 检查立管管径设计是否合理。有时可能因为设计或施工的失误，造成个别立管的管径过小，从而导致不热现象。如果经核算的确是管径过小，就要进行换管。
　　2. 检查立管的上、下阀门是否打开，阀门是否完好，有时可能是由于阀门没有打开或没有全部打开，而造成此立管暖气不热。这时，只要将阀门完全打开即可解决。
　　3. 检查管道是否堵塞。如果真是管理堵塞的话，检查办法是用手摸其管壁的温度，如果发现管道前后有明显的温差，则说明管道在此处已经堵塞，应该在附近的连接处拆开，消除污物，并用水冲洗，直到水流畅通为止。
系统的垂直失调
　　单管系统上层过热下层不热。在单管热水供暖系统中，上供下回式单管热水供暖系统最易出现上层过热、下层不热的垂直失调现象。形成的原因：一是在冷风渗透的计算时，未考虑建筑物的热压作用；二是在计算散热器时，未考虑管道散入房间的热量。解决上述问题，可在上几层的立管上加设跨越管，在跨越管上安装阀门，或在供水支管上装三通调节阀。
　　双管系统上层过热下层不热。上供下回式双管热水供暖系统常发生上层过热、下层不热的垂直失调现象。这是因为在设计时未充分考虑到重力压头的影响，造成双管系统上层作用压头大而下层作用压头小，从而形成上热下冷现象。这时，应进行认真的调节，把顶层散热器支管上的阀门关到最小，向下依次开大，底层阀门全部打开。在设计时，应认真做水力平衡计算，特别要考虑重力水头的影响。此外，最好做下供上回式的双管系统，这种系统的上下室温差别较小。

整栋楼多组散热器无规律性不热
　　整栋楼多组散热器无规律性不热往往是由于在刚开始给供暖系统充水时压力过高，水流速度太快 , 系统内的空气不能够及时排除，造成部分管道或散热器内仍然留有部分空气，导致水流不能畅通，形成气塞。解决办法是使用意大利OR自动排气阀把堵塞的空气放出来。如仍无法消除气塞现象，应考虑将全楼水全部撤净，重新上水。需要注意的是，对于上供下回式系统，充水要从回水干管自下而上地进行，严禁从供水干管充水。