轻油燃烧器

GULLIVER RG3D

| 代码 | 型号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 3739450 | RG3D | 394T1 |

目    录

1..燃烧器总述------------------------------------------------------1

1.1燃烧器附件--------------------------------------------------1

2..技术数据---------------------------------------------------------2

2.1技术数据-----------------------------------------------------2

- 2总体尺寸-----------------------------------------------------2

2.3工作范围-----------------------------------------------------2

3..安装--------------------------------------------------------------3

3.1锅炉安装-----------------------------------------------------3

3.2燃料供给-----------------------------------------------------3

3.3液压系统-----------------------------------------------------4

3.4电路连接-----------------------------------------------------5

4..工作--------------------------------------------------------------6

4.1燃烧调节-----------------------------------------------------6

4.2推荐的喷嘴--------------------------------------------------6

4.3燃烧头设定--------------------------------------------------7

4.3电极调节-----------------------------------------------------7

4.4泵压和空气输出---------------------------------------------7

4.7燃烧器启动程序--------------------------------------------8

5.维护---------------------------------------------------------------8

6.故障及解决办法------------------------------------------------9

- 燃烧器总述

2段火轻油燃烧器

1－带调压器的油泵

2 –启动延迟装置

3－控制盒

4－带报警指示灯的复位键

5－带绝热石棉垫的法兰

6－2段火风门调节机构

7－喷嘴座

8－光电管

9 -液压缸

10 –4孔插座

11 –2段阀

12 –1段阀

- 符合CE 92/42/EEC标准的0036 0298/00

- 燃烧器电保护为EN60529标准的IP40保护等级

- 符合欧洲标准EMC89/336/EEC，73/23/EEC，98/37/EEC和92/42/EEC。

1.1 燃烧器附件

| 带绝热石棉垫的法兰 | 1个 |
| --- | --- |
| 安装法兰用螺钉螺母 | 4个 |
| 法兰用螺钉螺母 | 1套 |
| 带接口的油软管 | 2个 |
| 4针插头 | 1个 |
| 7针插头 | 1个 |

- 技术数据

2.1 技术数据

| 型号 | 394T1 |
| --- | --- |
| 出力－热功率 | 5.5/7—15kg/h – 65/83-178kW |
| 燃料 | 轻油,最大粘度20℃时6mm2/s |
| 电源 | 单相，230V(10％－50Hz |
| 电机 | 运行电流2A－2730rpm-286rad/s |
| 电容 | 6.3μF |
| 点火变压器 | 次级 8KV－16mA |
| 泵 | 压力 8－15bar |
| 最大电耗 | 0.39KW |

2.2总体尺寸

2.3工作范围 （按照EN267）

3 安装

3.1锅炉安装

- 将螺钉和2个螺母放在法兰（1）上。（请看图3）

- 如有必要，对石棉垫扩孔（4）。（请看图4）

- 用螺钉（5）和螺母(2）将法兰（1）安装到炉门（3）上，必须将石棉垫(4)放在中间。（见图2）

- 确认燃烧器如图5般稍微倾斜。

3.2 燃料供给

燃烧器允许油软管从任何一边进入(左或右侧)。对应的连接板(1)和堵塞板(2)应保留.

3.3 液压系统

警告

- 启动燃烧器之前，确保回油管无堵塞，过大的背压会使泵的密封损坏。

- 设计时泵是按双油管运行的。如单管运行，须拧下回油螺钉（2），拧下旁路螺丝（3），再拧紧螺钉（2）（看图8）

1 供油管

2 回油管

3 旁路螺钉

4 压力表接口

5 2段火油压调节器

6 真空表接口

7 1段火油压调节器

8 压力调节活塞

9 2段阀

10 1段阀

11 辅助压力测点

油泵启动：在图7所示系统中，松开油压表接口螺丝（6,图8），直到有油流出就可以了。

在图9和图10所示系统中，启动燃烧器直到油泵充油。如果在燃料到达油泵之前锁定，至少等20秒才能再次启动。油泵进油真空度不能超过0.4bar（30cmHg）。大于这一值，气体可能从油中分离出来，所以油管一定要完全拧紧。在低位油箱系统中，回油管应回到油箱中与入油管相同的水平高度，这种情况下，不需止回阀，然而如果回油管回到比燃料表面高的位置，必须装一个止回阀。但这种方法不如前一种方法，因为阀门有可能漏油。

供油管路上必须装滤网.  H=高度差; L=供油管最大长度; I.D.=管内径

3.4 电路连接

警告：

不要将中线与相线搞混。

4  工作

4.1 燃烧调节

根据效率标准92/42/EEC，调试燃烧器必须参考锅炉的使用说明，这一工作包括调整烟气中的CO和CO2，烟温和锅炉水温。

要达到所需要的出力，应按照下表选择合适的喷嘴，调准泵压，设定燃烧头和风门。（在海平面和室温20℃时，下表相应的值CO2约为12.5%。）

| 喷嘴 | 泵压 bar | 燃烧器输出 Kg/h±4% | 燃烧头设定 | 风门调节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPH | 角度 | 1段火 | 2段火 | 1段火 | 2段火 | 设定点 | 设定点 | 设定点 |
| 1.50 | 60° | 9 | 15 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 1.75 | 60° | 9 | 15 | 6.4 | 8.2 | 0.5 | 0.25 | 1.0 |
| 2.00 | 60° | 9 | 15 | 7.2 | 9.3 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
| 2.25 | 60° | 9 | 15 | 8.2 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2.50 | 60° | 9 | 15 | 8.7 | 11.2 | 3.5 | 0.6 | 2.0 |
| 3.00 | 60° | 9 | 15 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 0.8 | 3.0 |
| 3.50 | 60° | 9 | 14 | 12.5 | 15.2 | 6.0 | 1.0 | 3.9 |

4.2推荐喷嘴

Delavan:  W-E型          Danfoss: S型

Monarch:  R型            Steinen: Q型

Satronic:  S型

维修位置

可用下述的简单办法安装喷嘴:

( 拧松螺钉(2)和螺母(3)，拿下喷嘴座(1)，从控制盒上拿下小电缆(4)和光电管(6)(图12)。

( 从电极上移去电缆(4),松开螺钉3(图13)从喷嘴座(1)上移去悬流盘件(8).

( 正确的拧上喷嘴(9)，按图12所示拧紧。

注意:

在重新安装喷嘴座时,如下图拧紧螺母(3).

4.3 燃烧头设定(图12)

根据燃烧器的出力，通过顺时针和逆时针转动设定螺丝(6)来进行，直到设定的调节杆(7)上的刻度点与喷嘴座(1)的外边缘对齐。

简图中，燃烧头的设定对应于1.5GPH油压为15bar时的出力.

如图所示，调节杆(7)上的设定点3与喷嘴座(1)的外边缘对齐。

4.4点火电极的调节(图13)

警告:必须进行测量

将悬流盘装置(1)放在喷嘴座(2)上,用螺钉(3)锁紧.要校正时,松开螺钉(4)移去电极装置(5).

要转动电极,按4.2节”推荐喷嘴”所述进行操作.

4.5泵压和空气输出

■1段火调整

风门的调节:

松开螺母(1),转动螺栓(2)直到指示器(3)到达预期点,然后锁紧螺母(1)(见图14)

油压调节:

厂家设定为9bar.

如要再调整油压,可调整螺栓(7)来实现.

压力表必须装在孔(8)处(见图15).

■2段火调整

风门的调节:

松开螺母(4),转动螺栓(5)直到指示器(6)到达预期点,然后锁紧螺母(4)(见图14)

油压调节:

厂家设定为15bar.

如要再调整油压,可调整螺栓(9)来实现.

压力表必须装在孔(8)处(见图15).

燃烧器关机时，风门会自动关闭，除非烟囱处最大负压力超过0.5mbar。

4.6  燃烧器启动程序

B 由控制盒上的信号灯指示燃烧器锁定(4,图1,页1)

5  维护

燃烧器需要由合格的有资格的技术人员进行周期性的维护

维护对于燃烧器的可靠性是必要的，可避免燃料的过量消耗以及随之而来的污染。

在进行维护清理之前，必须将系统的主电源开关关掉，以切断燃烧器的电源。

基本的检查有：

- 检查进油管及回油管是否有堵塞或凹陷。

- 清理进油管及油泵中的过滤器

- 清理光电管(8,图1,页1)

- 检查燃料消耗是否正常

- 如需要，更换喷嘴(图12,页6)和检查电极的位置(图13,页7).

- 清理燃烧头中燃料出口区域和旋流盘。

- 让燃烧器不间断地运行10分钟，按手册正确设置所有组件，然后进行燃烧测试以检查以下各项:

(烟囱处的烟温

( CO2的含量（％）

( CO的含量（ppm）

(测量烟气的黑度值

6. 故障/解决办法

下面是造成启动故障或燃烧器非正常运行等问题的原因及相应的解决办法。

故障通常会造成位于控制盒（4，图1，页1）复位键中的失火灯亮。

当失火灯亮时，只有按复位钮燃烧器才会重新启动，此后如果燃烧器运行正常，锁定可以归因于暂时故障。但是，如果继续锁定，一定要查找原因，并加以解决。

注意：

制造商不能对由于安装或燃烧器调节错误，由于不合适的或不合理的应用，由于未按照说明书指示操作，或由于非专业人员的参与而造成的人、动物的伤害负责任。

| 故障 | 可能的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 当温控调节开关闭合时，燃烧器不启动 | 无电源 | 检查7针插头中的 L－N线之间的电压是否存在 |
|  |  | 检查保险丝的情况 |
|  |  | 检查恒温极限是否锁定 |
|  | 光电管感受到光线 | 消除光源 |
|  | 温控失效 | 更换 |
|  | 控制盒的接线错误 | 检查并重接 |
| 在预吹扫及点火周期，燃烧器运行正常，但5秒后锁定 | 光电管脏 光电管坏 | 清洗 更换 |
|  | 脱火或熄火 | 检查泵压力及燃料的输出 |
|  |  | 检查风量 |
|  |  | 更换喷嘴 |
|  |  | 检查第1级电磁阀线圈 |
| 燃烧器启动并有点火延迟 | 点火电极位置不对 | 按手册的说明进行调节 |
|  | 风量太大 | 按手册的说明设定空气出力 |
|  | 喷嘴脏或损坏 | 更换 |

# Text boxes

输油量

热功率

此系统不适用于德国

注意：

( 电线截面1mm2

( 安装的连线必须符合所在国家的规定

2段火计时器

230V-0.1Amax

试验：

断开温控开关，检查燃烧器是否停机；

遮黑光电管，检查燃烧器是否锁定。

控制盒:

要移去控制盒,在移走所有组件:7孔插座和地线后,松开螺丝(A,图10),沿箭头方向拔出.

在松开控制盒后,用一1-1.2Nm的扳手紧上螺钉(A).

电气延迟装置

主开关

1段火计时器

230V-0.1Amax

远程锁定信号灯

230V-0.5Amax

带手动复位的

温度开关

7孔插头

温度调节

光电管

1段油阀

2段油阀

褐

蓝

黑

白

蓝

控制盒

552SE

2段温控

地线

点火电极

厂家连接

拧紧时不要让端面接触

正常

由于火焰故障而锁定

1段火温度传感

2段火温度传感

马达

点火变压器

1段火阀门

1段火火焰

2段火阀门

2段火火焰

锁定信号灯

7孔插座