轻油燃烧器

## RL 190

| 代码 | 型号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 3475611 | RL 190 | 673T1 |

目      录

技术说明------------------------------------------------------------------------------------------------------1

技术叁数-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

燃烧器描述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

包装－重量----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

最大尺寸-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

标准配件-------------------------------------------------------------------------------------------------2

燃烧出力------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

测试锅炉------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

安装----------------------------------------------------------------------------------------------------------3

锅炉法兰-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

燃烧头长度---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

燃烧器与锅炉的连接-----------------------------------------------------------------------------------------------------3

1级，2级喷嘴的选择----------------------------------------------------------------------------------------------------4

喷嘴的安装---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

燃烧头的设定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

油系统----------------------------------- -------------------------------------------------------------------5

燃料供给----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

油路连接-----------------------------------------------------------------------------------------------------5

接线图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

泵的启动---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

燃烧器调整----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

燃烧器运行-------------------------------------------------------------------------------------------------10

启动----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

稳定运行操作----------------------------------------------------------------------------------------------------------10

最终的检查--------------------------------------------------------------------------------------------------------11

维护保养----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

状态显示-----------------------------------------------------------------------------------------------13

故障维修-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

本文中所提到的图形如下标识：

1）（A）＝图A的第1部分，与文本同页

1）（A）p.4＝图A的第1部分，页号4

技 术 说 明

| 型号 | RL190 |
| --- | --- |
| 类别 | 673T1 |
| 出力（1） 油耗（1） 大火 | KW Kcal/h Kg/h | 1423－2253 1224－1938 120－190 |
| 小火 | KW Kcal/h Kg/h | 759－1423 653－1224 64－120 |
| 燃料 |  | 轻油 |
| 净热值 | KWh/Kg Mcal/Kg | 11.8 10.2（10,200） |
| 比重 | Kg/dm3 | 0.82－0.85 |
| 20℃时粘度 | mm2/s | 6（ 1.5°E－6cSt） |
| 运行 |  | 间断（每24小时至少停1次 两段（高低火力）和单段（开-断） |
| 喷嘴 | 数目 | 2 |
| 标准应用 |  | 锅炉：热水、蒸 汽、导热油炉 |
| 环境温度 | 0C | 0－40 |
| 助燃空气温度 | 0C最大 | 60 |
| 电源 | V. Hz | 230－400带中线±10％ 50Hz三相 |
| 电机 | rpm W V A | 2800 4500 220/240－380/415 15.8 - 9.1 |
| 点火变压器 | V1-V2 I1-I2 | 230V－2×5KV 1.9A－35mA |
| 油泵 输送能力（12 bar） 压力范围 燃料温度 | Kg/h bar 0C最大 | 230 10－21 90 |
| 电耗 | 最大W | 5500 |
| 电保护 |  | lP44 |
| 噪音水平（2） | dBA | 83.9 |
| 认可 | DIN | 5G861/99 |

参考条件：1. 环境温度为20℃，压力为1bar，海拔为100m。

2. 噪音是在制造厂的燃烧室中的试验锅炉上，燃烧器在最大出力时测量的。

|  | 燃烧器描述（A） 1. 点火电极 2. 燃烧头 3. 燃烧头调节镙丝 4. 固定燃烧头与风机的镙钉 5. 油泵 6. 调节大小火风门的液压缸，若燃烧器停止 工作，风门全关以防空气吸入炉膛。安全电磁阀 7. 进风口 8. 风门蝶阀 9. 风压测点 安装法兰 11. 稳焰盘 12. 为打开燃烧器，检查燃烧头的滑杆 13. 加长滑杆 14. 电机 15. 点火变压器 16. 电机接触器及热继电器 17. 状态显示板 18. 接线端子 19. 两个开关: 一个控制燃烧器的开关， 另一个控制“小火－大火”运行 20．线孔 21. 带报警灯和复位钮的控制器 22. 火焰监视窗 23. 光电管 24. 2段火电磁阀 25. 安全电磁阀 26. 1段火电磁阀 控制器锁定： 如果控制器锁定灯亮，它说明燃烧器锁定，按复位钮的间隔时间不应短于10秒。 电机锁定： 按下热继电器的弹出钮即可解除锁定。 包装—重量 ：见图表B. 最大尺寸（C） 其中I值是考虑打开燃烧器时长度。 标准配件： 油软管×2 油管垫片×2 油管接头×2 绝热垫片×1 加长滑杆 法兰固定螺丝×4 说明书 备件清单。 |
| --- | --- |

|  | 燃烧出力（A）： RL190具有两种工作方式:单段工作方式和双段工作方式。 1段火出力: 小火出力范围必须在左图A内，它可以自由选择，不需要考虑炉膛背压。 2段火出力: 大火出力必须选择在左图B内，出力的大小必须考虑炉膛背压。 注意： 此曲线是考虑环境温度为20℃，压力为1bar，海拔为100m处而确定的。 测试锅炉（如B图） 出力范围与测试锅炉对应关系符合 EN267标准规定。图B给出测试锅炉。燃烧室的直径与长度。 例如： 供油65Kg/h,直径=60cm,长度=2m 安 装： 锅炉法兰（C） 锅炉法兰面板按左图A所示，法兰孔位置通过石棉垫孔的位置标定。 燃烧头的长度（C） 燃烧头的长度必须根据锅炉来选择，无论如何燃烧头的长度都必须大于锅炉门的厚度，RL190燃烧头的长度是370mm。 对于带前烟道(12)或中心回焰式锅炉（见图D）耐火材料制的炉衬(10)必须插在锅炉炉衬(11)与燃烧头(9)之间。炉衬不能妨碍燃烧头的排气。对于有前水冷面的锅炉不需耐火炉衬，除非制造商特殊需要。 燃烧器与锅炉的连接(D) 用下述程序由燃烧器(6)拆下燃烧头(9)： —放松螺丝(3)，并移去盖(1) —拆去螺丝（2）和(4) —取下燃烧头(9) |
| --- | --- |

|  | 1级，2级喷嘴的选择 每个喷嘴都必须按左表A选择。 第1个喷嘴决定小火出力。 第2个喷嘴和第1个喷嘴相加决定大火出力。喷嘴使用60°雾化角，推荐泵压12bar。 两个喷嘴通常选择相同的，但下面两种情况下允许这两喷嘴数值不同： 当点火时需要降低背压峰值时，小火出力可以小于大火出力的50%，燃烧器允许小火与大火出力比例为40-100% 。 当需要提高小火出力时，也允许小火出力大于大火出力的50% 。 例如： 对于RL190 锅炉出力=1630KW 锅炉效率90% 则要求燃烧器出力=1630/0.9=1812KW 每个喷嘴出力1812 / 2=906KW 因此：两个相同的60°，12bar压力下喷嘴为： 1°=18GPH，2°=18GPH 或1°=16GPH，2°=20GPH 喷嘴的安装 如左图B所示。 确保点火电极位置如C图所示。 如要在燃烧器和锅炉已连接好的情况下换喷嘴，如（E）图所示。 燃烧头的设定 此设定取决于2段火时的燃烧器出力。 转动4（F图）直到其按G图选定的刻度达到法兰的前表面（5 F图）。 例如： RL190用两个18 GPH的喷嘴 泵压为12bar。 从A表找到两个18 GPH喷嘴的流量： 76.4+76.4=152.8 kg/h 从G图中可找到对应的设定值约为4，如F图所示。 |
| --- | --- |

|  | 油系统 燃料供应 燃烧器配备有油泵可在左表范围内供油。 根据燃烧器/油箱的布局有两种类型 ·虹吸类型（在油箱比燃烧器位置高时） ·自吸类型（在油箱比燃烧器位置低时） 双管虹吸类型系统A 左图中“P”值不应超过10米，以避免油泵的密封破坏。 左图中“V”值不应超过4米，以避免当油箱几乎是空的时候保证泵的抽油。 双管自吸类型系统B 泵自吸真空度高于0.45bar(35厘米汞柱），但安装时，不能超过此值，否则燃料中的气体会被分离出来，造成泵启动噪声大且寿命缩短。 一个好的经验是使吸油管路与回油管路以相同的高度进入燃烧器，这样就不大可能出现吸油管路没注油或注不进油不启动的问题。 循环回路 一个循环回路包括从油罐引出，经过一个循环油泵再回到油罐的闭合管路，从闭合管路引出一个分支接至燃烧器。这个循环回路在以下这种情况下特别管用，由于油罐距离太远或者位差高度大于表中所列的数据时，燃烧器泵不能自动注油启动。有关单管系统和循环回路的进一步资料请与我们的工程部联系。 符号 H = 泵与底阀之间的高度差 L = 管长 Ф = 管内径 油路连接（B） 油路连接如图（B），燃烧器出厂时按双管系统设定，因此如要采用单管系统，则应拆下泵的内回油顶丝。 注意: 安装油路时应将密封垫圈加上，以防油路漏气。 |
| --- | --- |

| 厂家设定电路图 | 接线图(如图A) 电路由制造商连接好。 设计(A) RL190在出厂时已被设定为400V的电源。 如用230 V的电源，需改变电机的接线。 关键字 CMV—伺服马达 RBO 522—控制盒 FR—光电管。 I1—燃烧器启停开关 I2—大、小火控制装置 MB—接线端子 MV—风机马达 RT—热接触器 TA—点火变压器 TB—地线 U—状态表 V1—1段火电磁阀 V2—2段火电磁阀 V3—安全电磁阀 电气连接(B) 由安装者完成。 使用符合EN60335-1的电缆。 接线孔使用示例： 1孔—三相电源 2孔—单相电源 3孔—极限控制器 4孔—大小火控制器 5孔—备用 6孔—备用 7孔—备用 接线图(如图A) RL190要求供应电源为三相即380V，并带有中线。 关键字 IN—燃烧器手动开关。 MB—接线端子。 S—远程锁定指示灯。 TL—极限控制装置，当锅炉温度或压力超过 设定值时它将使燃烧器停止工作。 TR—大、小火控制装置，控制燃烧器是烧大 火，还是小火。 TS—安全控制装置，当TL失效时，TS代替 TL起作用。 注意：燃烧器出厂的是按照两段火力控制方式设定的，因此必须加上TR来控制二级电磁油阀，也就是说，如果想作为单段火力操作，则应直接用一根短接线代替TR。 接线图（B） 热继电器(16)（A）P4的设定 它是为防止因缺相而导致电机烧坏而设置的： 如果电机是“Y”连接，即380V，则刻度应指向“MIN”位置。 如果电机是“Δ”，即220V，则刻度指向“MAX”位置。 RL190燃烧器是典型的间断式工作方式，这意味着他们在24小时必须至少停一次，这通常可由锅炉控制器自动实现。 警告：不要将中线与其它相调换。 |
| --- | --- |

|  | 泵（A） 1 - 供油 G1/2” 2 - 回油 G1/2” 3 – 压力表接口 G1/8” 4 – 真空表接口 G1/8” 5 – 压力调节螺栓 6 – 旁路螺丝 A – 12bar时的最小流量 B – 压力范围 C – 最大虹吸力 D – 粘度 E – 最高油温 F – 最高供油和回油压力 G – 厂家设定压力 H – 滤网孔宽 泵的起动 —启动燃烧器前，确信燃烧器回油管路畅通，否则，极易导致油泵轴密封破坏。 —确信进油管打开，及油箱充满油。 —为了让燃烧器正常启动，最好先拧松油泵上的放气镙丝以便将空气排出。 —合上控制器及将(1)（B）开关打在“ON”位置，注意检查油泵的转动方向。 —当油从油泵放气口中出来后，即可认为泵已经可以启动，此时将(1)（B）设定在“OFF”位置，拧紧放气口镙丝。 以上操作时间要视进油管直径与长度，如果燃烧器第一次启动未能成功，则必需在15秒钟后，才能再次复位启动燃烧器。当连续启动燃烧器5-6次后，应让燃烧器停止2-3分钟让点火变压器冷却。 光电管未见光时，燃烧器起动10秒后锁定。 注意: 直接操作是可能的，因为油泵在出厂时已充满了油，如果油泵内没油，最好在启动前从泵上真空计口处加入油，否则当进油管超过20-30米时，油泵无法转动，此时应考虑在进油管上加上油泵为宜。 燃烧器调整 点火 点火时将开关(1)（B）至“ON”位置。 在点火期间和小火变大火过程中，油压将有瞬时下降。 由于油压降低可能导致燃烧器锁定，有时会有爆燃。 运行 最合适的设定必须在检测锅炉烟气成份的基础上进行。 1级和2级喷嘴的选择 见P4 A表 燃烧头的设定 除非燃烧器2级出力变化，否则不需再设定燃烧头。 泵压 12bar 燃烧器出厂时设定为此值，有时这个压力值必须调整如下。 10bar 为了减小油量，这只是在环境温度为0℃以上时才可做，不可设定低于10bar的油压。 14bar 为了增加油量，在环境温度低于0℃时，为了保证点火正常。 如果需要调整泵压请调节（5） P8（A）。 小火风门 通过将(2)（B）的开关打到I级位置，让燃烧器保持小火燃烧，小火风门的开设(6)（A）必须与选择1级喷嘴相对应，参见D，这个调整可以通过转动(2)（A）P4实现。 一朝“—”方向意味着减小风门 一朝“+”方向意味着增大风门 大火风门 设定(2)（B）到“Ⅱ”位置，将(3)（A）螺丝放松后，并调整(4)（A）即可调整大火风门大小。 在(1)（E）处空气压力必须与表（E）加上(2)（E）处测得的炉膛背压相同或相近。 |
| --- | --- |

|  | 燃烧器运行 启动（A）—（B） 启动各阶段时间间隔用秒表示： 0s：控制器TL通电;电机启动和点火变压器接通；油泵(3)从油罐通过油管(1)和过滤器(2)吸油和升压给油,活塞（4）受压顶起,油经过管(5)—(7)回油罐。螺钉(6)关断旁路通向吸油管的油量,且电磁阀(8)(11)(16)关闭，停止向喷嘴供油。 20-28s :液压缸15的活塞（A）打开空气阀进行吹扫，当阀8和16打开时，油通过管(9)和过滤(10)，并通过喷嘴喷雾，遇电火花点燃，形成第一段火。 点燃5s之后:点火变压器断电;此时，如控制器TR是通或者已由短路线取代时，第二级电磁阀(11)打开，油进入阀，抬起活塞而接通了两路，其中一路到管(12)，过滤器(13)，至第二级喷嘴，而第二路油到液动气缸(15)活塞B，开启风机进气阀门至第二级。 到此，燃烧器启动周期结束。 稳定运行操作 如系统装备一个控制器TR： 启动周期结束，二级电磁阀工作指令即至控制器TR,控制锅炉温度、压力。 锅炉温度、压力升至TR断开,电磁阀(11)关，燃烧器从二级回至一级运行。 当温度或压力下降至TR又合上时，电磁阀(11)打开，燃烧器从一级升至二级，如此重复以上过程。当所需的燃烧出力低于一级燃烧提供的热量时，燃烧机停烧，此时，控制器TL断开，且电磁阀(8)-(16)关闭，火焰立即熄灭，进风门即完全关闭。 系统没安装控制器TR（装上短接线）: 燃烧器启动燃烧进程如上;如温度或压力升至控制器TL断开，燃烧停止（如图中A—A）电磁阀(11)断电，活塞关断二级喷嘴供油，留在气缸(15)的油通过活塞B，排至喷嘴。 点火失败 如果燃烧器点火失败，在第一级电磁阀打开5秒内和在控制器TL合上25-33秒之内，燃烧器进入自锁状态。 控制盒的示警（停）灯亮。 运行中突然断火 如果运行中突然断火，燃烧器在1秒内自动停烧，自动进行重启动过程。 |
| --- | --- |

|  | 最终的检查 将光电管弄暗，接通控制装置: 燃烧器应该启动1级电磁阀打开后 5秒钟燃烧器锁定。 让光电管见光，接通控制装置: 燃烧器应该启动10秒钟燃烧器锁定。 当燃烧器在大火工作状态时，弄暗光电管: 首先火焰在1秒钟之内将熄灭;燃烧器进入预吹风20-28秒，点火5秒，燃烧器再进入锁定。 维护保养 泵 所指示油压应稳定在以前测量值. 低限不能超过与前测量值差0.45bar。 运行时没异常的噪声 如果泵运行时有噪声或者油压不稳定，可拆下吸油软管，看看油是否能从油罐吸过来？这种方法可以检查出问题来自于吸油管或者泵。 如果问题在泵，检查过滤器是否脏，由于真空表装在其前面，所以不能从表上发现过滤器是否有堵塞。 如果问题在吸油管，检查过滤器是否干净，以及有没有空气进入吸油管。 过滤器（A） 检查下列过滤器网：在管路(1);在泵上(2);在喷嘴里(3)。 需要时清洗之，或更换。 如发现泵里有锈或其他杂物，用一单独的泵来排除罐底可能积存的水和杂质。然后清洁泵内部和密封盖表面。 风轮：检查轮内叶片,在其叶片上是否有积灰，积灰会减少空气量造成燃烧不充分。 燃烧头：检查燃烧头各处是否有异常，位置是否正常，有没有积炭，受高温影响有没有变形，注意如下部位： 喷嘴：不能用硬物清理喷嘴孔，也别拆卸，可清理或更换过滤网，一般2～3年更新喷嘴。 光电管（B）：清理其玻璃外壳表面,光电管(1)是用力推进卡位的，所以可用力往外拔出。 火焰观察窗（B）：需要时清洁表面 油软管：检查软管是否完好，是否破损或变形 其他控制测量 发现测量数值与以前数值有较大差别的地方，在检修时需要特别关注。检查这些控制和测量问题后，停止燃烧器工作，断开电源，关闭手动阀，然后拆开燃烧器进一步检修。 油罐：差不多每5年或者在需要时排掉罐底可能积存的水及污垢，使用一个单独的泵抽吸。 锅炉：按锅炉使用手册上要求的办法清理锅炉，使锅炉保持在原设计的特性下运行，特别是燃气温度和燃烧室的压力。最后，要检查烟囱排出烟气的状况,合上燃烧器和给电:如果在运行的初始，检测的燃烧性能与以前技术报告所列的数据不符合，或者燃烧状况不满意，燃烧器需重新校准。把新的数值写在数据纸上或者相似的文本上，这些数据在进一步的检查中用来比较是十分有用的。最后，检查控制风门的阀门及其连杆系统是否良好，检查燃烧器接线端子的固定螺钉是否松动，清洁燃烧器外表面等。 打开燃烧器(D) —关掉电源。 —松螺钉(1)和移开盖(2)。 —拧松螺丝(3)。 —使支撑机体延长段(4)搭在与风管连在一起的滑轨(5)上。 —略抬起机体A，向后拉，注意别碰坏在风管(7)里的稳火盘(6)。 |
| --- | --- |

|  | 状态显示板 状态单元有三功能： 1—燃烧器运行小时数和燃烧的次数表示在显示屏V上 总的运行小时数:按键“h1” 二级火力运行小时数:按“h2” 一级火力运行小时数:总运行小时—二级火力运行小时数 燃烧次数:按键“Count” 复位键操作次数和燃烧次数:连续按“reset”键三次。 存储记录:即使在断电情况下,运行时间和燃烧次数都被保存在储存器里。 2—显示点燃阶段的时间 液晶显示燃烧器工作状态如图A： 在控制器TR通电状态： 1—燃烧器关,TL断电 2—控制器TL通电 3—电机启动.秒数开始在v上显示 4—一级阀门通电 5—二级阀门通电。v上秒数停止 6—在第5阶段后10秒,信号：1111将出现在V上-这表示启动阶段结束 在控制器TR断电状态： 1—燃烧器关，TL断电 2—控制器TL通电 3—电机启动秒数开始在V上显示 4—一级阀门通电 7—第4阶段后30秒秒数停止在V上 8—在第7阶段后10秒，信号1111将出现在V上—表示启动阶段结束 在V上显示的秒数表示了在第10页上描述的各启动阶段完成的时间 3. 在燃烧器故障时，状态单元显示出故障发生准确时间 三种可能的指示灯显示,如图（B） 对于由括号中数目显示的故障原因，见第14页图示说明: 1:（11-12）; 2:（14-33）； 3:（13） |
| --- | --- |

9 .故障维修

| 故 障 | 可 能 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧器不启动 | 无供电 | 闭合所有开关，检查保险丝 |
|  | 极限控制器TL打开 | 调整或更新 |
|  | 安全控制器打开 | 调整或更新 |
|  | 控制盒锁定 | 重启动（锁定后10秒） |
|  | 电动机保护断开（缺相） | 重置热继电器 |
|  | 泵卡住损坏 | 更换 |
|  | 电连接错误 | 检查连接 |
|  | 控制盒损坏 | 更换 |
|  | 电动机控制器损坏 | 更换 |
|  | 电机损坏 | 更换 |
| 启动后锁定 | 光电管短路 | 更换光电管 |
|  | 光线和模拟火焰出现 | 消除光源或更换控制盒 |
|  | 缺相保护 | 连接后复位 |
| 预吹风后（安全时间后）锁定，火焰不出现 | 油箱中无油或油箱中有水 | 提高油位或抽干水 |
|  | 燃烧头和空气控制阀调节不当 | 调整。参见4-9页 |
|  | 一级电磁阀或安全电磁阀没有打开 | 检查电路更换电磁阀 |
|  | 一级喷咀堵了，脏了或损坏 | 更换 |
|  | 点火电极未调整或较脏 | 调整或清理 |
|  | 电极由于绝缘设备破坏而接地 | 更换 |
|  | 高压电缆损坏或接地 | 更换 |
|  | 高压电缆由于高温而变形 | 更换，保护 |
|  | 点火变压器损坏 | 更换 |
|  | 电磁阀或变压器连线错误 | 检查 |
|  | 控制盒损坏 | 更换 |
|  | 泵不动 | 重新启动并找出不动原因 |
|  | 连轴节损坏 | 更换 |
|  | 进回油管装反 | 正确连接 |
|  | 泵连接阀门关闭 | 打开 |
|  | 过滤器脏：管线-泵-喷咀 | 清洗 |
|  | 电机反转 | 更换连接 |
| 点火成功后5秒内锁定 | 光电管或控制盒损坏 | 更换 |
|  | 光电管脏 | 清洗 |
|  | 一级液压缸未打开 | 更换液压缸 |
| 脉动点火或点火不稳 | 燃烧头设置不对 | 调整（见第4页图F ） |
|  | 电极脏或位置不对 | 调整（见第4 页图B） |
|  | 风门设置不对，一级风太大 | 调整（见第9页图A） |
|  | 一级喷咀不适合锅炉或燃烧器 | 调整（见第4页表） |
|  | 一级喷咀损坏 | 更换 |
|  | 泵压不适合 | 调整至10-14bar之间 |
| 二级火不启动 | 控制装置TR未闭合 | 调整或更换 |
|  | 控制盒损坏 | 更换 |
|  | 二级电磁阀线圈损坏或电磁阀阻塞 | 更换 |

| 第二个喷咀喷油但风门不能达到大火位置 | 泵压低 | 增大 |
| --- | --- | --- |
|  | 二级液压缸损坏 | 更换 |
| 燃烧器大小火切换阶段停机，燃烧器重复启动周期 | 喷咀脏 | 更换喷咀 |
|  | 光电管脏 | 清理 |
|  | 风量过大 | 减小 |
| 不正常燃料供应 | 检查是否由供油系统或泵的原因造成 | 从离燃烧器较近的油罐向燃烧器供油 |
| 泵内部生锈 | 油罐里有水 | 从泵底用其它泵清除积水 |
| 泵有噪音，不正常的动 | 进油管进气。油泵的进油压力过高（高于35cm汞柱） | 紧固连接 |
|  | 油罐/燃烧器液位差过大 | 采用循环回路供油 |
|  | 管径太小 | 增大 |
|  | 进油过滤器堵塞 | 清洗 |
|  | 进油阀门关闭 | 打开 |
|  | 石蜡凝结导致温度降低 | 加入另一种轻油 |
| 长时间中断后泵不启动 | 回油管未浸入油中 | 将之回到进油高度 |
|  | 进油系统进气 | 将接头紧固 |
| 泵漏油 | 从密封处泄漏 | 更换泵 |
| 冒烟-黑烟或白烟 | 空气量不足 | 根据4，9页调节风门 |
|  | 喷咀选型错误或堵塞 | 更换 |
|  | 喷咀过滤网堵塞 | 更换或清洗 |
|  | 泵压调节错误 | 调节到10-14bar |
|  | 稳火叶片脏，松动或损坏 | 清洗，紧固或更换 |
|  | 炉膛排气量不够大 | 增大 |
| -白烟 | 进气量太大 | 根据4，9页调节风门 |
| 燃烧头脏 | 喷咀或过滤器脏 | 更换 |
|  | 喷咀的喷油量或角度不合适 | 查阅推举喷咀，4页 |
|  | 喷咀松动 | 拧紧 |
|  | 稳火叶片上有杂物 | 清洗 |
|  | 燃烧头错误或空气量不足 | 按第4页调节，打开风门 |
|  | 燃烧头长度不适合锅炉 | 与锅炉厂联系 |

# Text boxes

热继电器