轻油燃烧器

GULLIVER RG5D

# TYPE  398T1      CODE  3739850

目    录

1..燃烧器总述------------------------------------------------------1

1.1燃烧器附件--------------------------------------------------1

2..技术数据---------------------------------------------------------1

2.1技术数据-----------------------------------------------------1

- 2总体尺寸-----------------------------------------------------2

2.3工作范围-----------------------------------------------------2

3..安装--------------------------------------------------------------2

3.1锅炉安装-----------------------------------------------------2

3.2燃料供给-----------------------------------------------------3

3.3液压系统-----------------------------------------------------3

3.4电路连接-----------------------------------------------------4

4..工作--------------------------------------------------------------5

4.1燃烧调节-----------------------------------------------------5

4.2点火电极调节-----------------------------------------------6

4.3泵压及风门调整--------------------------------------------7

4.4燃烧器启动程序--------------------------------------------7

5.维护---------------------------------------------------------------8

6.故障及解决办法-------------------------------------------------8

- 燃烧器总述

1－泵

2－启动延时装置

3－控制盒

4－带报警指示灯的复位键

5－带绝热石棉垫的法兰

6－第2段火风门调节机构

7－喷嘴座

8－光电管

9－液压缸

10－4孔插座

11－第2级电磁阀

12－第1级电磁阀

13－电磁阀座

- 燃烧器电保护为EN60529标准的IP40保护等级

- 符合欧洲标准EMC89/36/EEC，73/23/EEC，89/392/EEC和92/42/EEC。

1.1 燃烧器附件

| 带绝热石棉垫的法兰 | 1个 |
| --- | --- |
| 安装法兰用螺钉螺母 | 4个 |
| 法兰用螺钉螺母 | 1套 |
| 带变径的油软管 | 2个 |
| 7针插头 | 1个 |
| 4针插头 | 1个 |

- 技术数据

2.1 技术数据

| 出力－热功率 | 8/12-25kg/h-95/142-296kw |
| --- | --- |
| 燃料 | 轻油,最大粘度20℃时6mm2/s |
| 电源 | 单相，230V(10％－50Hz |
| 电机 | 运行电流2.1A－2730rpm-286rad/s |
| 电容 | 8μF |
| 点火变压器 | 次级 8KV－16mA |
| 泵 | 压力 8－15bar |
| 最大电耗 | 0.47KW |

2.2总体尺寸

2.3工作范围 （按照EN267）

3 安装

3.1锅炉安装

- 将螺钉和螺母放在法兰（1）上。（请看图三）

- 如有必要，对石棉垫扩孔（4）。（请看图四）

- 用螺钉（5）和螺母2）将法兰（1）安装到炉门（3）上，必须将石棉垫放在中间。（见图二）

- 安装后，确保燃烧器如图五所示，燃烧器微微向上倾斜。

3.2 燃料供给

- 燃烧器允许油软管从任何一边进入(左或右侧)。

- 而电缆线应从燃烧器的另一侧进入。

3.3 液压系统

警告

- 启动燃烧器之前，确保回油管无堵塞，过大的背压会使泵的密封损坏。

- 设计时泵是按双油管运行的。如单管运行，须拧下回油螺钉（2），拧下旁路螺丝（3），再拧紧螺钉（2）（看图八）

油泵启动：

在图七所示系统中，松开油压表接口螺丝（6），（图八），直到有油流出就可以了。

在图九和图十所示系统中，启动燃烧器直到油泵充油。如果在燃料到达油泵之前锁定，至少等20秒才能再次启动。油泵进油真空度不能超过0.4bar（30cmHg）。大于这一值，气体可能从油中分离出来，所以油管一定要完全拧紧。

在低位油箱系统中，回油管应回到油箱中与入油管相同的水平高度，这种情况下，不需止回阀，然而如果回油管回到比燃料表面高的位置，必须装一个止回阀。

但这种方法不如前一种方法，因为阀门有可能漏油。

3.4 电路连接

注意：

( 电线截面1mm2

( 安装的连线必须符合所在国家的规定

警告：

不要将中线与相线搞混。

- 拆掉接线端子T6与T8之间的短接线，接上第2段火的温度控制开关。

试验：

断开温控开关，检查燃烧器是否停机；

遮黑光电管，检查燃烧器是否锁定。

4  工作

4.1 燃烧调节

根据效率标准92/42/EEC，调试燃烧器必须参考锅炉的使用说明，这一工作包括调整烟气中的CO和CO2，烟温和锅炉水温。

要达到所需要的出力，应按照下表选择合适的喷嘴，调准泵压，设定燃烧头和风门。（在海平面时，下表相应的值CO2约为12.5%。）

| 喷嘴1） | 泵压 | 燃烧器出力 | 燃烧头调整2） | 风门调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPH | 雾化角 |  | Kg/h±4% |  | 一级 | 二级 |
| 一级 | 二级 |  | bar | 一级 | 二级 | 数值 | 数值 | 数值 |
| 2.00 | 1.00 | 60° | 12 | 8.0 | 12.4 | 0 | 0.25 | 2.1 |
| 2.00 | 2.00 | 60° | 12 | 8.0 | 16.4 | 3 | 0.15 | 3.0 |
| 2.50 | 2.50 | 60° | 12 | 10.3 | 20.5 | 6 | 0.3 | 4.4 |
| 3.00 | 3.00 | 60° | 12.5 | 12.6 | 25.0 | 8 | 0.6 | 6.0 |

1）推荐喷嘴

Delanen:  W-B型

Steinen:   Q型

Danfoss:  S型

按如下步骤安装喷嘴：

（看图十二）

( 拧松螺钉(2)和螺母(3)，拿下喷嘴座，拿下小电缆(4)和光电管(5)。

( 拧松螺丝(9)后从喷嘴座上拿下稳火叶片(8)

( 正方向地拧上喷嘴(10)，按图十二所示拧紧。

2）燃烧头设定

根据燃烧器的出力，通过顺时针和逆时针转动设定螺丝(6)来进行，直到设定的调节杆(7)上的刻度点与喷嘴座的外边缘对齐（请看图十二）。

右边的简图中，燃烧头的设定对应于2.00GPH+2.00GPH油压为12bar时的出力，如上表所示，调节杆上的设定点3与喷嘴座的外边缘对齐。

4.2  点火电极的调节

警告:必须进行测量

对电极的调节，拧松螺丝（1），拿下整套点火电极（2）（看图十三），按4.1部分（第6页）“喷嘴的推荐”所述的操作调节点火电极。

4.3  泵压和风门调整

第1级调节:

风门的调节:拧松螺母（1），转动螺钉（2），直到指针（3）到达所需的位置。然后锁住螺母（1），（请看图十四）

第2级调节

风门的调节:拧松螺母（4），转动螺钉（5），直到指针（6）到达所需的位置，然后锁住螺母（4）（图十四）。

泵压调节：

出厂时泵压设定在12bar，如果需要重新设定或改变这一压力，可以调节螺钉（8）。

压力表一定要安装在螺帽（7）的位置（看图十五）。

燃烧器关机时，风门会自动关闭，除非烟囱处最大负压力超过0.5mbar。

4.4  燃烧器启动程序

5  维护

燃烧器需要由合格的有资格的技术人员进行周期性的维护

维护对于燃烧器的可靠性是必要的，可避免燃料的过量消耗以及随之而来的污染。

在进行维护清理之前，必须将系统的主电源开关关掉，以切断燃烧器的电源。

基本的检查有：

- 检查进油管及回油管是否有堵塞或凹陷。

- 清理进油管及油泵中的过滤器

- 检查燃料消耗是否正常

- 如需要，更换喷嘴

- 清理燃烧头中燃料出口区域和旋流盘。

- 让燃烧器不间断地运行10分钟，检查第1级和第2级的所有组件是否按手册正确设置，然后进行燃烧测试以检查以下各项:

(烟囱处的烟温

( CO2的含量（％）

( CO的含量（ppm）

(测量烟气的黑度值

6. 故障/解决办法

下面是造成启动故障或燃烧器非正常运行等问题的原因及相应的解决办法。

故障通常会造成位于控制盒（4，图一，第1页）复位键中的失火灯亮。

当失火灯亮时，只有按复位钮燃烧器才会重新启动，此后如果燃烧器运行正常，锁定可以归因于暂时故障。但是，如果继续锁定，一定要查找原因，并加以解决。

注意：

制造商不能对由于安装或燃烧器调节错误，由于不合适的或不合理的应用，由于未按照说明书指示操作，或由于非专业人员的参与而造成的人、动物的伤害负责任。

| 故障 | 可能的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 当温控调节开关闭合时，燃烧器不启动 | 无电源 | 检查7针插头中的 L－N线之间的电压是否存在 |
|  |  | 检查保险丝的情况 |
|  |  | 检查恒温极限是否锁定 |
|  | 光电管感受到光线 | 消除光源 |
|  | 温控失效 | 更换 |
|  | 控制盒的接线错误 | 检查并重接 |
| 在预吹扫及点火周期，燃烧器运行正常，但5秒后锁定 | 光电管脏 光电管坏 | 清洗 更换 |
|  | 脱火或熄火 | 检查泵压力及燃料的输出 |
|  |  | 检查风量 |
|  |  | 更换喷嘴 |
|  |  | 检查第1级电磁阀线圈 |
| 燃烧器启动并有点火延迟 | 点火电极位置不对 | 按手册的说明进行调节 |
|  | 风量太大 | 按手册的说明设定空气出力 |
|  | 喷嘴脏或损坏 | 更换 |