| 公称直径 |  | 外径 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | 寸 | A系列 | B系列 |
| 6 | 1/8 | 10 |  |
| 8 | 1/4 | 14 |  |
| 10 | 3/8 | 17 | 14 |
| 15 | 1/2 | 22 | 18 |
| 20 | 3/4 | 27 | 25 |
| 25 | 1 | 34 | 32 |
| 32 | 1-1/4 | 42 | 38 |
| 40 | 1-1/2 | 48 | 45 |
| 50 | 2 | 60 | 57 |
| 65 | 2-1/2 | 76 | 76 |
| 80 | 3 | 89 | 89 |
| 90 | 3-1/2 | 101 |  |
| 100 | 4 | 114 | 108 |
| 125 | 5 | 140 | 133 |
| 150 | 6 | 168 | 159 |
| 200 | 8 | 219 | 219 |
| 250 | 10 | 273 | 273 |
| 300 | 12 | 325 | 325 |

水管气管管道常用标准尺寸对照

DN15（4分管）、DN20（6分管）、DN25（1寸管）、DN32（1寸2管）、DN40（1寸半管）、DN50（2寸管）、DN65（2寸半管）、DN80（3寸管）、DN100（4寸管）、DN125（5寸管）、DN150（6寸管）、DN200（8寸管）、DN250（10寸管）等。

1英寸=25.4毫米

按说，是英制的话1吋=25.4mm，那4''管子应该是25.4×4/8=13mm。但我现在用的4''管子内径测量为约16mm。难道这个寸又变为中国的寸了？ 1寸=33.3mm，4''=33.3×4/8=16mm是不是这样理解啊？

4'=1/2”，管子的内径按理论计算值应该是25.4×4/8=13（mm）。但是管子的通径是按英制和公制换算的近似值进行规定的。如：

1/8”≈6mm；

1/4”≈8mm；

3/8”≈10mm；

1/2”≈15mm；

3/4”≈20mm；

1”≈25mm等。

故此不必深究。

参考资料：国家标准，GB/T3092-1993,低压流体输送用焊接钢管

水管的英制尺寸与公制尺寸如何换算

1 英寸=25.4毫米=8英分

把1英寸分成8等分：1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8英寸，相当于通常说的1分管到7分管。更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示，单位还是英寸。如果分母和分子能够约分（如分子是2、4、8、16、32）就应该约分。

英寸的表示是在右上角打上两撇，如1/2"。DN25（25mm，下同）的水管就是英制1"的水管，也是解放前的8分水管；DN15的水管就是英制1/2"的水管，也是解放前的4分水管；DN20的水管就是英制3/4"的水管，也是解放前的6分水管。

1.尺寸

水管气管管道常用标准尺寸对照

DN15（4分管）、DN20（6分管）、DN25（1寸管）、DN32（1寸2管）、DN40（1寸半管）、DN50（2寸管）、DN65（2寸半管）、DN80（3寸管）、DN100（4寸管）、DN125（5寸管）、DN150（6寸管）、DN200（8寸管）、DN250（10寸管）等。

管道都是以内径计算的，不过管道的丝扣螺纹都是以中径来计算的．用通径DN表示．

2.标准

有英制标准和国际标准两种。

3.材质

材质就有很多，根据不同的需要。

1）塑料管：

有PVC、UPVC、PPR、PPR稳态塑铝合金、铝塑管、玻纹管、PE管等。

2）金属管：

镀锌管、不锈钢管、不锈钢衬塑管、薄壁不锈钢管、镀锌衬塑管、铜管、铸铁管等。

管径（GB/T50106-2001）

一、管径单位

管径应以mm为单位

二、管径的表达方式

管径的表达方式应符合下列规定：

1水煤气输送钢管（镀锌或非镀锌）、铸铁管等管材，管径宜以公称直径DN表示；

2无缝钢管、焊接钢管（直缝或螺旋缝）、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以外径×壁厚表示；

3钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材，管径宜以内径d表示；

4 塑料管材，管径宜按产品标准的方法表示；

5当设计均用公称直径DN表示管径时，应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de（公称外径）×e（公称壁厚）表示（GB5836.1-92）

给水用聚丙烯（PP）管材规格用de×e表示（公称外径×壁厚）

一般来说，管子的直径可分为外径、内径、公称直径。

管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示，其后附加外直径的尺寸和壁厚，例如外径为108的无缝钢管，壁厚为5MM，用D108*5表示。

塑料管也用外径表示，如De63。

其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示，在设计图纸中一般采用公称直径来表示，公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准，也较公称通径，是管子（或者管件）的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等，例如：公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种，108为管子的外径，5表示管子的壁厚，因此，该钢管的内径为（108*5-5）＝98MM，但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差，也可以说，公称直径是接近于内径，但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称，在设计图纸中所以要用公称直径，目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸，公称直径采用符号DN表示，如果在设计图纸中采用外径表示，也应该作出管道规格对照表，表明某种管道的公称直径，壁厚。