YDJ-5KVA/50KV

试验变压器使用说明书

上海端懿电气科技有限公司

YDJ-5KVA/50KV

油浸式交流试验变压器使用说明书

- 概述

YD系列试验变压器是我公司在原试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较，本系列产品具有如下特点：

  - 缘结构方面，根据变压器油“距离效应”原理，采用多层次绝缘，把变压器内的内绝缘分割成多路油道，从而提高绝缘程度，缩小了体积。

  - 解决了老式变压器的渗漏油问题，由于老式变压器无储油器，所以当气温过高时，油膨胀后从油咀渗漏出来，而该系列产品将注油孔设在套管顶部，套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆．短路杆和串激杆等功用外，还相当于变压器储油器。

  - 本系列产品采用金属固定引线和均压，从而消除了放电现象。

  - 渍箱结构紧凑，外观新颖，体积小．重量轻。

  - 铁芯为单框芯式，使用DQ型，0.30mm冷轧取向硅钢片叠成，用新的特殊材料予以紧固，取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒．多层塔式结构。

- 主要技术指标

  - 输入电压  0－200V  输入电流：25A  仪表电压：100V

  - 额定高压 AC: 0－50KV  DC:0-70KV  输出电流：100mA

  - 额定容量  5kVA

  - 产品种类及型号

交流            YDJ－X／Y

交直流          YDJZ－X／Y

交流串激        YDJC－X／Y

交直流串激      YDJCZ－X／Y

（X为输出容量参数，单位为kVA；Y为输出交流电压参数，单位为kV。）

三．使用方法及注意事项

- 按接线示意图接好工作线，必须注意，使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。            （接线示意图）

输出

220V

接地

- 接通电源前，须先将操作箱（台）调压器调至零位。电源接通后，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯亮，表示变压器已通电等待升压。

- 以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压，并密切注意仪表指示及被试品情况，当泄露电流过大或被试品击穿时，过流保护继电器会迅速切断电源。

- 试验完毕，应匀速将调压器调至零位。

- 如试验中发现电压表指针摆动大，电流表指示数值急剧增加，或被试品冒烟、跳弧、有焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。

- 用YD系列产品作直流试验时，须将高压套管里的硅堆短路杆（D）和串激抽头接线杆（C）旋松抽出，并用干净的绝缘纸包好。作完直流试验后作交流电压试验时,必须旋入两短路杆。

- 直流试验时应加限流电阻和滤波电容，以防损坏硅堆。试验完毕应用放电棒放电。

- 环境;温度过高时，套管顶部可能有少量油溢出，系正常现象。当直流试验时，若在套管的内壁出现明显电晕，一般为少油现象，此时应取出短路杆，从其孔内用注射器予以补注合格的25＃变压器油。

- 试验变压器串激使用时，必须注意操作箱的输出端（A）、（X）与第一台试验变压器输出端(a)、(x)相应联系，第一台试验变压器的输出端（A、X）与第二台JT1上的试验变压器输入端(a)、(x)相应联接外，其壳体应与初级变压器输入相联，第三台JT2上的试验变压器输入端(a)、(x)与第二台JT1上的试验变压器套管顶部输出端（A）、（X）相联。

四、设备的维修和保养

- 设备保养：应将该设备置于干燥通风外保存，注意防潮及防尘，每次使用完毕应将防尘罩好，如使用时发现套管污秽严重，应用棉布擦干净后再使用。

- 设备维修：本设备一年内包修包换，超出一年，维修时按材料成本收费。

如有其它建议和要求请与我公司销售中心联系，谢谢使用！

五．5KVA/50KV高压试验装置装箱清单

1.5KVA/50KV试验变压器一台

2.试验连接线一套

3.使用说明书一份

4.检测报告一份

XC-5KVA调压控制箱使用说明书

- 产品用途

XC系列调压控制箱能平滑输出0-250V的交流电压，并具有多项监视与保护功能，与试验变压器。升流器等设备配套使用或其它电气试验。

- 产品特点

1、监视功能：输出电流   仪表电压  零位指示   分/合闸指示  计时指示

2、保护功能：过流保护   时间继电器

3、采用新型时间继电器，计时范围更广。

4、采用新型电流继电器，更精确。更可靠，确保人身及设备安全。

5、结构合理，体积小，重量轻。

三、技术指标

1、输入电压：220V±10%    50Hz

2、输出电压：0-250V  输出电流  0-25A

3、输出容量：5KVA

4、计时范围：1S-99H

5、环境温度：-20 ºC至     50 ºC

四 、面板结构示意图

五、使用方法

1、正确接线，将调压器逆时针回到零位。（调压器不到零位不能升压）

2、根据试验的要求，整定“时间继电器”及“电流继电器”。

3、插上电源线，电源指示灯亮，按上合闸按扭，送电指示灯亮。（此时可以升压）

4、匀速顺时针旋转调压器手柄至所需值。

5、启动计时开关，且“计时蜂鸣报警器”响时表示时间已到。

6、将调压器逆时针旋至零位，按下分闸按钮，送电指示灯灭。

7、拔掉电源线撤除接线，电源指示灯灭，试验结束。

六、注意事项

1、使用过程中，本仪器应可靠接地。

2、升压及降压过程应匀速，不要忽快忽慢。

3、试验过程中应随时观察监视仪表，及时发现意外情况。

七、产品出厂清单

1、控制箱                  1台

2、试验连接线              1套

3、使用说明书

上海端懿电气科技有限公司

地址：上海市嘉定区张掖路355号

电话：400-823-1798 021-69973262

传真：021-69973162

手机：18049958167

网址：www.dl021.com

邮箱：shdydq@163.com

# Text boxes

输出（X）

输出（A）

仪表

高压尾

输出（X）

输出（A）

仪表

仪表

接地

输出   接地   仪表

报警器

电源     送电

分闸   合闸   计时

高压电压表

低压电流表

计时

设定

调压器手柄

过流

保护

设定

电源开关