GDSQ三 倍 频 发 生 器

使

用

说

明

书

宝 应 高 电 电 力 设 备 厂

GDSQ三倍频发生器使用说明书

一、产品概况

三倍频发生器对于电力变压器、电压互感器等被试品，除了要对全绝缘变压器的主绝缘进行外施工频高压试验外，而且还要对变压器的纵绝缘以及半绝缘变压器的主绝缘进行感应高压试验。

根据国家试验标准，对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2～3倍最大工作相电压考虑。众所周知，变压器在额定频率，额定电压下，铁芯接近饱和，若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压，则空载励磁电流会急剧增加，达到不可允许的程度，从感应电势的关系式可以看出，为了施加大于额定电压的试验电压，而又不使铁芯饱和，可采用增加电源频率(f)的办法，必须用大于倍频电源发生器。

二、使用环境

1、电源条件：三相380V/50Hz

2、环境温度：-15℃～  40℃

3、海拔高度：不超过1000米

三、技术数据

| 型号规格 （GDSQ） | 额定容量（KVA） | 输入电压（V） | 输入电流（A） | 输出电压（V） | 输出电流（A） | 输出频率（Hz） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5KVA/300V | 5 | 380 | 7.6 | 300 | 16.7 | 150 | 28 |
| 5KVA/500V | 5 | 380 | 7.6 | 500 | 10 | 150 | 28 |
| 10KVA/300V | 10 | 380 | 15.2 | 300 | 33.3 | 150 | 45 |
| 10KVA/500V | 10 | 380 | 15.2 | 500 | 20 | 150 | 45 |
| 15KVA/500V | 15 | 380 | 22.8 | 500 | 30 | 150 | 60 |
| 20KVA/500V | 20 | 380 | 30.4 | 500 | 40 | 150 | 75 |
| 30KVA/500V | 30 | 380 | 45.6 | 500 | 60 | 150 | 95 |
| 50KVA/500V | 50 | 380 | 76 | 500 | 100 | 150 | 135 |

四、产品示意图

1．三倍频主机示意图

1.输入接线端（三相380V）；  2.输出接线端；

3.提把；              4.三倍频发生器主机；

2．三倍频控制示意图

- 接线端子；2—电流表；3—电压表；4—电流继电器；

5—调压器；6—断开按钮；7—启动按钮；8—箱把。

五、三倍频工作原理图

六、操作步骤

1、按接线图接好电源三相（380V）和控制箱电源，所有设备应可靠接地。

2、合上三相主电源，三倍频发生器本机进入工作状态并输出150Hz电源至控制箱调压器。

3、合上控制电源，控制箱控制电源指示灯亮，合上“高压”合闸按钮，主回路调压器有电，逐渐升压，升至所需的电压值。若由于上次试验因突然断电，调压器电刷不在零位时，本电流在合上控制电源时，调压器立即回到零位，至初始状态，高压只能在零位启动。

4、打开定时开关至“升”位置，系统就立即进入定时感应耐压试验，时间由定时器预先试验前设置。若在试验进程由于试品电流过大或击穿，则故障检测中“过流”指示灯亮并报警。按“复位”按钮一次，解除报警，为下一次试验准备就绪。

5、耐压时间到，系统即入自动回零状态，状态指示中“回零”指示灯亮。调压器回至零位停止。

6、切断“高压”合闸按钮，断开控制电源，切断三相输入电源，完成试验。

七、注意事项

在增加频率后，为了避免介质损耗增加对绝缘带来不利影响，试验时间应相对缩短。

八、产品成套性

1、三倍频发生器主机壹台；

2、三倍频电源控制箱壹台；

3、产品说明书壹份；

4、产品合格证及保修卡壹份。

九、三倍频接线图

宝应高电电力设备厂  电话：0514—88779136