智能温度变送器  （一入一出、24V DC供电）

产品概述

本智能温度变送器采用16位专用集成芯片设计，采集现场各种热电阻、热电偶等一次传感器的信号，经过放大、运算、隔离、抗干扰抑制等处理后，向控制系统或其它智能仪表输出直流电流或电压信号。

本智能配电器采用输入、输出、电源三端隔离技术，绝对电气隔离，断开过程环路中的直接电路（直流通路），使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强，从而提高了整个系统的可靠性。

产品特点

◆  全智能、数字化、现场可编程

◆  16位高精度采集芯片设计

◆  测量分段线性化处理

◆  输入故障状态指示

◆  12.7mm超薄厚度，便于密集安装

◆  标准DIN35mm导轨安装

技术参数

◆  传输精度：  ±0.2%F·S （25℃±2℃）

◆  温度漂移：  ≤50ppm/℃ （-20～+60℃）

◆  冷端补偿：  ±1℃（预热时间10分钟；热电偶有效）

◆  引线电阻：  ≤20Ω（热电阻有效）

◆  负载能力：  电流 ≤500Ω；电压 ≥1MΩ

◆  响应时间：  ≤2 S

◆  介电强度：  ≥1500V AC（输入/输出/电源之间，漏电流1mA，测试时间1min）

◆  电磁兼容：  符合IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求

◆  供电电源：  20～30V DC

◆  功    耗：  0.65W（24V供电，1路满载输出）；

◆  工作温度：  -20～+60℃

输入信号

○ 热电偶：K（0-1300℃）；  E（0-900℃）；   S（0-1600℃）；  B（300-1800℃）；

J（0-1200℃）；  R（0-1600℃）；  N（0-1300℃）；  T（0-400℃）；

Wre3-Wre25（0-2300℃）；         Wre5-Wre26（0-2300℃）

○ 热电阻：Pt100（-199-600℃）；   Cu100（-50-150℃）；    Cu50（-50-150℃）；

BA1（-199-600℃）；      BA2（-199-600℃）；      Pt1000（-199-600℃）；

○ 其它输入、输出类型可特殊订制

输出信号

○ 4-20mA   ○ 0-10mA   ○ 0-20mA   ○ 1-5V   ○ 0-5V   ○ 0-10V

面板说明

PWR：电源指示灯（绿色）；工作时常亮。

ALM：输入信号状态指示灯（红色）；

输入信号故障时闪烁（输入短路、断路）；

输入信号超量程时常亮（当测量值低于温度量程下限或高于温度量程上限时常亮）。

接线图

外形尺寸

长度×高度×厚度 : 114×99×12.7（mm）

安装方法

◆  35mm标准DIN导轨卡式安装，安装时请注意卡位稳定、牢固。

◆  请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。

◆  热电偶输入时应将补偿导线直接接至本仪表的输入接线端子上，中间不可连接其它材料。

使用环境

安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、电源端及空间的超过IEC61000-4-4：1995中第三类工业现场电磁干扰的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。