智 能 流 量 积 算 仪

操 作 说 明 书

（VC1009）

目  录

1．概述	1

2．功能特点	1

3．主要技术指标	1

4．流量运算处理功能	3

4.1补偿流量运算式	3

4.2补偿流量内容	3

4.3补偿系数K和K`运算式	4

4.4流量系数非线性补偿Kα	5

4.5流量系数补偿Kε	6

5．操作	7

5.1显示按键的说明	7

5.1.1 参数设定步骤	8

5.1.2 参数设定方法	8

5.2参数设定项目的说明	8

5.3记录查询	16

5.3.1停电记录查询	16

5.3.2流量断线记录查询	16

5.3.3 无纸记录功能	17

5.4仿真	17

5.5运行	17

5.5.1累积量清零和记录清除	17

5.5.2 信号异常的处理方法	18

6．安装	19

6.1 仪表的安装	19

6.2配线	19

6.2.1通用型端子排列	19

6.2.2 插拔型端子排列	19

附录—举例	20

1、一般气体（差压式流量计）	20

2、蒸汽温度、压力补偿（差压流量计）	21

3、饱和蒸汽温度补偿（频率式流量计）	22

4、饱和蒸汽压力补偿（频率式流量计）	23

5、一般气体温度、压力补偿（差压流量计）	24

6、一般气体温度、压力补偿（线性模拟输出流量计）	25

7、一般气体温度、压力补偿（频率式流量计）	26

8、一般湿气体干部分温度、压力补偿（差压式流量计）	27

9、一般湿气体干部分温度、压力补偿（频率式流量计）	28

10、液体一般二次多项式补偿（差压式流量计）	29

11、液体一般二次多项式补偿（频率式流量计）	30

12、流体密度补偿（频率式流量计）	31

# 1．概述

本仪表以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、能与各种流量变送器、传感器配合使用。如：孔板，弯管，电磁，超声，涡街（电流/频率）等，由于进行了周密的可靠性设计，使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。

〖仪表能对下列流体进行准确的联机运算〗

蒸    汽 …… 根据IAPWS-IF97公式计算蒸汽的质量流量和热量流量；

一般气体 …… 温度、压力补偿测量标准体积流量和质量流量，包括湿气体的干部分流量计算和“压缩系数”（Z）补偿；

天 然 气 ……温度、压力补偿测量标准体积流量和质量流量，包括天然气“超压缩系数”（Fpv）补偿；

液    体 …… 温度补偿或密度补偿测量标准体积流量和质量流量.

# 2．功能特点

■ 可接受以下几种输入信号

- 测定流量输入信号

模拟流量信号（AI1）：差压或线性流量信号（4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC）

频率流量信号（f）：1-10,000Hz

- 测定压力输入信号（AI2）

压力变送器模拟信号（4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC）。

- 测定温度输入信号

热电阻Pt100或者K、E、T分度热电偶信号。

温度变送器模拟信号（AI3）：（4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC）。

■ 流量、温度或压力的输入信号均可以为0-5V DC或1-5V DC，须订货时说明。

■ 可提供变送器+24V DC、+12V DC供电电源（有短路保护功能），以简化系统、节省投资。

■ 可提供累积量，瞬时量，温度，压力等的上下限报警功能，以及累积量脉冲输出功能。

■ 简单的容错功能：温度、压力补偿测量信号异常时，用对应的手动设定值进行补偿运算。

■ 仪表时钟和无纸记录功能为计量管理带来了方便。

■ 丰富的自诊断功能使仪表更易使用和维护。

■ 密码设定可防止未经授权的人员改变已设定的数据。

■ 仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件，从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。

■ 特殊设计的WDT电路、上电复位电路确保仪表通电运行正常，使用可靠性高的铁电存储器，断电数据不丢失，保护时间10年。

■ 能与上位计算机进行数据通讯，组成能源计量网络系统。

■ 除了常规的温度补偿、压力补偿、温度压力补偿外，该表还可对：

·一般气体的“压缩系数”（Z）进行补偿；

·天然气的“超压缩系数”（Fpv）进行补偿；

·流量系数非线性进行补偿,协议流量上下限功能；

·差压式流量计流束膨胀系数进行补偿；

·特别是该表在蒸汽流量测量、湿气体的干部分流量测量方面十分完善。

■ 采用组态方式工作，一台流量积算仪具备以上所有功能。对用户来说，无需知道工况参数、传感器参数就可选用本表解决各种流量测量问题。

# 3．主要技术指标

■ 测定输入信号

- 测定流量输入信号

模拟流量信号（AI1）：

4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC，键盘设定选择。

提供+24VDC外供电源，用于二线制4-20mADC变送器供电，负载能力为30mA,带过流保护。

频率流量信号（f）：

波形：矩形、正弦、三角波形。

幅值：低电平0-2V，高电平5-24V（可根据用户要求）。

频率：1-10,000Hz。  输入电阻：5KΩ。

提供+24VDC和12VDC独立外供电源，用于频率式流量变送器供电，频率流量信号输入与主机隔离, 二者选一,保证负载能力为100mA,带过流保护。

- 测定压力输入信号（AI2）

4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC，键盘设定选择。

提供+24VDC外供电源，用于二线制4-20mADC变送器供电，负载能力为30mA,带过流保护。

- 测定温度输入信号 (-200-560℃)

热 电 阻；Pt100分度     三线制输入，单线电阻≤10Ω

热 电 偶：K、E、T分度等

模拟温度信号（AI3）：4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC，键盘设定选择。

提供+24VDC外供电源，用于二线制4-20mADC变送器供电，负载能力为30mA,带过流保护。

■模拟变送输出信号

4-20mA DC、0-10mA DC或0-20mA DC，键盘设定选择；

可以选择流量,压力或温度等信号变送输出.

负载电阻：0-500Ω（4-20mA DC或0-20mA DC）

0-1000Ω（0-10mA DC）

数据更新周期：≤0.3S

■ 报警继电器触点容量:	AC 220V 3A或DC 24V 5A(阻性负载)

■ 基本误差

频率信号输入：读数的0.1%

电阻电偶输入：±0.3℃（t≤300℃时）

读数的0.1%（t﹥300℃时）

电压电流输入：满量程的±0.1%

电  流 输 出：满量程的±0.2%

补偿后流量显示；满量程的±0.2%

■ 补偿范围

蒸    汽： 压力					0.1-22MPa abs

温度					0-374℃（饱和蒸汽）

100-560℃（过热蒸汽）

一般气体： 压力             	任意

温度             	-200-560 ℃

天 然 气： 压力             	0-14MPa G

温度             	-40-115 ℃

密度             	0.554-0.750 kg/m3

N2、CO2含量（%）	0-15 %

液    体： 温度             	-200-560 ℃

- 通讯接口：	EIA RS-485串行接口（光电隔离），安全的防雷电路设计

EIA RS-232串行接口（光电隔离）

可以同时带有两路串行接口，可任意选择为RS-485或RS-232。（订货时需要说明）

通讯速率：可选（19200、9600、4800、1200波特率）

传输介质；双绞线

■ 断电数据保护时间：10年

■ 交流电源：220V+10%-15%，50Hz±5%     功耗：小于8W

■ 直流电源：24V+10%-15%                功耗：小于8W

# 4．流量运算处理功能

## 4.1补偿流量运算式

| 运算式 流量输入信号 | 测定流量 | 第1补偿流量 | 第2补偿流量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qf | 瞬时值Flow1 | 累积量Sum1 | 瞬时值Flow2 | 累积量Sum2 |
| 模 拟 信 号 AI1 | 差压 |  |  |  |  |  |
|  | 弯管 |  |  |  |  |  |
|  | 线性/涡街 |  |  |  |  |  |
| 频率信号f |  |  |  |  |  |

其中

FS：     测定流量量程

AI1（%）：测定流量模拟输入信号（0-100%）

f：      测定流量频率输入信号（Hz）

Kt：     频率式流量计流量系数

K：      补偿系数（见4.3）

K′：     补偿系数（见4.3）

Kα： 流量系数非线性补偿系数(见4.4)

Kε： 流体膨胀系数补偿系数(见4.5)

KT1： 第1累积量Sum1倍率

KT2： 第2累积量Sum2倍率

△t： 采样时间

RI：  瞬时流量单位时间校正系数

## ΔPmax： 测定差压最大值

## 4.2补偿流量内容

| 流体名称 | 第1补偿流量 | 第2补偿流量 | 第3补偿流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸 汽 | 质量流量 | 热量流量 | 计费（协议）流量 |
| 一般气体 | 标准状态体积流量 | 质量流量 |  |
| 天 然 气 | 标准状态体积流量 | 质量流量 |  |
| 液 体 | 标准状态体积流量 | 质量流量 |  |
| 无 补 偿 | 体积流量 | 质量流量 |  |

注：在协议流量功能使能后，第3补偿流量为主流量（第1或第2流量）根据协议流量的设定得出的计费流量，在测量状态下，按下RESET键可切换显示第3瞬时流量（JF）和第3累计流量（JS）。

## 4.3补偿系数K和K`运算式

| 输入信号 运算式 | 差压/弯管模拟信号AI1 | 线性/涡街模拟信号AI1 | 频率信号f |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸 汽 | （差压） （弯管） | （线性） （涡街） |  |
| 一般气体 （压缩系数Z计算法） （压缩系数Z设定法） |  |  |  |
| 一般湿气体干部分 （压缩系数Z计算法） （压缩系数Z设定法） |  |  |  |
| 天 然 气 |  |  |  |
| 液 体 (温度一般二次多项式) |  |  |  |
| 流 体 (密度补偿) |  |  |  |
| 无补偿 | k=1 | k=1 | k=1 |
| 注：当差压式流量计配用的差压变送器自带开方运算时，以及AI1接受转子信号时，流量示值与AI1（%）成正比，但是K与差压模拟信号输入时相同。 |

其中

Pf：  使用状态压力

Pd：  设计状态压力

Pn：  标准状态压力

Tf：  使用状态温度

Td：  设计状态温度

Tn：  标准状态温度

Zf：  使用状态气体压缩系数

Zd：  设计状态气体压缩系数

Zn：   标准状态气体压缩系数

Fpvf： 使用状态天然气超压缩系数

Fpvd： 设计状态天然气超压缩系数

Fpvn： 标准状态天然气超压缩系数

ρf：  使用状态密度

ρd：  设计状态密度

ρn：  标准状态密度

a1:    液体1次补偿系数

a2:    液体2次补偿系数

Фf:   使用状态气体相对湿度

Фd:   设计状态气体相对湿度

Pdsmax:设计状态水蒸汽的最大可能压力

Pfsmax:使用状态水蒸汽的最大可能压力

hf：  使用状态蒸汽比焓

## 4.4流量系数非线性补偿Kα

流量系数随雷诺数的变化，使得按通常方法（把流量系数看作常数）计算的流量与实际流量有一定偏差，当这个偏差满足不了要求的计量精度时，就应该进行补偿。当流量信号测量值与实际流量值之间存在非线性时，我们也可通过Kα系数来修正。仪表有16个折线段补偿，如图4.1所示为其中5个折线段示意图。

图4.1

补偿系数kα计算框图见图4.2。

设定【项目14功能指定（3）中的P】使得Kα补偿有效，由Qf查流量系数表Kα＝f(Qf);

Kα计算方法如下表所示：

| Qf在表格的位置 | 对应的Kα取值 |
| --- | --- |
| Qf≤Qf0 |  |
| Qf0<Qf≤Qf1 |  |
| Qf1<Qf≤Qf2 |  |
| … | … |
| Qf14<Qf≤Qf15 |  |
| Qf15<Qf |  |

## 4.5流量系数补偿Kε

4.5.1差压式流量计气体流束膨胀系数补偿Kε

若项目13功能指定(2)中的G设定为差压，且项目14功能指定(3)中的Q内容设定为使能，采用下面公式计算Kε：

根据ISO5167规定,三种取压方式的流束膨胀系数采用同一个计算式:

εf  =1 - ( 0.41 + 0.35β4 )

补偿系数kε计算框图见图4.3。

其中

Kε：	补偿系数运算值

εf：	使用状态流束膨胀系数

εd：	设计状态流束膨胀系数

ΔP：	差压(AI1(%)·ΔPmax)

Pf：	使用状态压力

β：		孔板开孔直径与管径之比

К：		使用状态气体等熵指数常用值

4.5.2弯管式流量计流量系数补偿Kε

若项目13功能指定(2)中的G设定为弯管，且项目14功能指定(3)中的Q内容设定为使能，采用下面公式计算Kε：

Kε = 0.9 π α D2

其中

Kε：	补偿系数运算值                 α：	    流量系数

R：	为曲率半径，单位mm            D：	为弯管内经，单位mm

# 5．操作

## 5.1显示按键的说明

（1）数据显示器

数据显示器由上排5位、下排9位高亮度LED数字显示器组成。

累积量最大9位有效数字，其小数位数由设备根据累积量的数值自动判断，最高2位小数；

主流量Flow最大5位有效数字，小数点位置由项目18的小数点位置确定；

压力测量值Pf小数点位置由项目24的小数点位置确定；

温度测量值Tf小数点位置由项目80的小数点位置确定。

在参数设定状态下，上排显示参数设定项目号（项目00-110），下排显示对应的参数值。

注：在参数设定值超出设定范围时，将会优先显示该出错参数的项目号，如Err 24，表示项目24设定超出范围。

（2）指示灯说明

Err指示灯：信号异常报警时，灯亮。（见5.5.3项）

T/R指示灯：仪表与上位机通讯时，灯亮。

AL1指示灯：AL1报警继电器吸合时，灯亮，继电器释放，灯灭。

AL2指示灯：AL2报警继电器吸合时，灯亮，继电器释放，灯灭。

（3）键盘

参数设定状态的按键操作:

|  | 增加键，用于参数项目号的选择和参数的设定。按下该键不放，快速增加。 |
| --- | --- |
|  | 减小键，用于参数项目号的选择和参数的设定。按下该键不放，快速减小。 |
|  | 移位键，用于参数的设定。 |
|  | 符号键，用于参数正、负号和小数点位置的设定。 |
|  | 确认键，用于参数的保存。 |

【注】同时按下和键，可进行测量状态/参数设定状态的显示切换。若需要修改参数，首先在10号菜单输入正确的密码，按下键确认，才能修改其他参数。

测量状态的按键操作:

·： 按下该键,上排显示主流量瞬时值(Flow）,下排显示主流量累积量(Sum)。 【通过项目14功能指定(3)中的O指定主流量为第1或第2流量】。

·Qf ：按下该键,上排显示Qf（未补偿流量标识）,下排显示未补偿流量值。 【与项目03显示值相同】

·Temp ：按下该键, 上排数据显示器显示tEP(温度标识),下排显示温度补偿值。 【当温度信号正常时，补偿值即测量值，与项目04显示值相同； 当温度信号异常或选择手动设定温度时，补偿值即手动设定温度值】

·Press ：按下该键, 上排数据显示器显示P(压力标识),下排数据显示器显示压力补偿值。 【当压力信号正常时，补偿值即测量值，与项目05显示值相同； 当压力信号异常或选择手动设定压力时，补偿值即手动设定压力值】

·Reset ：流量累积量面板清零键，只有在测量状态且用户设定累积量面板清零键输入有效时，按 该键4秒钟流量累积量被清零。 【若协议流量使能，按下此键可切换显示第3瞬时流量（JF）和第3累计流量（JS）】

### 5.1.1 参数设定步骤

(1) 在测量显示状态, 同时按下和键,可以切换至参数设定的显示状态。

(2) 用或 键,使上排显示器显示项目号10,按下，键入密码。如果相符，仪表进入参数设定状态，可进行其它参数的设定和密码修改。

(3 进行参数的设定操作。

【注意事项】 仪表出厂密码为000000。密码一经更改后，用户应记住自己设定的密码，如遗忘了密码，请与制造厂联系。

### 5.1.2 参数设定方法

（1）按或键调出需要修改参数的项目号；

（2）按键使需要修改的数据位的光标闪烁；

（3）用、键设定该闪烁显示位的数值，如果该位要设置小数点，只需按一下键（对于功能指定的项目，小数点不可设置，该键是无效的）；

（4）对于项目号23、29、30、31、44、48、49，数据设定可以是负值，数据显示器的最高位用来设置数据的正、负符号，用键使最高显示位光标闪烁，按键，即可改变数据正、负号，对于这类参数，显示器最高显示位是不能设置小数点的。

（5）按键，数据显示器闪烁显示的数据就被写入到仪表内部存贮单元，显示器显示下一参数。

## 5.2参数设定项目的说明

为了达到充分发挥本仪表功能的目的，首先要确定所需要的功能指定项目（12、13、14）的数据内容和有关的其它参数的内容，并且在数据记录单里记录上述已确定的数据。

根据功能指定项目（12、13、14）设定的数据内容，流量运算公式中不使用的参数项目不必设定和记录。

表5.1为数据记录单，表5.2为数据记录单中功能指定项目（项目号12、13、14）的数据内容。

项目00-09为运算结果显示，不需要设定。

项目10（数据设定密码）的设定。

（1）若需要修改参数，首先在10号菜单输入正确的密码，按下键确认。

（2）若需要修改密码，在输入正确的密码后，可在此菜单下输入新密码。

项目11（累积量清零命令） 参照5.5.1项。

项目12-14（功能指定）的设定。

参照5.1项中表5.2功能指定项目的内容。

项目15（测定流量量程FS）的设定

（1）频率流量信号f输入时，可任意设定（与流量运算无关）。但项目3（未补偿测定测量Qf）运算结果小数点显示位置由本项目小数点的设定位置确定。

（2）模拟流量信号AI1（%）输入时，设定最大设计流量；蒸汽测量时，最大设计流量为质量流量，其它流体测量时，最大设计量为标准状态体积流量。项目3（未补偿测定测量Qf）运算结果小数点显示位置由本项目小数点的设定位置确定。设定FS=0不允许.

表5.1 数据记录单

| 00 | 报警(ERR)内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  |  | 06 | 补偿系数K运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  |  | 07 | 补偿系数K’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  |  | 08 | 补偿系数Kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度(Tf) |  |  | 09 | 补偿系数Kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  |  | 10 | 数据设定密码(密码设定) |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F |  |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L |  |  | 47 | 无纸记录功能设定 |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R |  |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） |  |  | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 |  | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程（FS’） |  |  | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值(Cut) |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 |  |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 |  |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（△Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 |  |  | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 |  |  | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 |  |  | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计状态压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 |  |  | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） |  | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数Kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） |  |  | 66 | 标定点流量补偿系数Kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（φd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数Kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数Kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数Kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值χ |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数Kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数Kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数Kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数Kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数Kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（zd） |  |  | 76 | 仪表仿真值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、秒） |  |  |

注：实际需设定的数据项目由功能指定项目内容确定。

表5.11 数据记录单2

| 79 | 测定温度最小值 |  |  | 105 | 累积量脉冲输出频率(Oup) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 测定温度最大值 |  |  | 106 | 累积量脉冲输出占空比(Ous) |  |  |
| 81 | 功能指定（10）A0 B0 C0 D0 E0 F0 |  |  | 107 | 下限流量(F0) |  |  |
| 82 | 测定温度输入滤波时间 |  |  | 108 | 下限收费流量(F0K) |  |  |
| 83 | 测定温度输入小信号切除值(CutT) |  |  | 109 | 上限流量(FS) |  |  |
| 84 | 测定压力输入滤波时间 |  |  | 110 | 上限超用费率/上限收费流量(FSK) |  |  |
| 85 | 测定压力输入小信号切除值(CutP) |  |  | 111 | 弯管内径(D) |  |  |
| 86 | -- |  |  | 112 | 弯管曲率半径(R) |  |  |
| 87 | -- |  |  | 113 | 弯管流量系数(α) |  |  |
| 88 | 标定点流量Qf10 |  |  | 114 | 差压迁移修正值(ΔP迁) |  |  |
| 89 | 标定点流量Qf11 |  |  | 115 | -- |  |  |
| 90 | 标定点流量Qf12 |  |  | 116 | -- |  |  |
| 91 | 标定点流量Qf13 |  |  | 117 | -- |  |  |
| 92 | 标定点流量Qf14 |  |  | 118 | -- |  |  |
| 93 | 标定点流量Qf15 |  |  | 119 | -- |  |  |
| 94 | 标定点流量补偿系数Kα10 |  |  | 120 | -- |  |  |
| 95 | 标定点流量补偿系数Kα11 |  |  | 121 | -- |  |  |
| 96 | 标定点流量补偿系数Kα12 |  |  | 122 | -- |  |  |
| 97 | 标定点流量补偿系数Kα13 |  |  | 123 | -- |  |  |
| 98 | 标定点流量补偿系数Kα14 |  |  | 124 | -- |  |  |
| 99 | 标定点流量补偿系数Kα15 |  |  | 125 | -- |  |  |
| 100 | 功能指定（11）A1 B1 C1 D1 E1 F1 |  |  | 126 | -- |  |  |
| 101 | AL1报警设定值(AL1) |  |  | 127 | -- |  |  |
| 102 | AL1报警回差值(A1h) |  |  | 128 | -- |  |  |
| 103 | AL2报警设定值(AL2) |  |  | 129 | -- |  |  |
| 104 | AL2报警回差值(A2h) |  |  | 130 | -- |  |  |

注：实际需设定的数据项目由功能指定项目内容确定。

表5.2 功能指定项目的内容

A:测定流量模拟输入信号（AI1）类型 0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC

B:测定压力输入信号（AI2）类型 0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC

C:变送模拟输出信号（AO）类型 0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC

D:面板累积量清零键输入 0:无效 1:有效

E:第1通讯传输速率 0：9600bps 1：4800bps 2：1200bps 3：19200bps

F:测量值自动巡回显示时间 0：无自动巡回显示功能 1-9：自动巡回显示时间（秒） 如设置“1”秒钟，则每秒钟巡回显示(Flow、Sum)、Qf、T、P测量值

12功能指定（1） A B C D E F                13功能指定（2） G H I J K L

G:测定流量输入信号类型 0:差压模拟输入1:线性模拟输入2:频率输入（f） 3:转子信号输入4:弯管信号输入5:涡街信号输入

H:测定温度输入信号类型

0:4-20mA DC 1:0-10mA DC 2:0-20mA DC 3:K型热电偶 4:E型热电偶 5:热电阻Pt100 6:T型热电偶

I:温度·压力数据 【蒸汽温压补偿场合】 温 度 压 力 优先 0： 测定值 测定值 压力 1： 测定值 手动设定值 温度 2： 手动设定值 测定值 压力 3： 手动设定值 手动设定值 压力 【一般气体温压补偿场合】 温 度 压 力 0： 测定值 测定值 1： 测定值 手动设定值 2： 手动设定值 测定值 3： 手动设定值 手动设定值 【液体一般二次多项式补偿场合】 温 度 0： 测定值 1： 测定值 2： 手动设定值 3： 手动设定值 【流体密度补偿场合】 温 度 0： 测定值 1： 手动设定值 2： 测定值 3： 手动设定值

J:瞬时流量单位时间 0:*/h 1:*/min 2:*/s 3:*/d

K:差压单位 0:Pa 1:kPa

L:压力单位(注:abs表示绝压 G表示表压) 0:Pa abs 1:kPa abs 2:Mpa abs 3:Pa G 4:kPa G 5:Mpa G

14功能指定（3） M N O P Q R

M:运转/仿真指定 0：运转 1：仿真

N:k、k’补偿运算式 0:温压补偿，蒸汽（蒸汽表法） 1:温压补偿，一般气体（压缩系数Z计算法） 2:温压补偿，一般气体（压缩系数Z设定法） 3:温压补偿，一般湿气体干部分 （压缩系数Z计算法） 4:温压补偿，一般湿气体干部分 （压缩系数Z设定法） 5:温度补偿，天然气(AGA法) 6:温度补偿，液体(一般二次多项式法) 7:密度补偿，流体 8:无 补 偿

O:主流量选择 0:第1补偿流量（Sum1、Flow1） 1:第2补偿流量（Sum2、Flow2）

P:流量系数非线性Kα补偿功能选择 0:不要 1:要

Q:流量系数Kε补偿选择 0:不要 1:要

R:变送输出功能选择 0:补偿后流量 1:未补偿流量Qf 2:压力P 3:温度T

◆ 项目 16(频率式流量计流量系数Kt)的设定

- 频率流量信号f输入时,应设定本项目,设定Kt=0不允许.

- 项目3(未补偿测定流量)  (参见4.1项),Kt为使用状态温度(常用温度)时的流量系数值.当Kt单位为P/L时,Qf单位为L/*,因此用户要求Qf为其它流量单位时,应对Kt作作相应变换后再设定.

RI由Qf流量单位时间*(h、min、s、d)内容确定.

注: 瞬时流量单位时间*/h、*/min、*/s、*/d通过项目13功能指定(2)中的J指定.指定后,瞬时流量单位时间校正系数RI自动取对应的值3600、60、1、86400.

◆ 项目 17(测定流量输入滤波时间)的设定

对项目3(未补偿测定流量)Qf进行一阶惯性数字滤波1/(1+TS),式中T为滤波时间,单位为”S”. 设定范围0～255，数值越大滤波效果越好，响应速度越慢.

◆ 项目 18(变送输出量程FS′)的设定

- 通过项目14功能指定(3)中的R指定，选择补偿流量，未补偿流量，温度或压力的模拟变送输出。

- 设定FS′=0 不允许.面板主流量Flow小数点显示位数由本项目小数点设定位置确定。

◆ 项目 19(测定流量输入小信号切除值Cut)的设定

(1)测量流量模拟信号输入时，测量值AI1(%)小于Cut(%)被切除，Cut为0，不切除。

(2)测量流量频率信号输入时，测量值f小于Cut被切除，Cut为0，不切除。

◆ 项目 20(第1累积流量倍率KT1)的设定

累积流量倍率KT1、KT2无量纲。合理选定KT1、KT2就能得到合适的满度累积速率。

(1)第1累积流量倍率按 KT1=设定,设定KT1=0不允许。

(2)

◆ 项目 21(第2累积流量倍率KT2)的设定

(1)第2累积流量倍率按 KT2=设定,设定KT2=0不允许。

(2)

注:项目20、21其作用请参照4.1补偿流量运算式。

◆ 项目 22(测定差压最大值)的设定

- 当差压流量信号输入且指定要进行气体流束膨胀系数kε补偿时,才需要设定本项目和指定差压单位(项目13功能指定(2)中的K)。

- 当弯管流量信号输入时,才需要设定本项目

◆ 项目 23(测定压力最小值)、项目24(测定压力最大值)的设定

(1) 压力测定输入时,请设定项目23、24。

(2) 项目05(测定压力)测定值小数点显示位置由项目24小数点设定位置确定。

(3) 项目23和项目24还可用来实现压力测量的零点迁移。

例如有一台用来测量水蒸汽压力的压力变送器，测量范围为0～1.0MPa（表压力），安装高度在取压口下方5m处，则引压管中的冷凝液（5m高水柱）使变送器各点输出均偏高49kPa，于是将项目23设定为-0.049MPa G，项目24设定为0.951MPa G，就可消除水柱对蒸汽压力测量的影响。

◆ 项目 25(手动设定压力)的设定

(1) 压力不测定采用手动设定值运算时应设定【参见项目13功能指定(2)】。

(2) 压力测定输入时，输入信号范围溢出用本项设定值运算。

◆ 项目 26(设计状态压力)、项目 27(标准状态压力)的设定

补偿系数k、k´运算时使用项目26、27时，应设定。参见4.3项补偿系数k和k’运算式。

◆ 项目 28(大气压)的设定

(1) 压力为表压时，应设定。

◆ 项目 29(手动设定温度)的设定

(1) 温度不测定采用手动设定值运算时应设定【参见项目13功能指定(2)】

(2) 温度测定输入时，输入信号范围溢出用本项目设定值运算。

◆ 项目 30(设计状态温度)、项目 31(标准状态温度)的设定

补偿系数k、k´运算时使用项目30、31时，应设定。参见4.3项补偿系数k和k运算式。

◆ 项目 32(标准状态密度ρn)的设定

(1) 仅当蒸汽测量时，可以不设定。

(2) 在一般湿气体干部分流量测量时，单位必须为kg/m3，其它场合，单位由用户任意确定，参见4.3项补偿系数k和k′运算式。设定ρn＝0不允许。

◆ 项目 33(设计状态气体相对湿度Фd)的设定

(1) 干蒸汽测量时，请设定Фd＝0。湿饱和蒸汽测量时，请设定蒸汽湿度。

(2) 一般湿气体干部分流量测量时，请设定设计状态气体相对湿度Фd（0-1）。

◆ 项目 34(εd)、项目35(β）、项目36（x）的设定

仅当差压流量信号输入且指定要进行气体流束膨胀系数kε补偿时，才需设定这些项目，参照4.5项流量系数补偿kε。

◆ 项目 37、38、39、40的设定

蒸汽密度、比焓的运算值，设定不影响运算。

◆ 项目 41（Zf）、项目42（Zd）、项目43（Zn）的设定

一般气体或一般湿气体干部分流量测量，采用压缩系数Z设定法时，请设定。

◆ 项目 44（临界温度）、项目45（临界压力）的设定

一般气体或一般湿气体干部分流量测量，采用压缩系数Z计算法时，请设定。

◆ 项目 47（无纸记录功能设定）

参照5.3.3，此功能需定制。

◆ 项目 48(1次补偿系数a1) 、项目 49(2次补偿系数a2)的设定

液体测量(一般2次式)时请设定,参见4.3补偿系数K和K′运算式。

- 项目 50（G）、项目 51（Mc）、项目 52（Mn）的设定

天然气测量时请设定。

设定范围：项目50（G）为0.554～0.750，项目51（Mc）、项目52（Mn）为0～0.15。

- 项目 53（Fpvf）、项目 54（Fpvd）的设定

天然气超压缩系数的运算值，设定不影响运算。

◆ 项目 55～项目74和项目 88～项目99的设定

(1) 仅当指定流量系数非线性补偿功能时，才需设定。

(2) 表5.1中标定点流量Qf0～Qf16为未经过Kα补偿的流量，其单位与未补偿测定流量Qf相同，补偿原理见4.4项说明。

(3) 设定时应注意：Qf（i）>Qf(i-1)   (i=1～16)

◆ 项目 75（仪表通讯站号no）的设定

(1) 设定范围1～255，每台仪表通讯站号设定不得重复。

(2) 设定为0时，仪表不允许通讯。

(3) 第1通讯传输速率由项目12功能指定(1)中的E确定，其对应的第1通讯传输模式由项目81功能指定(10)中的A0设定。其协议由项目81功能指定(10)中的D0设定。

(4) 第2通讯传输速率由项目81功能指定(10)中的B0确定，其对应的第2通讯传输模式由项目81功能指定(10)中的C0设定。其协议由项目81功能指定(10)中的E0设定。

◆ 项目 77（仪表时钟，年、月、日）

- 项目 78（仪表时钟，时、分、秒）

◆ 项目 79(测定温度最小值)、项目80(测定温度最大值)的设定

(1) 温度信号为电流信号输入时,请设定项目79、80。【参见项目13功能指定(2) 中的H】。

(2) 项目04(测定温度)测定值小数点显示位置由项目80小数点设定位置确定。

(3) 项目79和项目80还可用来实现温度测量的零点迁移。

◆ 项目81功能指定（10） A0 B0 C0 D0 E0 F0

A0: 第1通讯传输模式 (8个数据位) 0 - 无校验，1个停止位 1 - 无校验，2个停止位 2 - 偶校验，1个停止位 3 - 偶校验，2个停止位 4 - 奇校验，1个停止位 5 - 奇校验，2个停止位

B0: 第2通讯传输速率 0：9600bps，1：4800bps 2：1200bps 3：19200bps

C0: 第2通讯传输模式 (8个数据位) 0 -无校验，1个停止位 1 -无校验，2个停止位 2 -偶校验，1个停止位 3 -偶校验，2个停止位 4 -奇校验，1个停止位 5 -奇校验，2个停止位

D0: 第1通讯传输协议 0-NPLJ 1-ModBus 2-JLS 3-WGJK

E0: 第2通讯传输协议 0-NPLJ 1-ModBus 2-JLS 3-WGJK

F0: WGJK协议的时间间隔，参照表5.2.3间隔时间设定

◆ 项目 82(测定温度输入滤波时间)的设定

对项目4(测定温度)Tf进行一阶惯性数字滤波1/(1+TS),式中T为滤波时间,单位为”S”.

设定范围0～255，数值越大滤波效果越好，响应速度越慢.

◆ 项目 83(测定温度输入小信号切除值CutT)的设定

测量温度模拟信号输入时，测量值AI3(%)小于CutT(%)被切除，CutT为0，不切除。

◆ 项目 84(测定压力输入滤波时间)的设定

对项目5(测定压力)Pf进行一阶惯性数字滤波1/(1+TS),式中T为滤波时间,单位为”S”.

设定范围0～255，数值越大滤波效果越好，响应速度越慢.

◆ 项目 85(测定压力输入小信号切除值CutP)的设定

测量压力模拟信号输入时，测量值AI2(%)小于CutP(%)被切除，CutP为0，不切除。

- 项目 86～87（暂无）

◆ 项目100功能指定（11） A1 B1 C1 D1 E1 F1

A1: AL1报警输出参量 参照表5.2.1a

B1: AL1报警控制方式设置 参照表5.2.1b

C1: AL2报警输出参量 参照表5.2.1a

D1: AL2报警控制方式设置 参照表5.2.1b

E1: 协议流量功能设置 0-无协议流量功能 1-上限超用费率模式 2-上限收费流量模式

F1: ---

| 表5.2.1a |
| --- |
| 代码 | 报警输出对应参量 |
| 0 | 第一累积流量 |
| 1 | 第二累积流量 |
| 2 | 第一瞬时流量 |
| 3 | 第二瞬时流量 |
| 4 | 流体压力 |
| 5 | 流体温度 |
| 6 | --- |
| 7 | 流体密度 |

| 表5.2.1b |
| --- |
| 代码 | 报警控制方式设置 |
| 0 | 下限报警（常用，上单回差） |
| 1 | 上限报警（常用，下单回差） |
| 2 | 下限报警（双回差） |
| 3 | 上限报警（双回差） |
| 4 | 下限报警（下单回差） |
| 5 | 上限报警（上单回差） |

◆ 项目 101、102报警值AL1的设定

AL1报警设定时，首先应设定【项目100功能指定(11)中的A1，B1】选择AL1的报警参量和报警方式，然后设定【项目101、102】报警设定值和回差值，当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置保持范围A1h。举例说明：

设定【项目100】中A1为2，即报警参量为第一瞬时流量，

设定【项目100】中B1为3，即控制方式为上限报警（双回差），

设定【项目101】为90，即报警设定值AL1＝90，

设定【项目102】为1，即报警回差值A1h=1，

按上述方法设定后，当第一瞬时流量大于91时，AL1报警继电器吸合，对应面板的AL1指示灯长亮；当第一瞬时流量小于89时，报警继电器释放，对应面板的AL1指示灯熄灭。

◆ 项目 103、104报警值AL2的设定

AL2报警设定时，首先应设定【项目100功能指定(11)中的C1，D1】选择AL2的报警参量和报警方式，然后设定【项目103、104】报警设定值和回差值，工作方式与AL1报警相同。

◆ 项目 105、106累计量脉冲输出的设定

若【项目105】Oup设定为1，表示累积量每增加1，对应的继电器输出1个脉冲；若设置为10，表示累积量每增加10，对应的继电器输出1个脉冲。若【项目106】Ous设定为1，表示累积量脉冲输出时，每输出1个脉冲时，继电器的吸合时间为1秒。

◆ 项目 107、108、109、110协议流量的设定

【项目107】F0为下限流量, 【项目108】F0K为下限收费流量;在贸易中，供需双方约定下限流量F0,当主流量不为0且小于F0时,按照约定的下限收费流量F0K计量，即F3 = F0K;

【项目109】FS为上限流量，【项目110】FSK为上限超用费率/上限收费流量，

若设定为上限超用费率模式,当主流量大于FS时,按照下列公式计量：

F3 = FS +(主流量 - FS) * FSK.

若设定为上限收费流量模式,当主流量大于FS时, 按照约定的上限收费流量FSK计量，

即F3 = FSK;

注: 可通过【项目14】功能指定(3)中的O指定主流量为第1补偿流量或第2补偿流量，

可通过【项目100】功能指定(11)中的E1指定上限流量计量模式或关闭协议流量功能。

◆ 项目 111、112、113、114弯管流量系数补偿的设定

## 仅当弯管流量信号输入且指定要进行流量系数kε补偿时，才需设定这些项目，参照4.5项流量系数补偿kε。

## ◆ 项目 114差压迁移修正值（ΔP迁）的设定

## 作为项目 22(测定差压最大值)的迁移修正值，即【ΔPmax+ΔP迁】参与相关计算。

## 5.3记录查询

### 5.3.1停电记录查询

最多可存储最近60组来停电记录,在11号菜单输入000123,按确认键进入停电记录查询:

表5.3.1

| 项目号 | 显示内容说明 |
| --- | --- |
| 700 | 防盗功能,菜单进入次数累加器,每次进入菜单正确输入密码后,此变量加一. 寄存器地址0x8B,数据类型:无符合长整型 |
| 701 | 最近一次停电时间 7.11.19.15.42表示停电时间为07年11月19日15点42分 |
| 702 | 最近一次来电时间 7.11.19.15.43表示来电时间为07年11月19日15点43分 |
| … | … |
| 819 | 最早停电时间,表示方法同上 |
| 820 | 最早来电时间,表示方法同上 |

### 5.3.2流量断线记录查询

最多可存储最近60组流量断线记录,在11号菜单输入000124,按确认键进入记录查询:

表5.3.2

| 项目号 | 显示内容说明 |
| --- | --- |
| 900 |  |
| 901 | 最近一次流量断线时间 9.01.10.11.22表示流量断线时间为09年01月10日11点22分 |
| 902 | 最近一次流量恢复时间 9.01.10.12.02表示流量恢复时间为09年01月10日12点02分 |
| … | … |
| 1019 | 最早流量断线时间,表示方法同上 |
| 1020 | 最早流量恢复时间,表示方法同上 |

### 5.3.3 无纸记录功能

(1)数据格式设定

无纸记录所记数据的格式是根据用户的使用要求而设计的。例如用于测量蒸汽流量的系统，能够记录下采样时刻的累积流量、瞬时流量、流体压力、流体温度数据等，因此标准版本的数据格式为：仪表能记录包含每组5条子记录的24576组数据;每组记录由5条子记录组成，其中第（0）条子记录为时间，其余4条子记录为实质性数据，即每一条子记录具体记录哪一个参数可在仪表的第47条菜单中的“U”～“X”4个数位指定，其中“U”位用作指定第（1）条子记录，“V”、“W”和“X”分别作指定第（2）、（3）、（4）条子记录。每一条子记录都可根据需要记录某个变量，标准版中的变量可有8种选择,参照表5.3.3。

（2）存储时间间隔设定

海量存储器中数据存储的间隔时间由用户根据使用需要指定，间隔时间可在1min～30min范围内指定，并在仪表菜单第47条中的“S”位指定。

当间隔时间选1min时，海量存储器中可存放17天的最新数据，当间隔时间选30min时，则可存放512天最新数据。间隔时间选得短，所记录的数据用于制作历史曲线时能使曲线平滑而美观，便存储空间没几天就被存满。相反如果间隔时间取得长，能够容纳的天数多，但得到的历史曲线不够平滑，因此应根据具体用途合理选定。

表5.3.3

| 47 | S | T | U | V | W | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单号 | 间隔时间设定 0 1min 1 2min 2 5min 3 6min 4 10min 5 15min 6 20min 7 30min | -- | 记录的变量指定 0 第一累积流量 1 第二累积流量 2 第一瞬时流量 3 第二瞬时流量 4 流体压力 5 流体温度 6 故障诊断结果 7 流体密度 |

（3）数据抄录

在系统中，计算机通过通信口与智能仪表相连，软件人员根据通信协仪和使用要求编写应用软件，系统运行后计算机就可按操作员的操作或自动去某台仪表读取某段时间范围内的数据。抄录方法请参照《通讯协议》。计算机抄录的数据常用于绘制历史曲线，编制报表和编写故障诊断报告。

## 5.4仿真

参数设定完毕以后，用本仪表的仿真功能可以对流量运算处理功能进行检查。

把项目14（功能指定（3））的M运转/仿真指定为仿真，可实现仿真功能。

在仿真功能下，用项目76的设定数据作为测定流量信号，对于选择了模拟流量信号AI1（%）输入情况下，请设定0.000到1.000之间的数据；对于选择了频率流量信号f输入情况下，设定数据请注意频率单位为Hz。

温度、压力输入方式由项目13（功能指定（2））的I温度、压力数据确定。

## 5.5运行

仪表参数设定完毕后，如果有信号输入，仪表就按流量测量的计算公式和有关的补偿公式进行处理，获得准确的流量值，并将该值进行显示和输出。

### 5.5.1累积量清零和记录清除

（1）在参数设定状态下，要进行累积量清零，将项目11设定为“000000”，按下键第1累积量，第2 累积量，第3累积量全部被清零；要清除无纸记录数据,来停电记录和流量断线记录时，将项目11设定为“090005”，按下键即可。清除后项目11自动恢复为000005。

（2） 如果用户指定了面板累积量清零键允许（项目12功能指定（1）的D），则在测量状态显示时，按下 (Reset)键4秒, 累积量被清零。

### 5.5.2 信号异常的处理方法

本仪表内部和测定输入信号异常时，面板上的ERR指示灯亮，请迅速采取相应措施。

通过同时按下和键，将显示切换至参数设定状态，上排显示00项目号时,下排显示报警（ERR）代码内容，查出异常原因（参照5.5.3项）。

ERR报警指示灯及报警代码显示值，除输入信号范围溢出时，当排除存在的原因后，会自动消除。未自动消除的下述项目，通过下述方法解决。

（1）A/D转换异常； 请与制造厂或销售单位联系。

（2）数据存贮器EEPROM异常： 请与制造厂或销售单位联系。

（3）变送输出范围溢出： 检查设定项目18（变送输出量程FS）的内容

（4）过热蒸汽成为饱和蒸汽： 检查蒸测定温度和压力信号是否正确

（5）数据设定范围溢出； 正确设定溢出的参数设定项目（测量状态时，将会显示该溢出项目号）

（6）标定点流量-补偿系数设定不合理： 检查项目55-74的内容，正确设定。

（7）Kε补偿计算用参数设定不合理： 检查差压单位、最大差压值，压力单位和压力值等有关与Kε补偿计算用参数内容，正确设定。

（8）压缩系数Z计算用参数设定不合理： 检查对应状态下的温度、压力和临界温度、临界压力、大气压力及压力单位数据内容，正确设定。

表5.5.3异常码对照表

| ERR灯 | 显示 代码 | 诊 断 内 容 | 异常时动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭 | 000000 | 正常 | *********** |
| 亮 | 000001 | A/D转换异常 | 流量运算处理停止 |
|  | 000002 | 数据存储器异常 | 流量运算处理停止 |
|  | 000004 | 历史数据存储器异常 | 历史数据不保存 |
|  | 000008 | -- | -- |
|  | 000010 | 测定温度输入信号范围溢出 | 用温度手动设定值运算 |
|  | 000020 | 测定压力输入信号范围溢出 | 用压力手动设定值运算 |
|  | 000040 | 温度补偿范围溢出 | 用温度补偿范围极限值运算 |
|  | 000080 | 压力补偿范围溢出 | 用压力补偿范围极限值运算 |
|  | 000100 | 测定流量输入信号范围溢出 | 用极限值运算 |
|  | 000200 | 变送输出范围溢出 | 用极限值运算 |
|  | 000400 | -- | -- |
|  | 000800 | 过热蒸汽成为饱和蒸汽 | 作为饱和蒸汽运算 |
|  | 001000 | 数据设定范围溢出 | 流量运算处理停止 |
|  | 002000 | 标定点流量-补偿系数设定不合理 | 用Kα=1进行运算 |
|  | 004000 | Kε补偿计算用参数设定不合理 | 用Kε=1进行运算 |
|  | 008000 | 压缩系数Z计算用参数设定不合理 | 用Z=1进行运算 |

例：000330

0330=0010+0020+0100+0200

（测定温度输入信号范围溢出、测定压力输入信号范围溢出、测定流量输入信号范围溢出、流量模拟显示/再发送范围溢出）。

# 6．安装

## 6.1 仪表的安装

仪表必须牢固的安装在仪表屏上,如有必要亦可装设于工作台上。无论装在何处，安装应牢固，仪表不应受到强烈振动。

## 6.2配线

下面仅提供了交流220V的端子排列图，直流24V的端子排列除供电电源外，其他相同。

### 6.2.1通用型端子排列

160 x 80型和80 x 160型端子排列：

96 x 96型端子排列：

### 6.2.2 插拔型端子排列

A型和B型端子排列：

# 附录—举例

# 1、一般气体（差压式流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 1010 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 0305 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 020000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 2000 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 2000 | Nm3/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 |  |  | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 |  |  | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.500 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 | 0.500 | MPa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.1013 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 50.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 60.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 1.293 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） | 1.000 |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） | 1.000 |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 2、蒸汽温度、压力补偿（差压流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | kg | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | MJ | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Kg/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 00000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 3500 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 00000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 1600 | Kg/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 1600 | Kg/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.000 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.700 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 | 0.700 | MPa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.10133 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 250.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 250.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） |  |  | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） | 0.0 |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 3、饱和蒸汽温度补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | ×10kg | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | ×10MJ | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Kg/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 25105 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 000000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 16000 | Kg/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 439.2 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 16000 | Kg/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） | 0.0 | Hz | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 10 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 10 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 |  |  | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 |  |  | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 22 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.10133 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 209.8 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） |  |  | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） | 0.0 |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  |  | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 4、饱和蒸汽压力补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | ×10kg | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | ×10MJ | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Kg/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 00000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 22005 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 00000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 10000 | Kg/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 1409.3 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 10000 | Kg/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 100 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 100 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.600 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.900 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.10133 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 100 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） |  |  | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） | 0.02 |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 5、一般气体温度、压力补偿（差压流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 000000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 05005 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 020000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 2000 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 2000 | Nm3/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.000 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.850 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 | 0.850 | MPa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.1013 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 40.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 40.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 1.293 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） | 1.000 |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） | 1.000 |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  |  | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 6、一般气体温度、压力补偿（线性模拟输出流量计）

| 00 | 报警（ALM）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 110000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 15005 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 021000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 2000 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 2500 | Kg/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.000 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.850 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 | 0.850 | MPa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.1013 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 40.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 40.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 1.293 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） | 1.000 |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） | 1.000 |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  |  | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 7、一般气体温度、压力补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 00000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 25005 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 020000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 200.0 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 18920 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 200 | Nm3/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.000 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 0.600 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 | 0.000 | MPa G | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.10133 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 40.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） | 20.0 | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 1.205 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） | 1.000 |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） | 1.000 |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 8、一般湿气体干部分温度、压力补偿（差压式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | Pa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 000000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 05003 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 040000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 5000 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 5000 | Nm3/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0 | Pa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 10000 | Pa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 5000 | Pa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计状态压力 | 5000 | Pa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 | 0 | Pa G | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 101325 | Pa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 30.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 30.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） | 0.0 | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 0.4655 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） | 1.00 |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） | 1.000 |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） | 1.000 |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） | 1.000 |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 9、一般湿气体干部分温度、压力补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 | 3.766 | MPa G |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 00000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 25005 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 030000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 200.0 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 18920 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 200.0 | Nm3/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.000 | MPa G | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 2.500 | MPa G | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 | 1.600 | MPa G | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 | 1.600 | MPa G | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 | 0.000 | MPa G | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 | 0.10133 | MPa abs | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 40.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 40.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） | 20.0 | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 1.205 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） | 0.7 |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 | -140.7 | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 10、液体一般二次多项式补偿（差压式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | ×100kg | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | MPa G | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 0000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 0510 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 061000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 | -0.0685 |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 20.00 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 | -2.5850 |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） |  |  | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 20000 | kg/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 100 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 |  |  | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 |  |  | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 |  |  | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 |  |  | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 90.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） | 90.0 | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 967.7 | kg/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 11、液体一般二次多项式补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | t | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  |  | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 1110 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 061000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 | -0.0685 |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 50.00 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 | -2.850 |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 8921 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 500.0 | t/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 |  |  | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 |  |  | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 |  |  | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 |  |  | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） | 90.0 | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） | 90.0 | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 0.9677 | t/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# 12、流体密度补偿（频率式流量计）

| 00 | 报警（ERR）内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 第1累积流量（Sum1） |  | Nm3 | 06 | 补偿系数k运算值 |  |  |
| 02 | 第2累积流量（Sum2） |  | t | 07 | 补偿系数k’运算值 |  |  |
| 03 | 未补偿测定流量（Qf） |  | Nm3/h | 08 | 补偿系数kα运算值 |  |  |
| 04 | 测定温度（tf） |  | ℃ | 09 | 补偿系数kε运算值 |  |  |
| 05 | 测定压力 |  | t/m3 | 10 | 数据设定密码（密码设定） |  |  |
| 11 | 累积量清零命令（清零时，设定0） |  |  | 45 | 临界压力 |  |  |
| 12 | 功能指定（1）A B C D E F | 000 |  | 46 | 仪表出厂编号 |  |  |
| 13 | 功能指定（2）G H I J K L | 2520 |  | 47 | 定时抄表时间（时、分、秒） |  |  |
| 14 | 功能指定（3）M N O P Q R | 071000 |  | 48 | 1次补偿系数a1 |  |  |
| 15 | 测定流量量程（FS） | 50.00 | Nm3/h | 49 | 2次补偿系数a2 |  |  |
| 16 | 频率式流量计流量系数（Kt） | 8921 | P/m3 | 50 | 天然气比重（G） |  |  |
| 17 | 测定流量输入滤波时间 | 2 | S | 51 | 天然气中CO2含量百分比（Mc） |  |  |
| 18 | 变送输出量程FS’ | 50.00 | t/h | 52 | 天然气中N2含量百分比（Mn） |  |  |
| 19 | 测定流量输入小信号切除值（Cut） |  |  | 53 | 使用状态天然气超压缩系数（Fpvf） |  |  |
| 20 | 第1累积流量倍率KT1 | 1 |  | 54 | 设计状态天然气超压缩系数（Fpvd） |  |  |
| 21 | 第2累积流量倍率KT2 | 1 |  | 55 | 标定点流量Qf0 |  |  |
| 22 | 测定差压最大值（∆Pmax） |  |  | 56 | 标定点流量Qf1 |  |  |
| 23 | 测定压力最小值 | 0.900 | t/m3 | 57 | 标定点流量Qf2 |  |  |
| 24 | 测定压力最大值 | 1.000 | t/m3 | 58 | 标定点流量Qf3 |  |  |
| 25 | 手动设定压力 |  |  | 59 | 标定点流量Qf4 |  |  |
| 26 | 设计压力 |  |  | 60 | 标定点流量Qf5 |  |  |
| 27 | 标准状态压力 |  |  | 61 | 标定点流量Qf6 |  |  |
| 28 | 大气压 |  |  | 62 | 标定点流量Qf7 |  |  |
| 29 | 手动设定温度（tf） |  | ℃ | 63 | 标定点流量Qf8 |  |  |
| 30 | 设计状态温度（td） |  | ℃ | 64 | 标定点流量Qf9 |  |  |
| 31 | 标准状态温度（tn） |  | ℃ | 65 | 标定点流量补偿系数kα0 |  |  |
| 32 | 标准状态密度（ρn） | 0.9677 | t/m3 | 66 | 标定点流量补偿系数kα1 |  |  |
| 33 | 设计状态气体相对湿度（фd） |  |  | 67 | 标定点流量补偿系数kα2 |  |  |
| 34 | 设计状态气体膨胀系数（εd） |  |  | 68 | 标定点流量补偿系数kα3 |  |  |
| 35 | 孔板开孔直径与管径之比（β） |  |  | 69 | 标定点流量补偿系数kα4 |  |  |
| 36 | 使用状态气体等熵指数常用值（χ） |  |  | 70 | 标定点流量补偿系数kα5 |  |  |
| 37 | 使用状态蒸汽密度（ρf） |  | kg/m3 | 71 | 标定点流量补偿系数kα6 |  |  |
| 38 | 设计状态蒸汽密度（ρd） |  | kg/m3 | 72 | 标定点流量补偿系数kα7 |  |  |
| 39 | 使用状态蒸汽比焓（hf） |  | MJ/kg | 73 | 标定点流量补偿系数kα8 |  |  |
| 40 | 设计状态蒸汽比焓（hd） |  | MJ/kg | 74 | 标定点流量补偿系数kα9 |  |  |
| 41 | 使用状态气体压缩系数（Zf） |  |  | 75 | 仪表通讯站号（no.） |  |  |
| 42 | 设计状态气体压缩系数（Zd） |  |  | 76 | 仿真设定值 |  |  |
| 43 | 标准状态气体压缩系数（Zn） |  |  | 77 | 仪表时钟（年、月、日） |  |  |
| 44 | 临界温度 |  | ℃ | 78 | 仪表时钟（时、分、钟） |  |  |

# Text boxes

图4.2  流量系数补偿kα计算框图

Yes

No

由项目14功能指定(3)中的P内容判定

送kα存储单元

Kα补偿吗？

由Qf查流量系数表

kα=f(Qf)

设kα=1

由项目14功能指定(3)

中的Q内容判定

由项目13功能指定(2)

中的G内容判定

送kε存储单元

kε补偿吗？

差压信号

设kε=1

Yes

Yes

No

No

图4.3  kε计算框图

流量测量范围：	0～50 Nm3/h（标准状态）

标准状态密度：	967.7 kg/m3 (0.9677 t/m3)

密度测量范围：	0.900～1.000t/m3

ρn=967.7kg/m3=0.9677t/m3

kt=8.921P/L=8921P/m3

流量测量范围：	0～50.00 Nm3/h（标准状态）

设计状态温度：	90 ℃

手动设定温度：	90 ℃

标准状态密度：	967.7 kg/m3

1次补偿系数a1：	-0.0685

2次补偿系数a2：	-2.5850

主参数为第2补偿流量(Sum1、Sum2)

液体一般2次式补偿

流量测量范围：	0～20.00 Nm3/h（标准状态）

设计状态温度：	90 ℃

手动设定温度：	90 ℃

标准状态密度：	967.7 kg/m3 (90 ℃时)

1次补偿系数a1：	-0.0685

2次补偿系数a2：	-2.5850

湿气体干部分压缩系数Z计算法

流量测量范围：	0～200.0 Nm3/h(标准状态，干)

设计状态压力：	1.60 MPa G

手动设定压力：	1.60 MPa G

设计状态温度：	40 ℃

手动状态温度：	40 ℃

标准状态压力：	0 MPa G

标准状态温度：	20 ℃

标准状态密度：	1.205 kg/m3(干气体)

设计状态气体相对湿度(фd)：0.70

压力测量范围：	0～2.500 MPa G

空气临界温度：	-140.7 ℃

空气临界压力：	3.766 MPa G

大   气   压：	0.10133 MPa abs

使用、设计、标准状态压缩系数设定法

湿气体干部分压缩系数Z设定

流量测量范围：	0～5000 Nm3/h(标准状态，干)

设计状态压力：	5000 Pa G

手动设定压力：	5000 Pa G

设计状态温度：	30 ℃

手动状态温度：	30 ℃

标准状态压力：	0 Pa G

标准状态温度：	0 ℃

标准状态密度：	0.4655 kg/m3(干气体)

大   气   压：	101325 Pa abs

设计状态气体相对湿度(фd)：1.00

压力测量范围：     0～10000 Pa G

一般气体压缩系数Z设定法

流量测量范围：	0～200.0 Nm3/h

手动设定压力：	0.60 MPa G

手动设定温度：	40 ℃

标准状态压力：	0 MPa G

标准状态温度：	20 ℃

标准状态密度：	1.205 kg/m3

压力测量范围：	0～1.0 MPa G

压缩系数  Zn：	1.000

压缩系数  Zf：	1.000

大   气   压：	0.10133 MPa abs

2000m3/h×1.293kg/m3=2586kg/h(取整为

2500kg/h)

主流量为第2补偿流量

(Sum2，Flow2)

MPa G

流量测量范围：	0～2000 Nm3/h

设计状态压力：	0.85 MPa G

手动设定压力：	0.85 MPa G

设计状态温度：	40 ℃

手动设定温度：	40 ℃

标准状态温度：	1.293 kg/m3

压缩系数  Zd：	1.000

压缩系数  Zf：	1.000

大   气   压：	0.10133 MPa abs

压力测量范围：	0～1.000 MPa G

设定1MPa G或1.000MPa G，对于项目5的小数点显示位置是不同的。

流量测量范围：	0～2000 Nm3/h

设计状态压力：	0.85 MPa G

手动设定压力：	0.85 MPa G

设计状态温度：	40 ℃

手动设定温度：	40 ℃

标准状态密度：	1.293 kg/m3

压缩系数  Zd：	1.000

压缩系数  Zf：	1.000

大   气   压：	0.10133 MPa abs

压力测量范围：	0～1.000 MPa G

流量测量范围：	0～10000 Kg/h

手动设定压力：	0.900 MPa G

手动设定温度：	100 ℃

压力优先（饱和蒸汽压力补偿）

压力测量范围：	0～1.600 MPa G

大   气   压：	0.10133 MPa abs

蒸汽湿度(фd)：	0.02(即干度为0.98)

无小信号切除

流量输入信号为频率信号

Kt=0.4392P/L=439.2P/m3

流量测量范围：	0～16000 Kg/h

手动设定压力：	22 MPa G

温度优先

手动设定温度：	209.8 ℃

大   气   压：	0.10133 MPa abs

蒸汽湿度(фd)：	0.0(即干度为1.0)

蒸汽测定中，如有可能是湿饱和蒸汽，应设定фd，干蒸汽设定фd=0

蒸汽测定

温度、压力测量输入

温度输入信号类型为Pt100

压力输入A12类型为4-20mA

流量测量范围：	0～1600 Kg/h

设计状态压力：	0.70 MPa G

手动设定压力：	0.70 MPa G

设计状态温度：	250 ℃

手动设定温度：	250 ℃

压力测量范围：	0～1.000 MPa G

大   气   压：	0.10133 MPa abs

开平方运算由差压变送器完成

主数据为第1补偿流量(Sum1、Flow1)

kα不补偿

kε不补偿

一般气体压缩系数Z设定法

运转方式

压力单位

MPa G

温度、压力不测定采用手动设定值

kε不补偿，差压单位不设定

流量输入为差压模拟信号AI1

瞬时流量单位为*/h

通讯设定波特率9600bps

压力不测定，A12类型不设定

面板累积量清零键输入有效

流量测量范围：	0～2000 Nm3/h

设计状态压力：	0.50 MPa G

手动设定压力：	0.50 MPa G

设计状态温度：	60 ℃

手动设定温度：	50 ℃

标准状态密度：	1.293 kg/m3

大   气   压：	0.10133 MPa abs

压缩系数  Zd：	1.000

压缩系数  Zf：	1.000

密度补偿

kt=8.921P/L=8921P/m3

主流量Flow小数点显示位数由本项目小数点设定位置确定