## Slide 1: 电力监控系统介绍 安科瑞电气股份有限公司 陆晓君
Notes: <number>

## Slide 2: 用户端电力监控系统组成
电力监控软件
计算机和通讯网络
中高压微机保护测控装置
低压多功能仪表、计量仪表
其它设备
(温控仪、直流屏等)
Notes: <number>

## Slide 3: Acrel-2000电力监控系统的功能
  数据采集
  数据处理
  控制操作
  告警管理
  用户权限
  报表
  人机界面
  事故追忆
  WEB发布
  打印
  GPS对时
  故障录波
  VQC
  微机防误
Notes: <number>

## Slide 4: 电力监控系统的相关标准
GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GBT 14598.300-2008 《微机变压器保护装置通用技术要求》
DL/T 5430-2009 《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》
GBT 13729-2002 《远动终端设备》
DL/T634.5101-2002 《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准》
DL/T634.5104-2009 《远动设备及系统 第5-104部分》
GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》
DL/T 1023-2006 《变电站仿真机技术规范》
Q/GDW 231-2008 《无人值守变电站及监控 中心技术导则》
DLT645-2007 《多功能电能表通信协议》
Q/GDW 214-2008 《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
Notes: <number>

## Slide 5: 提高配电系统可靠性
实时监控保护，保护用电安全
微机保护可以在40ms以内切断故障，防止次生灾害，缩小故障范围。
备自投等自动控制装置能在毫秒级的时间内接通备用电源，保障电力供应。
通过设置越限告警、预告告警和查询提醒可能存在安全隐患。
对配电网络实施可视化管理，通过人机界面随时掌握系统任一回路运行状况。
系统可以为配电系统安全运行提供合理建议，比如改善不平衡状态。
Notes: <number>

## Slide 6: 节省人工 提高效率
减少巡视/抄表/维修工作量
微机保护装置、多功能仪表和其它智能计量表计可以让运行人员通过鼠标掌握整个配电系统运行情况，而不必频繁的巡视。
系统提供预警和保护措施，有助于快速定位故障，结束凭借一只万用表和一把螺丝刀解决问题的低效率方式，缩短故障时间
电力监控系统能为企业节省60%的供配电人工，使停电故障时间减少80%以上。
Notes: <number>

## Slide 7: 弄清电费明细
全面细分电能计量
搭建完整的计量体系，防止偷电、异常用电，建立报表和图形
分别统计照明插座用电、动力用电、特殊用电
远程抄表，所有电能管理的数据可以按照要求格式自动生成日、周、月、季、年等各种报表
仪表提供的需量值可以测算企业的年均最大需量，作为和供电企业签订用电合同的指标，最大程度省电、省钱。
Notes: <number>

## Slide 8: 保证精密设备正常运行
监测电能质量
电力系统会受到外来干扰或者自身用电设备的干扰，会产生大量的浪涌和高次谐波，如果不监测和消除这些干扰，会大大缩短精密设备使用寿命，比如实验室、化验室、通讯行业。
实时监测精密设备负荷回路的电能质量，包括高次谐波分量和畸变率为改善电能质量提供合理措施建议，比如使用浪涌抑制器、谐波抑制器(APF有源电力滤波装置)来改善电能质量，保证精密设备安全运行。
Notes: <number>

## Slide 9: 用户端电力监控系统的招标
招标要求
功能要求和变电站自动化类似
厂家编写招标要求
招标形式：成套招标、单独招标
Notes: <number>
2、评标
（1）商务标{报价（50分）}
各投标人根据自己的经营情况、实力情况和市场行情，以及企业自身发展的策略自主投标报价；所有合格投标人的有效投标报价若等于或超过7家则去掉一个最高报价，去掉一个最低报价后的算术平均值为评标标底，有效投标报价若等于或少于6家则所有有效报价的算术平均值为评标标底；所有有效投标报价（去掉的投标报价不纳入评标标底的计算，但要进入打分评审）与评标标底相比，相等的得基本分40分，每下浮1%加1分（最多加10分），每上浮1%扣1分（最多扣10分），（标价记分采用插入法计算）。
（2）技术标（50分）
①满足招标技术要求及使用要求的程度； 10分
②设计、生产工艺、装备水平、图纸资料完整性及交付时间； 6分
③整套配置的互换性、合理性、安全性及优势特性； 7分
④投标方提出的合理化建议； 1分
⑤产品的性能、产品的寿命、及技术专利； 4分
⑥整套设备功能的先进性、可靠性、稳定性、经济性； 6分
⑦维修服务体系及承诺、备件供应保障、质量保证措施； 6分
⑧调试工程实施方案（施工组织设计）的先进性、可行性、合理性、完整性； 8分
⑨其它投标需要阐明的技术质量情况；2分
西门子报价320万，GE代理商报价252万，SEL代理商报价186万，

## Slide 10: 举例1：某工厂电力监控招标范围
工程规模
项目包含2台35/10kV变压器和9个10kV车间变电所，共49台微机保护装置和1套电力监控系统。附件有厂区电气平面图和电气一次图，委托专业招标公司招标。
在项目前期跟踪了甲方负责人，编写了招标文件，并到设计院改图。
招标前一直和甲方保持联系，技术投标文件征求负责人意见，争取技术分满分。
最终报价：
西门子代理：320万
GE代理：252万
SEL代理：189万
中标方：130万
另外三家厂家：64万 82万 88万
Notes: <number>

## Slide 11: 举例1：评标标准
（1）商务标（50分）
各投标人根据自己的经营情况、实力情况和市场行情，以及企业自身发展的策略自主投标报价；所有合格投标人的有效投标报价若等于或超过7家则去掉一个最高报价，去掉一个最低报价后的算术平均值为评标标底，有效投标报价若等于或少于6家则所有有效报价的算术平均值为评标标底；所有有效投标报价（去掉的投标报价不纳入评标标底的计算，但要进入打分评审）与评标标底相比，相等的得基本分40分，每下浮1%加1分（最多加10分），每上浮1%扣1分（最多扣10分），（标价记分采用插入法计算）。
（2）技术标（50分）
①满足招标技术要求及使用要求的程度； 10分
②设计、生产工艺、装备水平、图纸资料完整性及交付时间； 6分
③整套配置的互换性、合理性、安全性及优势特性； 7分
④投标方提出的合理化建议； 1分
⑤产品的性能、产品的寿命及技术专利； 4分
⑥整套设备功能的先进性、可靠性、稳定性、经济性； 6分
⑦维修服务体系及承诺、备件供应保障、质量保证措施； 6分
⑧调试工程实施方案（施工组织设计）的先进性、可行性、合理性、完整性； 8分
⑨其它投标需要阐明的技术质量情况；2分
Notes: <number>

## Slide 12: 举例2：电力监控系统投标案例分析
(1)招标范围
变电所微机保护10台，电力监控系统1套
(2)招标要求
保护功能、通讯方式等等都按照许继产品编写
(3)报价
第一轮：深圳中电143800 许继电气162020 珠海利多 109200
安徽鑫龙 180400 安科瑞166702
第二轮：深圳中电138600 许继电气137000 珠海利多 109200
安徽鑫龙 164100 安科瑞137200
许继中标。
Notes: <number>

## Slide 13: 如何结合安科瑞产品编写招标要求
招标要求大多由厂家编写，便于写入对自己有利的排他性限制或者限制对方使用价格便宜的部分产品投标
结合安科瑞产品特点我们如何写排他性限制条件
保护采用大屏幕液晶显示，可显示一次接线
保护要求保护测控一体化装置，保护和测控电流分开测量
保护装置采用统一的硬件平台，不同型号的保护装置硬件可互换，便于采购备品备件
保护装置要求采用可编程模式，不同设备的不同保护功能通过更换程序实现
保护装置指示灯指示类型要求通过可编程定义
保护装置要求至少具备两个通讯接口
保护装置采用ABB、西门子、安科瑞等厂家产品
为方便系统集成，电力监控系统要求和保护装置采用同一个厂家产品
Notes: <number>

## Slide 14: 电力监控系统项目模式1
设计院了解到了项目信息，上图
通过设计师认识甲方项目负责人或者总包方
帮助编写招标文件
投标过程中和甲方保持沟通
Notes: <number>

## Slide 15: 电力监控系统项目模式2
通过项目信息认识甲方或者总包方
通过甲方或总包方找到设计师，上图
帮助编写招标文件
投标过程中和甲方保持沟通
Notes: <number>

## Slide 16: 电力监控系统项目模式3
给柜厂报价：价格竞争
通过柜厂项目经理运作也可以做高价
Notes: <number>

## Slide 17: 电力监控系统项目模式4
入围大企业合格供应商名单，如SOHO、万达等专做商业地产的企业
pp.sohochina.com
Notes: <number>

## Slide 18: 电力监控系统项目模式5
与供电公司合作：二三四线城市建筑设计院大多只设计低压部分，用户端中高压部分由专业电力设计院设计，具有垄断地位
Notes: <number>

## Slide 19: 建筑面积与负荷计算
单位建筑面积和用电负荷之间的关系
住建部《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气》
GB50293-1999 《城市电力规划规范》
Notes: <number>

## Slide 20: 商业建筑面积与负荷计算
举例：某商业广场
建筑面积：30万平米
用途：办公楼和大型商业广场
根据以上信息和前面的表格，可以估算出，用电负荷大概为70VA/m2
变压器容量指标：100VA/m2，整个项目变压器容量指标约为30万平米乘以100VA/m2 =30000kVA。
Notes: <number>

## Slide 21: 商业建筑面积与负荷计算
10kV变压器容量一般在1250~2500kVA之间，取中等容量变压器1600kVA的话，总共需要变压器19台左右。
中压保护数量估算：变压器保护19台，进线保护2台，馈线保护6台，母联保护1台，PT监测2台，一共30台保护左右
每台变压器下的低压柜回路安装仪表约25台左右，变电所多功能表需要500台左右(不含楼层配电箱)
楼层配电箱建立能耗管理体系需要仪表1500台左右
根据以上计算：保护30台，多功能仪表500台，导轨表1500台，电力监控系统一套约16万，能耗管理系统一套约20万，电气火灾监控系统一套，总计约150万。
Notes: <number>

## Slide 22: 医院建筑面积与负荷计算
举例：某三甲医院
床位：800张，每床平均建筑面积不小于88平米(评定标准)，医院建筑面积最少71000平米
根据以上信息和前面的表格，可以估算出，用电负荷大概为100VA/m2
变压器容量指标：135VA/m2，整个项目变压器容量指标约为71000平米乘以135VA/m2 =9585kVA。
Notes: <number>