## Slide 1: 消防设备电源监控系统及应用
陆晓君 2014.2

## Slide 2: 主要内容
1
2
3
行业背景
产品介绍及对比
产品选型及问题答疑

## Slide 3: 主要内容
1.1 背景介绍
1.2 国标及地标介绍
1
行业背景

## Slide 4: 1.1 背景介绍
概述
消防设备电源监控系统作为一种预报警系统，其优点是可以提前对消防设备电源故障进行报警，避免火灾发生时消防设备不能正常使用，消防设备电源监控系统一旦投入使用，将有效的降低消防设备非正常投入使用的发生率；
起因
导致消防设备不能正常工作的原因主要就是供电电源的状态，如过压、欠压、缺相、错相等；
危害
在发生火灾时，消防设备不能正常工作；

## Slide 5: 1.2 国标及地标介绍
国家标准
《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010
《消防设备电源监控系统》 GB 28184-2011
国家标准图集
《消防设备电源监控系统》 10CX504
地方标准
《消防设备电源监控系统技术规程》DBJ04—XXX—2012
—山西省工程建设地方标准

## Slide 6: 1.2 国标及地标介绍
《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010
5.7 消防设备电源监控器
消防设备电源监控器应符合下列要求：
a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息；
b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

## Slide 7: 1.2 国标及地标介绍
《消防设备电源监控系统》 GB 28184-2011
3.1 消防设备电源
为各类消防设备电源的交流或直流电源，包括主电源和备用电源
3.2 消防设备监控系统
用于监控消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统，由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。

## Slide 8: 1.2 国标及地标介绍
《消防设备电源监控系统技术规程》DBJ04—XXX—2012
传感器监控的消防设施
设施名称 |  | 内容
设 置 场 所 | 消火栓（消防炮）系统 | 消防水泵电源
 | 自动喷水灭火系统、水幕、水喷雾（细水雾）灭火系统、雨淋喷水灭火系统（泵供水方式） | 喷淋泵电源
 | 泡沫灭火系统 | 消防水泵、泡沫液泵电源
 | 干粉灭火系统 | 供电电源
 | 气体灭火系统 | 供电电源
 | 防烟排烟系统 | 防烟排烟风机电源、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀（口）、电动排烟窗、电动挡烟垂壁电源
 | 防火门和卷帘门系统 | 防火门和卷门机供电电源
 | 消防电梯 | 消防电梯供电电源
 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 照明供电电源
 | 消防设备应急电源（EPS） | 所有EPS
 | 消防设备直流电源 | 分布在竖井或电气设备间，给消防设备供电的直流电源
1.2 国标及地标介绍

## Slide 9: 1.2 国标及地标介绍
1.2 国标及地标介绍

## Slide 10: 主要内容
2
产品介绍及对比
2.1 产品介绍
2.2 同行厂家对比

## Slide 11: 2.1 产品介绍
1 消防设备电源监控系统 用于监控消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统，由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。 2 消防设备电源监控器 能接收来自消防设备电源监控传感器（监控模块）的报警信号，发出声光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。 3 消防设备电源传感器（监控模块） 主要是监测消防设备电源的电压信号、电流信号以及开关状态等参数变化的传感器。

## Slide 12: 2.1 产品介绍
消防设备电源状态监控器
型号 |  | AFPM-100/B
监控容量 |  | ≤128点
外形尺寸 |  | 500(H)×400(W)×200(D)
主要组成部件 | 显示 | 5.1"单色液晶屏
 | 输入输出模块 | 远程智能I/O模块
 | 声光报警器 | 喇叭、LED指示灯
 | 备用电源 | 24V 24A铅酸蓄电池组

## Slide 13: 2.1 产品介绍
传感器部分（电压\电流监控模块）

## Slide 14: 2.2 同行厂家对比
厂家名称 | 壁挂式监控器
安科瑞 | AFPM100
华新鼎盛 | HX5900
珠海派诺 | PMAC510S
中消恒安 | ZXHA
新疆双新电控 | SXDQ-2000
1. 消防设备电源监控器

## Slide 15: 2.2 同行厂家对比
2. 消防设备电源监控传感器
厂家名称 | 产品系列
安科瑞 | AFPM1、AFPM3、AFPM5
华新鼎盛 | HX5911、HX5912、HX5913、HX5914（直流）、HX5921、HX5922、HX5923、HX5924、HX5928（交流单相）、HX5931、HX5932、HX5938（三相三线）、HX5941、HX5942、HX5948（三相四线）、HX5951、HX5952（开入开出）
珠海派诺 | PMAC511A、PMAC511A-I、PMAC511A-IR、PMAC511D、PMAC511A2、PMAC511A2-I、PMAC511A2-IR（单相） PMAC513A、PMAC513A-I、PMAC513A-R、PMAC513A2、PMAC513A2-I、PMAC513A2-IR（三相）
中消恒安 | ZXVA-D1、ZXVA-D2、ZXVA-D2F、ZXVA-D6、ZXVA-S1、ZXVA-S2、ZXVA-S2F、ZXVA-W1、ZXVD（电压传感器） ZXVI-D、ZXVI-S、ZXVI-W、ZXVI-W5（电压电流传感器）
新疆双新电控 | SXDQ-DC/U(A)、SXDQ-AC/1P/U(A)、SXDQ-AC/3P/U、SXDQ-AC/3P/U(A)、SXDQ-AC/4P/U、SXDQ-AC/4P/U(A)、SXDQ-2AC/1P/U、SXDQ-2AC/3P/U、SXDQ-2AC/4P/U

## Slide 16: 主要内容
3
产品选型及方案设计

## Slide 17: 3.1 产品选型及方案设计
某医院项目中消防设备的电源监控系统的设计
1.地下室 2.门急诊病房楼 3.食堂宿舍楼 4.办公体检楼 5.传染科

## Slide 18: 3.1 产品选型及方案设计
送风机配电系统图（消防设备）

## Slide 19: 3.1 产品选型及方案设计
送风机配电系统图（非消防设备）

## Slide 20: 3.1 产品选型及方案设计
应急照明配电系统图（消防设备）

## Slide 21: 3.1 产品选型及方案设计
照明配电系统图（非消防设备）

## Slide 22: 3.1 产品选型及方案设计
消防泵配电系统图（消防设备）

## Slide 23: 3.1 产品选型及方案设计
生活泵配电系统图（非消防设备）

## Slide 24: 3.1 产品选型及方案设计
消防电梯配电系统图（消防设备）

## Slide 25: 3.1 产品选型及方案设计
普通电梯配电系统图（非消防设备）

## Slide 26: 3.1 产品选型及方案设计
消防配电箱进线处

## Slide 27: 3.1 产品选型及方案设计
消防配电箱出线处

## Slide 28: 3.1 产品选型及方案设计
系统图

## Slide 29
谢谢大家！