AEM260系列

通信协议

上海安钧电子科技有限公司

1、通信接口RS485或RS232，波特率范围1200-9600。

2、仪表接线端为A, B和COM。

3、通信协议符合MODBUS规约。说明书表2中寄存器编号为寄存器地址。

4、通信信息组成：地址码-功能码-数据段-CRC校验码,一条消息连续发送和接收，字符间隔不能大于一个字符，否则认为一条新消息开始或老消息结束。信息体由十六进制数组成。.

5、数据定义：累积量为4字节十六进制定点数，瞬时量为4字节浮点数。.

6、通信命令：

功能码03-用来读取显示数据

发送   01    ;地址          回应  01   ;地址

03    ;功能码              03   ;功能码

00    ;寄存器地址高        04   ;字节个数

01    ;寄存器地址低(显示地址) 80   ;数据1

00    ;寄存器个数高        04   ;数据2

04    ;寄存器个数低        80   ;数据3

CRCH  ;CRC校验码高       80   ;数据4

CRCL  ;CRC校验码低     CRCH  ;CRC校验码高

CRCL  ;CRC校验码低

说明：地址＝仪表号，寄存器地址＝显示项目编号

回应字节个数＝（发送）寄存器个数低（1－63）

功能码04-用来读取数设定数据和码设定数据，

寄存器个数=1－3读码设定；=4－63读数设定。

读取数设定数据

发送  01  ;地址            回应   01 ;地址

04  ;功能码                 04 ;功能码

00  ;寄存器地址高           04 ;字节个数

01  ;寄存器地址低(数设定地址) 80 ;数据1

00  ;寄存器个数高           04    ;数据2

04  ;寄存器个数低           80    ;数据3

CRCH ;CRC校验码高           80    ;数据4

CRCL ;CRC校验码低         CRCH ;CRC校验码高

CRCL ;CRC校验码低

说明：地址＝仪表号，寄存器地址＝数设定地址编号

回应字节个数＝（发送）寄存器个数低（1－63）

读取码设定数据

发送  01 ;地址              回应   01 ;地址

04 ;功能码                   04 ;功能码

00 ;寄存器地址高             02 ;字节个数

01 ;寄存器地址低(码设定地址)  03 ;数据1码内容

00 ;寄存器个数高             04 ;数据2 码内容

01 ;寄存器个数低           CRCH ;CRC校验码高

CRCH ;CRC校验码高        CRCL ;CRC校验码低

CRCL ;CRC校验码低

说明：地址＝仪表号，寄存器地址＝码设定地址编号

回应字节个数＝（发送）寄存器个数低（1－3）X2

功能码06-用来进行码设定

发送  01 ;地址             回应  01  ;地址

06 ;功能码                 06  ;功能码

00 ;寄存器地址高           00  ;寄存器地址高

01 ;寄存器地址低(码设定地址)01  ;寄存器地址低

00 ;数据高                 00   ;数据高

04 ;数据低                 04   ;数据低

CRCH ;CRC校验码高       CRCH  ;CRC校验码高

CRCL ;CRC校验码低       CRCL  ;CRC校验码低

功能码10H-用来数设定（如：100=86H，00H，00H，48H）

发送  01 ;地址                  回应 01  ;地址

10H ;功能码                   10H  ;功能码

00  ;寄存器地址高              00  ;寄存器地址高

01  ;寄存器地址低(数设定地址)  01  ;寄存器地址低

00  ;寄存器个数高             00   ;寄存器个数高

04  ;寄存器个数低             04  ;寄存器个数低

04  ；数据个数            CRCH  ;CRC校验码高

86h  ;数据1                CRCL  ;CRC校验码低

00  ;数据2

00  ;数据3

48H  ;数据4

CRCH  ;CRC校验码高

CRCL  ;CRC校验码低

7、CRC校验码计算

01 ;地址        N1         CRC=0FFFFH为初值

10 ;功能码      N2        CRCL与N1异或运算

00 ;寄存器地址高N3      CRC右移1位，若移出位为1

01 ;寄存器地址低N4     则CRC=CRC和A001H异或,

00 ;寄存器个数高N5     若移出位为0则CRC=CRC

04 ;寄存器个数低N6     右移8次完成N1计算

04 ；数据个数   N7           …

80 ;数据1       N8     CRCL与N11异或运算

04 ;数据2       N9     CRC右移1位，若移出位为1

80 ;数据3      N10     则CRC=CRC和A001H异或,

80 ;数据4      N11     若移出位为0则CRC=CRC

CRCH  ;CRC校验码高       右移8次完成N11计算

CRCL  ;CRC校验码低       最后得到CRC校验值

8、sb2000系列仪表浮点数据格式

4字节浮点数格式：31  24  ,  23 ------------ 0

8位阶码 ,  23位尾数 +数付

采用IEEE标准方式，不存放最高位的1，最高位为1表示付数,为0表示正数,这样23位尾数还需加上隐含的最高位的1，构成1个定点原码24位小数，即尾数为小于1，大于等于0.5的小数。最低8位为阶码，采用偏移码方式，阶码等于实际数值减去127。如：7=86H-7FH，-10=75H-7FH。

例如：100＝0x86,0x00,0x00,0x48；(100=c80000/224*27)

-100=0x86,0x00,0x00,0xc8

0=0x00,0x00,0x00,0x00(阶码为0，该数＝0)

9、通信举例

仪表地址设为01，通信波特率＝4800,n,8,1(仪表码地址08＝01，09＝05)。

例1：读取仪表瞬时流量F,F=100. (4字节浮点数)

上位机发送：0x01,0x03,0x00,0x01,0x00,0x04,0xc9,0x15

仪表回传：0x01,0x03,0x04,0x86,0x00,0x00,0x48,0x4d,0xd3

例2：读取仪表累积流量S,S=12345.(4字节定点数)

上位机发送：0x01,0x03,0x00,0x07,0x00,0x04,0xc8,0xf5

仪表回传：0x01,0x03,0x04,0x39,0x30,0x00,0x00,0xa0,0xf6

例3： 读取仪表所有显示数据,包括瞬时,频率,差压, 压力,温度,密度,累积流量等7项28个字节

上位机发送：0x01,0x03,0x00,0x01,0x00,0x1c,0xc3,0x15

仪表回传：0x01,0x03,0x1c,

0x86,0x00,0x00,0x48,（瞬时流量＝100）

0x00,0x00,0x00,0x00,（频率＝0）

0x8a,0x00,0x00,0x48,（差压＝1600）

0x80,0x9f,0x99,0x19,（压力＝1.20）

0x87,0x7d,0x1f,0x39,（温度＝185.123）

0x80,0x00,0x00,0x00,（密度＝1.00）

0x60,0x30,0x00,0x00,（累积＝12384）

0x64(校验码低),0x56(校验码高)

例4： 读取仪表实时时间05－12－08－21－21－08，时间格式为6字节BCD码

上位机发送：0x01,0x04,0x00,0x29,0x00,0x03,0xc3,0x61

仪表回传：0x01,0x04,0x06,

0x08(秒),

0x21(分),

0x21(时),

0x08(日),

0x12(月),

0x05(年),

0x81(校验码低),0x9a(校验码高)