®

百 特 工 控

MODBUS通讯协议

使用手册

福州福光百特自动化设备有限公司

欢迎访问我们网站WWW.FBTC.COM.CN

1.		RTU方式通讯协议

  - 硬件采用RS－485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。

  - 数据帧10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验。

数据帧10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，奇校验。（订货时应标注）

数据帧10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，偶校验。（订货时应标注）

波特率:1200 2400 4800 9600 ( 液晶仪表、PA7000/paf7000、xmlh5000系列仪表波特率最高支持19200)

  - 功能码03H： 读寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器数高字节 | 寄存器数低字节 | CRC低字节 | CRC 高字节 |

第1字节	ADR       	：	从机地址码（=001～254）

第2字节 03H			：	读寄存器值功能码

第3、4字节			：	要读的寄存器开始地址

第5、6字节			：	要读的寄存器数量

第7、8字节			：	从字节1到6的CRC16校验和

从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4、5 | 6、7 |  | M-1、M | M+1 | M+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 字节总数 | 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 。。。 | 寄存器数据M | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　03H				：	返回读功能码

第3字节　     			：	从4到M（包括4及M）的字节总数

第4到M字节				：	寄存器数据

第M＋1、M+2字节			：	从字节1到M的CRC16校验和

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 83H | 信息码 | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　83H				：	读寄存器值出错

第3字节　信息码			：	见信息码表

第4、5字节				：	从字节1到3的CRC16校验和

  - 功能码10H： 连续写多个寄存器值

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器高字节地址 | 起始寄存器低字节地址 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 数据字节总数 |

| 8,9 | 10,11 | N,N+1 | N+2 | N+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码低字节 |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 寄存器高字节地址 | 寄存器低字节地址 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 90H | 错误信息码 | CRC低字 节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　90H				：　写寄存器值出错

第3字节　错误信息码		：	见信息码表

第4、5字节				：	从字节1到3的CRC16校验和

1.8　寄存器定义表：(注:寄存器地址编码为16进制)

| 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 | 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 表型字(2字节) | √ |  |  | √ |  |
| 0003 | 仪表地址 | √ | 0004 |  |  |  |
| 0010 | 通道1瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0011 | 通道1瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0012 | 通道2瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0013 | 通道2瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0014 | 通道3瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0015 | 通道3瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0016 | 通道4瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0017 | 通道4瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0018 | 通道5瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0019 | 通道5瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001A | 通道6瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 001B | 通道6瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001C | 通道7瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 001D | 通道7瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001E | 通道8瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 001F | 通道8瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0020 | 通道9瞬时值 (4字节浮点数高2字节） | √ | 0021 | 通道9瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0022 | 通道10瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0023 | 通道10瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0024 | 通道11瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0025 | 通道11瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0026 | 通道12瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0027 | 通道12瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0028 | 通道13瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0029 | 通道13瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 002A | 通道14瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 002B | 通道14瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 002C | 通道15瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 002D | 通道15瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 002E | 通道16瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 002F | 通道16瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0030 | 通道17瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0031 | 通道17瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0032 | 通道18瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0033 | 通道18瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0034 | 通道19瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0035 | 通道19瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0036 | 通道20瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0037 | 通道20瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0038 | 通道21瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0039 | 通道21瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 003A | 通道22瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 003B | 通道22瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 003C | 通道23瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 003D | 通道23瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 003E | 通道24瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 003F | 通道24瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0040 | 通道25瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0041 | 通道25瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0042 | 通道26瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0043 | 通道26瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0044 | 通道27瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0045 | 通道27瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0046 | 通道28瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0047 | 通道28瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0048 | 通道29瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0049 | 通道29瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 004A | 通道30瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 004B | 通道30瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 004C | 通道31瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 004D | 通道31瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 004E | 通道32瞬时值(4字节浮点数高2字节） | √ | 004F | 通道32瞬时值（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0150 | 累积流量高位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0151 | 累积流量高位值(4字节浮点数低2字节） | √ | 第一通道累积值 |
| 0152 | 累积流量低位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0153 | 累积流量低位值(4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0154 | 累积流量高位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0155 | 累积流量高位值(4字节浮点数低2字节） | √ | 第二通道累积值 |
| 0156 | 累积流量低位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0157 | 累积流量低位值(4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0158 | 累积流量高位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 0159 | 累积流量高位值(4字节浮点数低2字节） | √ | 第三通道累积值 |
| 015A | 累积流量低位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 015B | 累积流量低位值(4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 015C | 累积流量高位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 015D | 累积流量高位值(4字节浮点数低2字节） | √ | 第四通道累积值 |
| 015E | 累积流量低位值(4字节浮点数高2字节） | √ | 015F | 累积流量低位值(4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0110 | PID P值（4字节浮点数高2字节） | 读写 | 0111 | PID P值（4字节浮点数低2字节） | 读写 |  |
| 0112 | PID I值（4字节浮点数高2字节） | 读写 | 0113 | PID I值（4字节浮点数低2字节） | 读写 |  |
| 0114 | PID D值（4字节浮点数高2字节） | 读写 | 0115 | PID D值（4字节浮点数低2字节） | 读写 |  |
| 0116 | SP值（4字节浮点数高2字节） | 读写 | 0117 | SP值（4字节浮点数低2字节） | 读写 |  |

（Xmjr5000/xmjry5000可读4个通道累积值）

备注：

1．　4字节浮点数：符合IEEE－754标准的单精度浮点数。

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | S E E E E E E E | E M M M M M M M | M M M M M M M M | M M M M M M M M |

S符号位，“1”表示负，“0”表示正。

E为阶码。

M为尾数的小数点部分。

例如：浮点数　124.75＝42F98000H，在内存中的存放格式为：

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | 0 1000010 | 1 1111001 | 10000000 | 00000000 |

2. 寄存器定义表中，读写属性有打√的寄存器为只读寄存器。没有打√的为读写寄存器。

1.9　信息码表：

| 数息码 | 表示意义 |
| --- | --- |
| 01H | 非法的功能号 |
| 02H | 非法的数据地址 |
| 03H | 非法的数据值 |
| 04H | CRC16校验错 |
| 05H | 接收正确 |
| 06H | 接收错误 |
| 07 | 参数错误 |

注意: 0010----003F 仅支持读功能，数据格式采用IEEE754浮点标准格式

0110----0117 支持读写功能，数据格式采用IEEE754浮点标准格式

读寄存器值:

主机发送: 寄存器值为16进制数

设读地址0010（通道1）的瞬时值; 瞬时值=130

| ADR | 功能码 | 寄存器起始地址高字节 | 寄存器起始地址低字节 | 寄存器数量高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 10H | 00H |

| 寄存器数量低字节 | CRC校验低字节 | CRC校验高字节 |
| --- | --- | --- |
| 02H | C5H | CEH |

从机回送:

| ADR | 功能码 | 寄存器字节总数 | 寄存器数据高字节 | 寄存器数据低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 04H | 43H | 02H |

| 寄存器数据高字节 | 寄存器数据高字节 | CRC校验低字节 | CRC校验高字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 4EH | 77H |

浮点数:43020000   表示整数130

特别说明：

MODBUS仪表地址和波特率只需通过相应菜单设置即可。PA7000/PAF7000只支持读PV值。